## 消防电梯前室
消防电梯前室
系统名称 | （风机编号） |  |  | 风机的“风机编号”
服务区域 | （楼梯所在区域） |  |  | 风机的“服务区域”
最终值： |  |  |  | Lmax
公式计算：L=L1+L3 |  |  |  | Lj
L1=Ak*V*N1*3600 |  |  |  | L1
L2=0.827*A*ΔP1/n*1.25*N2*3600 |  |  | -
L3=0.083*AF*N3*3600 |  |  |  | L3
|  | Ak |  | Ak
|  | V |  | v
|  | N1 |  | N1
|  | AF |  | Af
|  | N3 |  | N3
查表值： |  |  |  | Qin | 若低于24m则值为-
设计参数 | 系统楼层数 |  |  | Count_Floor
| 系统服务高度 |  |  | Height
| 送风阀长 L |  |  | Length_Valve
| 送风阀宽 W |  |  | Width_Valve
| 前室疏散门1 | 高度 |  | Height_Door_Q1
|  | 宽度 |  | Width_Door_Q1
|  | 数量 |  | Count_Door_Q1
| 前室疏散门2 | 高度 |  | Width_Door_Q2
|  | 宽度 |  | Height_Door_Q2
|  | 数量 |  | Count_Door_Q2
| 前室疏散门3 | 高度 |  | Width_Door_Q3
|  | 宽度 |  | Height_Door_Q3
|  | 数量 |  | Count_Door_Q3

## 独立或合用前室（楼梯间自然）
独立或合用前室（楼梯间自然）
系统名称 | （风机编号） |  |  | 风机的“风机编号”
服务区域 | （楼梯所在区域） |  |  | 风机的“服务区域”
最终值： |  |  |  | Lmax
公式计算：L=L1+L3 |  |  |  | Lj
L1=Ak*V*N1*3600 |  |  |  | L1
L2=0.827*A*ΔP1/n*1.25*N2*3600 |  |  | -
L3=0.083*AF*N3*3600 |  |  |  | L3
|  | Ak |  | Ak
|  | V=0.6(A1/Ag+1) |  | v
|  | N1 |  | N1
|  | AF |  | Af
|  | N3 |  | N3
|  | Al |  | Al
|  | Ag |  | Ag
查表值： |  |  |  | Qin | 若低于24m则值为-
设计参数 | 系统楼层数 |  |  | Count_Floor
| 系统服务高度 |  |  | Height
| 送风阀长 |  |  | Length_Valve
| 送风阀宽 |  |  | Width_Valve
| 前室疏散门1 | 高度 |  | Height_Door_Q1
|  | 宽度 |  | Width_Door_Q1
|  | 数量 |  | Count_Door_Q1
| 前室疏散门2 | 高度 |  | Width_Door_Q2
|  | 宽度 |  | Height_Door_Q2
|  | 数量 |  | Count_Door_Q2
| 前室疏散门3 | 高度 |  | Width_Door_Q3
|  | 宽度 |  | Height_Door_Q3
|  | 数量 |  | Count_Door_Q3
| 楼梯间疏散门1 | 高度 |  | Width_Door_L1
|  | 宽度 |  | Height_Door_L1
|  | 数量 |  | Count_Door_L1
| 楼梯间疏散门2 | 高度 |  | Width_Door_L2
|  | 宽度 |  | Height_Door_L2
|  | 数量 |  | Count_Door_L2
| 楼梯间疏散门3 | 高度 |  | Width_Door_L3
|  | 宽度 |  | Height_Door_L3
|  | 数量 |  | Count_Door_L3

## 独立或合用前室（楼梯间送风）
独立或合用前室（楼梯间送风）
系统名称 | （风机编号） |  |  | 风机的“风机编号”
服务区域 | （楼梯所在区域） |  |  | 风机的“服务区域”
最终值： |  |  |  | Lmax
公式计算：L=L1+L3 |  |  |  | Lj
L1=Ak*V*N1*3600 |  |  |  | L1
L2=0.827*A*ΔP1/n*1.25*N2*3600 |  |  | -
L3=0.083*AF*N3*3600 |  |  |  | L3
|  | Ak |  | Ak
|  | V |  | v
|  | N1 |  | N1
|  | AF |  | Af
|  | N3 |  | N3
查表值： |  |  |  | Qin | 若低于24m则值为-
设计参数 | 系统楼层数 |  |  | Count_Floor
| 系统服务高度 |  |  | Height
| 送风阀长 |  |  | Length_Valve
| 送风阀宽 |  |  | Width_Valve
| 前室疏散门1 | 高度 |  | Height_Door_Q1
|  | 宽度 |  | Width_Door_Q1
|  | 数量 |  | Count_Door_Q1
| 前室疏散门2 | 高度 |  | Width_Door_Q2
|  | 宽度 |  | Height_Door_Q2
|  | 数量 |  | Count_Door_Q2
| 前室疏散门3 | 高度 |  | Width_Door_Q3
|  | 宽度 |  | Height_Door_Q3
|  | 数量 |  | Count_Door_Q3

## 楼梯间（前室不送风）
楼梯间(前室不送风)
系统名称 | （风机编号） |  |  | 风机的“风机编号”
服务区域 | （楼梯所在区域） |  |  | 风机的“服务区域”
最终值： |  |  |  | Lmax
公式计算：L=L1+L2 |  |  |  | Ls
L1=Ak*V*N1*3600 |  |  |  | L1
L2=0.827*A*ΔP1/n*1.25*N2*3600 |  |  |  | L2
L3=0.083*AF*N3*3600 |  |  | -
|  | Ak |  | Ak
|  | V |  | v
|  | N1 |  | N1
|  | A |  | A
|  | ΔP |  | △P
|  | N2 |  | N2
查表值： |  |  |  | Qin | 若低于24m则值为-
设计参数 | 系统楼层数 |  |  | Count_Floor
| 系统服务高度 |  |  | Height
| 楼梯位置 |  |  | Location_L
| 空间业态 |  |  | Type_Area
| 前室疏散门1 | 高度 |  | Height_Door_Q1
|  | 宽度 |  | Width_Door_Q1
|  | 数量 |  | Count_Door_Q1
|  | 门缝宽 |  | Crack_Door_Q1
|  | 形式 |  | Type_Door_Q1
| 前室疏散门2 | 高度 |  | Height_Door_Q2
|  | 宽度 |  | Width_Door_Q2
|  | 数量 |  | Count_Door_Q2
|  | 门缝宽 |  | Crack_Door_Q2
|  | 形式 |  | Type_Door_Q2
| 前室疏散门3 | 高度 |  | Height_Door_Q3
|  | 宽度 |  | Width_Door_Q3
|  | 数量 |  | Count_Door_Q3
|  | 门缝宽 |  | Crack_Door_Q3
|  | 形式 |  | Type_Door_Q3

## 楼梯间（前室送风）
楼梯间(前室送风)
系统名称 | （风机编号） |  |  | 风机的“风机编号”
服务区域 | （楼梯所在区域） |  |  | 风机的“服务区域”
最终值： |  |  |  | Lmax
公式计算：L=L1+L2 |  |  |  | Ls
L1=Ak*V*N1*3600 |  |  |  | L1
L2=0.827*A*ΔP1/n*1.25*N2*3600 |  |  |  | L2
L3=0.083*AF*N3*3600 |  |  | -
|  | Ak |  | Ak
|  | V |  | v
|  | N1 |  | N1
|  | A |  | A
|  | ΔP |  | △P
|  | N2 |  | N2
查表值： |  |  |  | Qin | 若低于24m则值为-
设计参数 | 系统楼层数 |  |  | Count_Floor
| 系统服务高度 |  |  | Height
| 楼梯位置 |  |  | Location_L
| 空间业态 |  |  | Type_Area
| 前室疏散门1 | 高度 |  | Height_Door_Q1
|  | 宽度 |  | Width_Door_Q1
|  | 数量 |  | Count_Door_Q1
|  | 门缝宽 |  | Crack_Door_Q1
|  | 形式 |  | Type_Door_Q1
| 前室疏散门2 | 高度 |  | Height_Door_Q2
|  | 宽度 |  | Width_Door_Q2
|  | 数量 |  | Count_Door_Q2
|  | 门缝宽 |  | Crack_Door_Q2
|  | 形式 |  | Type_Door_Q2
| 前室疏散门3 | 高度 |  | Height_Door_Q3
|  | 宽度 |  | Width_Door_Q3
|  | 数量 |  | Count_Door_Q3
|  | 门缝宽 |  | Crack_Door_Q3
|  | 形式 |  | Type_Door_Q3

## 封闭避难层（间）、避难走道
封闭避难层（间）、避难走道
系统名称 | （风机编号） | 风机的“风机编号”
服务区域 | （楼梯所在区域） | 风机的“服务区域”
计算值 L = A x q： |  | L
设计参数 | 净面积 A | Area_Net
| 单位风量 q | AirVol_Spec

## 避难走道前室
避难走道前室
系统名称 | （风机编号） |  | 风机的“风机编号”
服务区域 | （楼梯所在区域） |  | 风机的“服务区域”
计算值 L = Ak x v： |  |  | Lmax
|  | Ak | Ak
|  | V | v
设计参数 | 前室疏散门1 | 高度 | Height_Door_Q1
|  | 宽度 | Width_Door_Q1
|  | 数量 | Count_Door_Q1
| 前室疏散门2 | 高度 | Width_Door_Q2
|  | 宽度 | Height_Door_Q2
|  | 数量 | Count_Door_Q2
| 前室疏散门3 | 高度 | Width_Door_Q3
|  | 宽度 | Height_Door_Q3
|  | 数量 | Count_Door_Q3