## 风机箱参数
后三位 | 机号 | CCCF规格 | 转速r/min | 风量m^3/h | 全压(Pa) | 静压(Pa) | 功率(Kw) | 重量(Kg) | 噪声dB(A) | 高 | 长 | 宽 | 高 | 长 | 高 | 长 | 宽 | 出风口宽度 | 出风口高度 | 进风口宽度 | 进风口高度 | 出风风速 | 动压 | 实际功率 | 风机效率 | 电机功率 | 电机型号 | 档位
| 10 | HTFC(DT)-II-10 | 1600 | 4050 | 684 | 603 | 2.2 | 121 | 64 | 620 | 1000 | 820 |  |  | 620 | 720 | 820 | [9 empty] | YDT100L2-4/6 | 高
| 10 | HTFC(DT)-II-10 | 1066 | 2700 | 304 | 268 | 0.7 | 121 | 56 | 620 | 1000 | 820 |  |  | 620 | 720 | 820 | [9 empty] | YDT100L2-4/6 | 低
| 10 | HTFC(DT)-II-10 | 1600 | 4530 | 673 | 571 | 2.2 | 121 | 64 | 620 | 1000 | 820 |  |  | 620 | 720 | 820 | [9 empty] | YDT100L2-4/6 | 高
| 10 | HTFC(DT)-II-10 | 1066 | 3020 | 299 | 254 | 0.7 | 121 | 56 | 620 | 1000 | 820 |  |  | 620 | 720 | 820 | [9 empty] | YDT100L2-4/6 | 低
| 10 | HTFC(DT)-II-10 | 1600 | 5100 | 665 | 536 | 2.2 | 121 | 64 | 620 | 1000 | 820 |  |  | 620 | 720 | 820 | [9 empty] | YDT100L2-4/6 | 高
| 10 | HTFC(DT)-II-10 | 1066 | 3400 | 296 | 239 | 0.7 | 121 | 56 | 620 | 1000 | 820 |  |  | 620 | 720 | 820 | [9 empty] | YDT100L2-4/6 | 低
| 12 | HTFC(DT)-II-12 | 1275 | 6457 | 714 | 609 | 3.2 | 167 | 66 | 720 | 1150 | 940 |  |  | 720 | 780 | 940 | [9 empty] | YDT112M-4/6 | 高
| 12 | HTFC(DT)-II-12 | 850 | 4305 | 317 | 271 | 1.1 | 167 | 58 | 720 | 1150 | 940 |  |  | 720 | 780 | 940 | [9 empty] | YDT112M-4/6 | 低
| 12 | HTFC(DT)-II-12 | 1275 | 7293 | 711 | 577 | 3.2 | 167 | 66 | 720 | 1150 | 940 |  |  | 720 | 780 | 940 | [9 empty] | YDT112M-4/6 | 高
| 12 | HTFC(DT)-II-12 | 850 | 4862 | 316 | 256 | 1.1 | 167 | 58 | 720 | 1150 | 940 |  |  | 720 | 780 | 940 | [9 empty] | YDT112M-4/6 | 低
| 12 | HTFC(DT)-II-12 | 1275 | 8129 | 707 | 541 | 3.2 | 167 | 66 | 720 | 1150 | 940 |  |  | 720 | 780 | 940 | [9 empty] | YDT112M-4/6 | 高
| 12 | HTFC(DT)-II-12 | 850 | 5419 | 314 | 240 | 1.1 | 167 | 58 | 720 | 1150 | 940 |  |  | 720 | 780 | 940 | [9 empty] | YDT112M-4/6 | 低
| 15 | HTFC(DT)-II-15 | 1020 | 10572 | 785 | 630 | 4.7 | 230 | 67 | 800 | 1300 | 1060 |  |  | 800 | 940 | 1060 | [9 empty] | YDT132M-4/6 | 高
| 15 | HTFC(DT)-II-15 | 680 | 7048 | 349 | 280 | 1.5 | 230 | 61 | 800 | 1300 | 1060 |  |  | 800 | 940 | 1060 | [9 empty] | YDT132M-4/6 | 低
| 15 | HTFC(DT)-II-15 | 1020 | 11943 | 791 | 593 | 4.7 | 230 | 67 | 800 | 1300 | 1060 |  |  | 800 | 940 | 1060 | [9 empty] | YDT132M-4/6 | 高
| 15 | HTFC(DT)-II-15 | 680 | 7961 | 352 | 264 | 1.5 | 230 | 61 | 800 | 1300 | 1060 |  |  | 800 | 940 | 1060 | [9 empty] | YDT132M-4/6 | 低
| 15 | HTFC(DT)-II-15 | 1020 | 13313 | 804 | 558 | 4.7 | 230 | 67 | 800 | 1300 | 1060 |  |  | 800 | 940 | 1060 | [9 empty] | YDT132M-4/6 | 高
| 15 | HTFC(DT)-II-15 | 680 | 8875 | 357 | 264 | 1.5 | 230 | 61 | 800 | 1300 | 1060 |  |  | 800 | 940 | 1060 | [9 empty] | YDT132M-4/6 | 低
| 18 | HTFC(DT)-II-18 | 1000 | 12550 | 779 | 668 | 8 | 299 | 69 | 930 | 1400 | 1220 |  |  | 930 | 1100 | 1220 | [9 empty] | YDT160M-4/6 | 高
| 18 | HTFC(DT)-II-18 | 680 | 9415 | 438 | 376 | 2.8 | 299 | 62 | 930 | 1400 | 1220 |  |  | 930 | 1100 | 1220 | [9 empty] | YDT160M-4/6 | 低
| 18 | HTFC(DT)-II-18 | 1000 | 14670 | 798 | 647 | 8 | 299 | 69 | 930 | 1400 | 1220 |  |  | 930 | 1100 | 1220 | [9 empty] | YDT160M-4/6 | 高
| 18 | HTFC(DT)-II-18 | 680 | 11000 | 449 | 364 | 2.8 | 299 | 62 | 930 | 1400 | 1220 |  |  | 930 | 1100 | 1220 | [9 empty] | YDT160M-4/6 | 低
| 18 | HTFC(DT)-II-18 | 1000 | 16440 | 800 | 610 | 8 | 299 | 69 | 930 | 1400 | 1220 |  |  | 930 | 1100 | 1220 | [9 empty] | YDT160M-4/6 | 高
| 18 | HTFC(DT)-II-18 | 680 | 12335 | 450 | 343 | 2.8 | 299 | 62 | 930 | 1400 | 1220 |  |  | 930 | 1100 | 1220 | [9 empty] | YDT160M-4/6 | 低
| 20 | HTFC(DT)-II-20 | 950 | 16605 | 885 | 767 | 12 | 397 | 72 | 1043 | 1600 | 1400 |  |  | 1043 | 1180 | 1400 | [9 empty] | YDT160L-4/6 | 高
| 20 | HTFC(DT)-II-20 | 650 | 12450 | 497 | 431 | 4 | 397 | 64 | 1043 | 1600 | 1400 |  |  | 1043 | 1180 | 1400 | [9 empty] | YDT160L-4/6 | 低
| 20 | HTFC(DT)-II-20 | 950 | 19410 | 905 | 744 | 12 | 397 | 72 | 1043 | 1600 | 1400 |  |  | 1043 | 1180 | 1400 | [9 empty] | YDT160L-4/6 | 高
| 20 | HTFC(DT)-II-20 | 650 | 14560 | 508 | 418 | 4 | 397 | 64 | 1043 | 1600 | 1400 |  |  | 1043 | 1180 | 1400 | [9 empty] | YDT160L-4/6 | 低
| 20 | HTFC(DT)-II-20 | 950 | 21760 | 904 | 702 | 12 | 397 | 72 | 1043 | 1600 | 1400 |  |  | 1043 | 1180 | 1400 | [9 empty] | YDT160L-4/6 | 高
| 20 | HTFC(DT)-II-20 | 650 | 16320 | 509 | 395 | 4 | 397 | 64 | 1043 | 1600 | 1400 |  |  | 1043 | 1180 | 1400 | [9 empty] | YDT160L-4/6 | 低
| 22 | HTFC(DT)-II-22 | 830 | 20735 | 888 | 760 | 15.5 | 492 | 74 | 1143 | 1700 | 1510 |  |  | 1143 | 1320 | 1510 | [9 empty] | YDT180M-4/6 | 高
| 22 | HTFC(DT)-II-22 | 560 | 15550 | 500 | 428 | 5.1 | 492 | 67 | 1143 | 1700 | 1510 |  |  | 1143 | 1320 | 1510 | [9 empty] | YDT180M-4/6 | 低
| 22 | HTFC(DT)-II-22 | 830 | 24230 | 912 | 737 | 15.5 | 492 | 74 | 1143 | 1700 | 1510 |  |  | 1143 | 1320 | 1510 | [9 empty] | YDT180M-4/6 | 高
| 22 | HTFC(DT)-II-22 | 560 | 18175 | 514 | 415 | 5.1 | 492 | 67 | 1143 | 1700 | 1510 |  |  | 1143 | 1320 | 1510 | [9 empty] | YDT180M-4/6 | 低
| 22 | HTFC(DT)-II-22 | 830 | 26915 | 914 | 698 | 15.5 | 492 | 74 | 1143 | 1700 | 1510 |  |  | 1143 | 1320 | 1510 | [9 empty] | YDT180M-4/6 | 高
| 22 | HTFC(DT)-II-22 | 560 | 20490 | 517 | 392 | 5.1 | 492 | 67 | 1143 | 1700 | 1510 |  |  | 1143 | 1320 | 1510 | [9 empty] | YDT180M-4/6 | 低
| 25 | HTFC(DT)-II-25 | 765 | 28390 | 955 | 807 | 18.5 | 584 | 75 | 1323 | 1900 | 1670 |  |  | 1323 | 1500 | 1670 | [9 empty] | YDT180L-4/6 | 高
| 25 | HTFC(DT)-II-25 | 520 | 21290 | 537 | 454 | 6.2 | 584 | 68 | 1323 | 1900 | 1670 |  |  | 1323 | 1500 | 1670 | [9 empty] | YDT180L-4/6 | 低
| 25 | HTFC(DT)-II-25 | 765 | 31630 | 968 | 784 | 18.5 | 584 | 75 | 1323 | 1900 | 1670 |  |  | 1323 | 1500 | 1670 | [9 empty] | YDT180L-4/6 | 高
| 25 | HTFC(DT)-II-25 | 520 | 23725 | 545 | 441 | 6.2 | 584 | 68 | 1323 | 1900 | 1670 |  |  | 1323 | 1500 | 1670 | [9 empty] | YDT180L-4/6 | 低
| 25 | HTFC(DT)-II-25 | 765 | 35480 | 972 | 740 | 18.5 | 584 | 75 | 1323 | 1900 | 1670 |  |  | 1323 | 1500 | 1670 | [9 empty] | YDT180L-4/6 | 高
| 25 | HTFC(DT)-II-25 | 520 | 26610 | 546 | 416 | 6.2 | 584 | 68 | 1323 | 1900 | 1670 |  |  | 1323 | 1500 | 1670 | [9 empty] | YDT180L-4/6 | 低
| 28 | HTFC(DT)-II-28 | 695 | 37670 | 978 | 804 | 24 | 670 | 76 | 1460 | 2050 | 1800 |  |  | 1460 | 1600 | 1800 | [9 empty] | YDT200L2-4/6 | 高
| 28 | HTFC(DT)-II-28 | 475 | 28250 | 550 | 452 | 8.5 | 670 | 69 | 1460 | 2050 | 1800 |  |  | 1460 | 1600 | 1800 | [9 empty] | YDT200L2-4/6 | 低
| 28 | HTFC(DT)-II-28 | 695 | 42550 | 984 | 762 | 24 | 670 | 76 | 1460 | 2050 | 1800 |  |  | 1460 | 1600 | 1800 | [9 empty] | YDT200L2-4/6 | 高
| 28 | HTFC(DT)-II-28 | 475 | 31910 | 554 | 429 | 8.5 | 670 | 69 | 1460 | 2050 | 1800 |  |  | 1460 | 1600 | 1800 | [9 empty] | YDT200L2-4/6 | 低
| 28 | HTFC(DT)-II-28 | 695 | 47420 | 990 | 714 | 24 | 670 | 76 | 1460 | 2050 | 1800 |  |  | 1460 | 1600 | 1800 | [9 empty] | YDT200L2-4/6 | 高
| 28 | HTFC(DT)-II-28 | 475 | 35560 | 557 | 402 | 8.5 | 670 | 69 | 1460 | 2050 | 1800 |  |  | 1460 | 1600 | 1800 | [9 empty] | YDT200L2-4/6 | 低
| 30 | HTFC(DT)-II-30 | 630 | 42660 | 950 | 785 | 24 | 730 | 77 | 1570 | 2150 | 1870 |  |  | 1570 | 1700 | 1870 | [9 empty] | YDT200L2-4/6 | 高
| 30 | HTFC(DT)-II-30 | 425 | 32000 | 535 | 442 | 8.5 | 730 | 70 | 1570 | 2150 | 1870 |  |  | 1570 | 1700 | 1870 | [9 empty] | YDT200L2-4/6 | 低
| 30 | HTFC(DT)-II-30 | 630 | 48220 | 954 | 743 | 24 | 730 | 77 | 1570 | 2150 | 1870 |  |  | 1570 | 1700 | 1870 | [9 empty] | YDT200L2-4/6 | 高
| 30 | HTFC(DT)-II-30 | 425 | 36150 | 537 | 418 | 8.5 | 730 | 70 | 1570 | 2150 | 1870 |  |  | 1570 | 1700 | 1870 | [9 empty] | YDT200L2-4/6 | 低
| 30 | HTFC(DT)-II-30 | 630 | 53170 | 953 | 697 | 24 | 730 | 77 | 1570 | 2150 | 1870 |  |  | 1570 | 1700 | 1870 | [9 empty] | YDT200L2-4/6 | 高
| 30 | HTFC(DT)-II-30 | 425 | 40280 | 539 | 392 | 8.5 | 730 | 70 | 1570 | 2150 | 1870 |  |  | 1570 | 1700 | 1870 | [9 empty] | YDT200L2-4/6 | 低
| 12 | HTFC(DT)--Ⅳ-12"S1 | 1050 | 3900 | 461 | 423 | 2.2 | 153 | 63 | 720 | 1150 | 940 |  |  | 720 | 780 | 940 | [9 empty] | YDT100L2-6/4 | 高
| 12 | HTFC(DT)--Ⅳ-12"S1 | 700 | 2600 | 205 | 188 | 0.7 | 153 | 60 | 720 | 1150 | 940 |  |  | 720 | 780 | 940 | [9 empty] | YDT100L2-6/4 | 低
| 12 | HTFC(DT)--Ⅳ-12"S1 | 1050 | 4570 | 469 | 423 | 2.2 | 153 | 63 | 720 | 1150 | 940 |  |  | 720 | 780 | 940 | [9 empty] | YDT100L2-6/4 | 高
| 12 | HTFC(DT)--Ⅳ-12"S1 | 700 | 3050 | 208 | 185 | 0.7 | 153 | 60 | 720 | 1150 | 940 |  |  | 720 | 780 | 940 | [9 empty] | YDT100L2-6/4 | 低
| 12 | HTFC(DT)--Ⅳ-12"S1 | 1050 | 5260 | 475 | 405 | 2.2 | 153 | 63 | 720 | 1150 | 940 |  |  | 720 | 780 | 940 | [9 empty] | YDT100L2-6/4 | 高
| 12 | HTFC(DT)--Ⅳ-12"S1 | 700 | 3510 | 211 | 180 | 0.7 | 153 | 60 | 720 | 1150 | 940 |  |  | 720 | 780 | 940 | [9 empty] | YDT100L2-6/4 | 低
| 12 | HTFC(DT)--Ⅳ-12"S1 | 1050 | 5930 | 478 | 389 | 2.2 | 153 | 63 | 720 | 1150 | 940 |  |  | 720 | 780 | 940 | [9 empty] | YDT100L2-6/4 | 高
| 12 | HTFC(DT)--Ⅳ-12"S1 | 700 | 3950 | 212 | 173 | 0.7 | 153 | 60 | 720 | 1150 | 940 |  |  | 720 | 780 | 940 | [9 empty] | YDT100L2-6/4 | 低
| 12 | HTFC(DT)--Ⅳ-12"S1 | 1050 | 6600 | 476 | 362 | 2.2 | 153 | 63 | 720 | 1150 | 940 |  |  | 720 | 780 | 940 | [9 empty] | YDT100L2-6/4 | 高
| 12 | HTFC(DT)--Ⅳ-12"S1 | 700 | 4400 | 211 | 161 | 0.7 | 153 | 60 | 720 | 1150 | 940 |  |  | 720 | 780 | 940 | [9 empty] | YDT100L2-6/4 | 低
| 12 | HTFC(DT)--Ⅳ-12"S1 | 1050 | 7270 | 472 | 342 | 2.2 | 153 | 63 | 720 | 1150 | 940 |  |  | 720 | 780 | 940 | [9 empty] | YDT100L2-6/4 | 高
| 12 | HTFC(DT)--Ⅳ-12"S1 | 700 | 4850 | 210 | 161 | 0.7 | 153 | 60 | 720 | 1150 | 940 |  |  | 720 | 780 | 940 | [9 empty] | YDT100L2-6/4 | 低
| 12 | HTFC(DT)--Ⅳ-12"S2 | 1200 | 4610 | 598 | 544 | 3.2 | 167 | 64 | 720 | 1150 | 940 |  |  | 720 | 780 | 940 | [9 empty] | YDT112M-6/4 | 高
| 12 | HTFC(DT)--Ⅳ-12"S2 | 800 | 3000 | 263 | 240 | 1.1 | 167 | 61 | 720 | 1150 | 940 |  |  | 720 | 780 | 940 | [9 empty] | YDT112M-6/4 | 低
| 12 | HTFC(DT)--Ⅳ-12"S2 | 1200 | 5350 | 612 | 540 | 3.2 | 167 | 64 | 720 | 1150 | 940 |  |  | 720 | 780 | 940 | [9 empty] | YDT112M-6/4 | 高
| 12 | HTFC(DT)--Ⅳ-12"S2 | 800 | 3480 | 269 | 238 | 1.1 | 167 | 61 | 720 | 1150 | 940 |  |  | 720 | 780 | 940 | [9 empty] | YDT112M-6/4 | 低
| 12 | HTFC(DT)--Ⅳ-12"S2 | 1200 | 6090 | 619 | 525 | 3.2 | 167 | 64 | 720 | 1150 | 940 |  |  | 720 | 780 | 940 | [9 empty] | YDT112M-6/4 | 高
| 12 | HTFC(DT)--Ⅳ-12"S2 | 800 | 3960 | 270 | 230 | 1.1 | 167 | 61 | 720 | 1150 | 940 |  |  | 720 | 780 | 940 | [9 empty] | YDT112M-6/4 | 低
| 12 | HTFC(DT)--Ⅳ-12"S2 | 1200 | 6830 | 624 | 500 | 3.2 | 167 | 64 | 720 | 1150 | 940 |  |  | 720 | 780 | 940 | [9 empty] | YDT112M-6/4 | 高
| 12 | HTFC(DT)--Ⅳ-12"S2 | 800 | 4440 | 278 | 228 | 1.1 | 167 | 61 | 720 | 1150 | 940 |  |  | 720 | 780 | 940 | [9 empty] | YDT112M-6/4 | 低
| 12 | HTFC(DT)--Ⅳ-12"S2 | 1200 | 7560 | 618 | 480 | 3.2 | 167 | 64 | 720 | 1150 | 940 |  |  | 720 | 780 | 940 | [9 empty] | YDT112M-6/4 | 高
| 12 | HTFC(DT)--Ⅳ-12"S2 | 800 | 4920 | 270 | 209 | 1.1 | 167 | 61 | 720 | 1150 | 940 |  |  | 720 | 780 | 940 | [9 empty] | YDT112M-6/4 | 低
| 12 | HTFC(DT)--Ⅳ-12"S2 | 1200 | 8300 | 614 | 440 | 3.2 | 167 | 64 | 720 | 1150 | 940 |  |  | 720 | 780 | 940 | [9 empty] | YDT112M-6/4 | 高
| 12 | HTFC(DT)--Ⅳ-12"S2 | 800 | 5400 | 271 | 197 | 1.1 | 167 | 61 | 720 | 1150 | 940 |  |  | 720 | 780 | 940 | [9 empty] | YDT112M-6/4 | 低
| 15 | HTFC(DT)--Ⅳ-15"S1 | 1050 | 6750 | 682 | 619 | 6 | 230 | 65 | 800 | 1300 | 1060 |  |  | 800 | 940 | 1060 | [9 empty] | YDT132M-6/4 | 高
| 15 | HTFC(DT)--Ⅳ-15"S1 | 700 | 4500 | 303 | 275 | 2 | 230 | 61 | 800 | 1300 | 1060 |  |  | 800 | 940 | 1060 | [9 empty] | YDT132M-6/4 | 低
| 15 | HTFC(DT)--Ⅳ-15"S1 | 1050 | 7880 | 698 | 612 | 6 | 230 | 65 | 800 | 1300 | 1060 |  |  | 800 | 940 | 1060 | [9 empty] | YDT132M-6/4 | 高
| 15 | HTFC(DT)--Ⅳ-15"S1 | 700 | 5250 | 310 | 272 | 2 | 230 | 61 | 800 | 1300 | 1060 |  |  | 800 | 940 | 1060 | [9 empty] | YDT132M-6/4 | 低
| 15 | HTFC(DT)--Ⅳ-15"S1 | 1050 | 9000 | 716 | 603 | 6 | 230 | 65 | 800 | 1300 | 1060 |  |  | 800 | 940 | 1060 | [9 empty] | YDT132M-6/4 | 高
| 15 | HTFC(DT)--Ⅳ-15"S1 | 700 | 6000 | 318 | 268 | 2 | 230 | 61 | 800 | 1300 | 1060 |  |  | 800 | 940 | 1060 | [9 empty] | YDT132M-6/4 | 低
| 15 | HTFC(DT)--Ⅳ-15"S1 | 1050 | 10120 | 723 | 581 | 6 | 230 | 65 | 800 | 1300 | 1060 |  |  | 800 | 940 | 1060 | [9 empty] | YDT132M-6/4 | 高
| 15 | HTFC(DT)--Ⅳ-15"S1 | 700 | 6750 | 321 | 258 | 2 | 230 | 61 | 800 | 1300 | 1060 |  |  | 800 | 940 | 1060 | [9 empty] | YDT132M-6/4 | 低
| 15 | HTFC(DT)--Ⅳ-15"S1 | 1050 | 11250 | 719 | 536 | 6 | 230 | 65 | 800 | 1300 | 1060 |  |  | 800 | 940 | 1060 | [9 empty] | YDT132M-6/4 | 高
| 15 | HTFC(DT)--Ⅳ-15"S1 | 700 | 7500 | 320 | 238 | 2 | 230 | 61 | 800 | 1300 | 1060 |  |  | 800 | 940 | 1060 | [9 empty] | YDT132M-6/4 | 低
| 15 | HTFC(DT)--Ⅳ-15"S1 | 1050 | 12380 | 712 | 506 | 6 | 230 | 65 | 800 | 1300 | 1060 |  |  | 800 | 940 | 1060 | [9 empty] | YDT132M-6/4 | 高
| 15 | HTFC(DT)--Ⅳ-15"S1 | 700 | 8250 | 316 | 225 | 2 | 230 | 61 | 800 | 1300 | 1060 |  |  | 800 | 940 | 1060 | [9 empty] | YDT132M-6/4 | 低
| 15 | HTFC(DT)--Ⅳ-15"S2 | 1150 | 7380 | 866 | 790 | 8 | 270 | 66 | 800 | 1300 | 1060 |  |  | 800 | 940 | 1060 | [9 empty] | YDT160M-6/4 | 高
| 15 | HTFC(DT)--Ⅳ-15"S2 | 800 | 5000 | 398 | 363 | 2.8 | 270 | 62 | 800 | 1300 | 1060 |  |  | 800 | 940 | 1060 | [9 empty] | YDT160M-6/4 | 低
| 15 | HTFC(DT)--Ⅳ-15"S2 | 1150 | 8720 | 889 | 783 | 8 | 270 | 66 | 800 | 1300 | 1060 |  |  | 800 | 940 | 1060 | [9 empty] | YDT160M-6/4 | 高
| 15 | HTFC(DT)--Ⅳ-15"S2 | 800 | 5910 | 409 | 360 | 2.8 | 270 | 62 | 800 | 1300 | 1060 |  |  | 800 | 940 | 1060 | [9 empty] | YDT160M-6/4 | 低
| 15 | HTFC(DT)--Ⅳ-15"S2 | 1150 | 10030 | 912 | 772 | 8 | 270 | 66 | 800 | 1300 | 1060 |  |  | 800 | 940 | 1060 | [9 empty] | YDT160M-6/4 | 高
| 15 | HTFC(DT)--Ⅳ-15"S2 | 800 | 6800 | 419 | 355 | 2.8 | 270 | 62 | 800 | 1300 | 1060 |  |  | 800 | 940 | 1060 | [9 empty] | YDT160M-6/4 | 低
| 15 | HTFC(DT)--Ⅳ-15"S2 | 1150 | 11400 | 916 | 753 | 8 | 270 | 66 | 800 | 1300 | 1060 |  |  | 800 | 940 | 1060 | [9 empty] | YDT160M-6/4 | 高
| 15 | HTFC(DT)--Ⅳ-15"S2 | 800 | 7730 | 421 | 338 | 2.8 | 270 | 62 | 800 | 1300 | 1060 |  |  | 800 | 940 | 1060 | [9 empty] | YDT160M-6/4 | 低
| 15 | HTFC(DT)--Ⅳ-15"S2 | 1150 | 12700 | 934 | 707 | 8 | 270 | 66 | 800 | 1300 | 1060 |  |  | 800 | 940 | 1060 | [9 empty] | YDT160M-6/4 | 高
| 15 | HTFC(DT)--Ⅳ-15"S2 | 800 | 8660 | 429 | 325 | 2.8 | 270 | 62 | 800 | 1300 | 1060 |  |  | 800 | 940 | 1060 | [9 empty] | YDT160M-6/4 | 低
| 15 | HTFC(DT)--Ⅳ-15"S2 | 1150 | 14010 | 900 | 627 | 8 | 270 | 66 | 800 | 1300 | 1060 |  |  | 800 | 940 | 1060 | [9 empty] | YDT160M-6/4 | 高
| 15 | HTFC(DT)--Ⅳ-15"S2 | 800 | 9500 | 413 | 288 | 2.8 | 270 | 62 | 800 | 1300 | 1060 |  |  | 800 | 940 | 1060 | [9 empty] | YDT160M-6/4 | 低
| 18 | HTFC(DT)--Ⅳ-18"S1 | 800 | 10500 | 669 | 592 | 8 | 300 | 65 | 930 | 1400 | 1220 |  |  | 930 | 1100 | 1220 | [9 empty] | YDT160M-6/4 | 高
| 18 | HTFC(DT)--Ⅳ-18"S1 | 600 | 6030 | 301 | 275 | 2.8 | 300 | 62 | 930 | 1400 | 1220 |  |  | 930 | 1100 | 1220 | [9 empty] | YDT160M-6/4 | 低
| 18 | HTFC(DT)--Ⅳ-18"S1 | 800 | 12000 | 688 | 587 | 8 | 300 | 65 | 930 | 1400 | 1220 |  |  | 930 | 1100 | 1220 | [9 empty] | YDT160M-6/4 | 高
| 18 | HTFC(DT)--Ⅳ-18"S1 | 600 | 7050 | 308 | 273 | 2.8 | 300 | 62 | 930 | 1400 | 1220 |  |  | 930 | 1100 | 1220 | [9 empty] | YDT160M-6/4 | 低
| 18 | HTFC(DT)--Ⅳ-18"S1 | 800 | 13500 | 689 | 524 | 8 | 300 | 65 | 930 | 1400 | 1220 |  |  | 930 | 1100 | 1220 | [9 empty] | YDT160M-6/4 | 高
| 18 | HTFC(DT)--Ⅳ-18"S1 | 600 | 8060 | 314 | 268 | 2.8 | 300 | 62 | 930 | 1400 | 1220 |  |  | 930 | 1100 | 1220 | [9 empty] | YDT160M-6/4 | 低
| 18 | HTFC(DT)--Ⅳ-18"S1 | 800 | 15000 | 682 | 524 | 8 | 300 | 65 | 930 | 1400 | 1220 |  |  | 930 | 1100 | 1220 | [9 empty] | YDT160M-6/4 | 高
| 18 | HTFC(DT)--Ⅳ-18"S1 | 600 | 9120 | 313 | 255 | 2.8 | 300 | 62 | 930 | 1400 | 1220 |  |  | 930 | 1100 | 1220 | [9 empty] | YDT160M-6/4 | 低
| 18 | HTFC(DT)--Ⅳ-18"S1 | 800 | 16500 | 671 | 480 | 8 | 300 | 65 | 930 | 1400 | 1220 |  |  | 930 | 1100 | 1220 | [9 empty] | YDT160M-6/4 | 高
| 18 | HTFC(DT)--Ⅳ-18"S1 | 600 | 10060 | 311 | 240 | 2.8 | 300 | 62 | 930 | 1400 | 1220 |  |  | 930 | 1100 | 1220 | [9 empty] | YDT160M-6/4 | 低
| 18 | HTFC(DT)--Ⅳ-18"S1 | 800 | 18000 | 655 | 427 | 8 | 300 | 65 | 930 | 1400 | 1220 |  |  | 930 | 1100 | 1220 | [9 empty] | YDT160M-6/4 | 高
| 18 | HTFC(DT)--Ⅳ-18"S1 | 600 | 11030 | 308 | 223 | 2.8 | 300 | 62 | 930 | 1400 | 1220 |  |  | 930 | 1100 | 1220 | [9 empty] | YDT160M-6/4 | 低
| 18 | HTFC(DT)--Ⅳ-18"S2 | 1050 | 10520 | 928 | 850 | 12 | 327 | 66 | 930 | 1400 | 1220 |  |  | 930 | 1100 | 1220 | [9 empty] | YDT160L-6/4 | 高
| 18 | HTFC(DT)--Ⅳ-18"S2 | 700 | 6550 | 405 | 375 | 4 | 327 | 63 | 930 | 1400 | 1220 |  |  | 930 | 1100 | 1220 | [9 empty] | YDT160L-6/4 | 低
| 18 | HTFC(DT)--Ⅳ-18"S2 | 1050 | 12050 | 942 | 840 | 12 | 327 | 66 | 930 | 1400 | 1220 |  |  | 930 | 1100 | 1220 | [9 empty] | YDT160L-6/4 | 高
| 18 | HTFC(DT)--Ⅳ-18"S2 | 700 | 7800 | 375 | 370 | 4 | 327 | 63 | 930 | 1400 | 1220 |  |  | 930 | 1100 | 1220 | [9 empty] | YDT160L-6/4 | 低
| 18 | HTFC(DT)--Ⅳ-18"S2 | 1050 | 13520 | 954 | 826 | 12 | 327 | 66 | 930 | 1400 | 1220 |  |  | 930 | 1100 | 1220 | [9 empty] | YDT160L-6/4 | 高
| 18 | HTFC(DT)--Ⅳ-18"S2 | 700 | 9100 | 418 | 360 | 4 | 327 | 63 | 930 | 1400 | 1220 |  |  | 930 | 1100 | 1220 | [9 empty] | YDT160L-6/4 | 低
| 18 | HTFC(DT)--Ⅳ-18"S2 | 1050 | 15020 | 958 | 800 | 12 | 327 | 66 | 930 | 1400 | 1220 |  |  | 930 | 1100 | 1220 | [9 empty] | YDT160L-6/4 | 高
| 18 | HTFC(DT)--Ⅳ-18"S2 | 700 | 10400 | 420 | 344 | 4 | 327 | 63 | 930 | 1400 | 1220 |  |  | 930 | 1100 | 1220 | [9 empty] | YDT160L-6/4 | 低
| 18 | HTFC(DT)--Ⅳ-18"S2 | 1050 | 16520 | 960 | 768 | 12 | 327 | 66 | 930 | 1400 | 1220 |  |  | 930 | 1100 | 1220 | [9 empty] | YDT160L-6/4 | 高
| 18 | HTFC(DT)--Ⅳ-18"S2 | 700 | 11700 | 424 | 328 | 4 | 327 | 63 | 930 | 1400 | 1220 |  |  | 930 | 1100 | 1220 | [9 empty] | YDT160L-6/4 | 低
| 18 | HTFC(DT)--Ⅳ-18"S2 | 1050 | 19520 | 946 | 678 | 12 | 327 | 66 | 930 | 1400 | 1220 |  |  | 930 | 1100 | 1220 | [9 empty] | YDT160L-6/4 | 高
| 18 | HTFC(DT)--Ⅳ-18"S2 | 700 | 13050 | 423 | 303 | 4 | 327 | 63 | 930 | 1400 | 1220 |  |  | 930 | 1100 | 1220 | [9 empty] | YDT160L-6/4 | 低
| 20 | HTFC(DT)--Ⅳ-20"S1 | 810 | 11780 | 755 | 696 | 12 | 397 | 69 | 1043 | 1600 | 1400 |  |  | 1043 | 1180 | 1400 | [9 empty] | YDT160L-6/4 | 高
| 20 | HTFC(DT)--Ⅳ-20"S1 | 550 | 7900 | 340 | 313 | 4 | 397 | 66 | 1043 | 1600 | 1400 |  |  | 1043 | 1180 | 1400 | [9 empty] | YDT160L-6/4 | 低
| 20 | HTFC(DT)--Ⅳ-20"S1 | 810 | 13520 | 768 | 690 | 12 | 397 | 69 | 1043 | 1600 | 1400 |  |  | 1043 | 1180 | 1400 | [9 empty] | YDT160L-6/4 | 高
| 20 | HTFC(DT)--Ⅳ-20"S1 | 550 | 9070 | 343 | 308 | 4 | 397 | 66 | 1043 | 1600 | 1400 |  |  | 1043 | 1180 | 1400 | [9 empty] | YDT160L-6/4 | 低
| 20 | HTFC(DT)--Ⅳ-20"S1 | 810 | 15270 | 779 | 680 | 12 | 397 | 69 | 1043 | 1600 | 1400 |  |  | 1043 | 1180 | 1400 | [9 empty] | YDT160L-6/4 | 高
| 20 | HTFC(DT)--Ⅳ-20"S1 | 550 | 10240 | 345 | 300 | 4 | 397 | 66 | 1043 | 1600 | 1400 |  |  | 1043 | 1180 | 1400 | [9 empty] | YDT160L-6/4 | 低
| 20 | HTFC(DT)--Ⅳ-20"S1 | 810 | 17010 | 766 | 643 | 12 | 397 | 69 | 1043 | 1600 | 1400 |  |  | 1043 | 1180 | 1400 | [9 empty] | YDT160L-6/4 | 高
| 20 | HTFC(DT)--Ⅳ-20"S1 | 550 | 11410 | 339 | 283 | 4 | 397 | 66 | 1043 | 1600 | 1400 |  |  | 1043 | 1180 | 1400 | [9 empty] | YDT160L-6/4 | 低
| 20 | HTFC(DT)--Ⅳ-20"S1 | 810 | 18760 | 740 | 590 | 12 | 397 | 69 | 1043 | 1600 | 1400 |  |  | 1043 | 1180 | 1400 | [9 empty] | YDT160L-6/4 | 高
| 20 | HTFC(DT)--Ⅳ-20"S1 | 550 | 12580 | 331 | 263 | 4 | 397 | 66 | 1043 | 1600 | 1400 |  |  | 1043 | 1180 | 1400 | [9 empty] | YDT160L-6/4 | 低
| 20 | HTFC(DT)--Ⅳ-20"S1 | 810 | 20500 | 703 | 524 | 12 | 397 | 69 | 1043 | 1600 | 1400 |  |  | 1043 | 1180 | 1400 | [9 empty] | YDT160L-6/4 | 高
| 20 | HTFC(DT)--Ⅳ-20"S1 | 550 | 13750 | 311 | 230 | 4 | 397 | 66 | 1043 | 1600 | 1400 |  |  | 1043 | 1180 | 1400 | [9 empty] | YDT160L-6/4 | 低
| 20 | HTFC(DT)--Ⅳ-20"S2 | 920 | 13413 | 1005 | 928 | 15.5 | 442 | 70 | 1043 | 1600 | 1400 |  |  | 1043 | 1180 | 1400 | [9 empty] | YDT180M-6/4 | 高
| 20 | HTFC(DT)--Ⅳ-20"S2 | 620 | 9042 | 435 | 400 | 5.1 | 442 | 67 | 1043 | 1600 | 1400 |  |  | 1043 | 1180 | 1400 | [9 empty] | YDT180M-6/4 | 低
| 20 | HTFC(DT)--Ⅳ-20"S2 | 920 | 15309 | 1022 | 922 | 15.5 | 442 | 70 | 1043 | 1600 | 1400 |  |  | 1043 | 1180 | 1400 | [9 empty] | YDT180M-6/4 | 高
| 20 | HTFC(DT)--Ⅳ-20"S2 | 620 | 10320 | 439 | 394 | 5.1 | 442 | 67 | 1043 | 1600 | 1400 |  |  | 1043 | 1180 | 1400 | [9 empty] | YDT180M-6/4 | 低
| 20 | HTFC(DT)--Ⅳ-20"S2 | 920 | 17211 | 1037 | 911 | 15.5 | 442 | 70 | 1043 | 1600 | 1400 |  |  | 1043 | 1180 | 1400 | [9 empty] | YDT180M-6/4 | 高
| 20 | HTFC(DT)--Ⅳ-20"S2 | 620 | 11600 | 437 | 380 | 5.1 | 442 | 67 | 1043 | 1600 | 1400 |  |  | 1043 | 1180 | 1400 | [9 empty] | YDT180M-6/4 | 低
| 20 | HTFC(DT)--Ⅳ-20"S2 | 920 | 19113 | 1019 | 863 | 15.5 | 442 | 70 | 1043 | 1600 | 1400 |  |  | 1043 | 1180 | 1400 | [9 empty] | YDT180M-6/4 | 高
| 20 | HTFC(DT)--Ⅳ-20"S2 | 620 | 12882 | 432 | 361 | 5.1 | 442 | 67 | 1043 | 1600 | 1400 |  |  | 1043 | 1180 | 1400 | [9 empty] | YDT180M-6/4 | 低
| 20 | HTFC(DT)--Ⅳ-20"S2 | 920 | 21015 | 992 | 804 | 15.5 | 442 | 70 | 1043 | 1600 | 1400 |  |  | 1043 | 1180 | 1400 | [9 empty] | YDT180M-6/4 | 高
| 20 | HTFC(DT)--Ⅳ-20"S2 | 620 | 14162 | 422 | 336 | 5.1 | 442 | 67 | 1043 | 1600 | 1400 |  |  | 1043 | 1180 | 1400 | [9 empty] | YDT180M-6/4 | 低
| 20 | HTFC(DT)--Ⅳ-20"S2 | 920 | 22917 | 936 | 712 | 15.5 | 442 | 70 | 1043 | 1600 | 1400 |  |  | 1043 | 1180 | 1400 | [9 empty] | YDT180M-6/4 | 高
| 20 | HTFC(DT)--Ⅳ-20"S2 | 620 | 15443 | 395 | 293 | 5.1 | 442 | 67 | 1043 | 1600 | 1400 |  |  | 1043 | 1180 | 1400 | [9 empty] | YDT180M-6/4 | 低
| 22 | HTFC(DT)--Ⅳ-22"S1 | 750 | 14820 | 686 | 686 | 12 | 447 | 71 | 1143 | 1700 | 1510 |  |  | 1143 | 1320 | 1510 | [9 empty] | YDT180M-6/4 | 高
| 22 | HTFC(DT)--Ⅳ-22"S1 | 520 | 10500 | 355 | 322 | 4 | 447 | 68 | 1143 | 1700 | 1510 |  |  | 1143 | 1320 | 1510 | [9 empty] | YDT180M-6/4 | 低
| 22 | HTFC(DT)--Ⅳ-22"S1 | 750 | 16660 | 691 | 608 | 12 | 447 | 71 | 1143 | 1700 | 1510 |  |  | 1143 | 1320 | 1510 | [9 empty] | YDT180M-6/4 | 高
| 22 | HTFC(DT)--Ⅳ-22"S1 | 520 | 12020 | 359 | 316 | 4 | 447 | 68 | 1143 | 1700 | 1510 |  |  | 1143 | 1320 | 1510 | [9 empty] | YDT180M-6/4 | 低
| 22 | HTFC(DT)--Ⅳ-22"S1 | 750 | 18500 | 688 | 586 | 12 | 447 | 71 | 1143 | 1700 | 1510 |  |  | 1143 | 1320 | 1510 | [9 empty] | YDT180M-6/4 | 高
| 22 | HTFC(DT)--Ⅳ-22"S1 | 520 | 13540 | 355 | 300 | 4 | 447 | 68 | 1143 | 1700 | 1510 |  |  | 1143 | 1320 | 1510 | [9 empty] | YDT180M-6/4 | 低
| 22 | HTFC(DT)--Ⅳ-22"S1 | 750 | 20340 | 677 | 554 | 12 | 447 | 71 | 1143 | 1700 | 1510 |  |  | 1143 | 1320 | 1510 | [9 empty] | YDT180M-6/4 | 高
| 22 | HTFC(DT)--Ⅳ-22"S1 | 520 | 15020 | 347 | 280 | 4 | 447 | 68 | 1143 | 1700 | 1510 |  |  | 1143 | 1320 | 1510 | [9 empty] | YDT180M-6/4 | 低
| 22 | HTFC(DT)--Ⅳ-22"S1 | 750 | 22180 | 659 | 512 | 12 | 447 | 71 | 1143 | 1700 | 1510 |  |  | 1143 | 1320 | 1510 | [9 empty] | YDT180M-6/4 | 高
| 22 | HTFC(DT)--Ⅳ-22"S1 | 520 | 16510 | 329 | 248 | 4 | 447 | 68 | 1143 | 1700 | 1510 |  |  | 1143 | 1320 | 1510 | [9 empty] | YDT180M-6/4 | 低
| 22 | HTFC(DT)--Ⅳ-22"S1 | 750 | 24020 | 632 | 460 | 12 | 447 | 71 | 1143 | 1700 | 1510 |  |  | 1143 | 1320 | 1510 | [9 empty] | YDT180M-6/4 | 高
| 22 | HTFC(DT)--Ⅳ-22"S1 | 520 | 18020 | 307 | 210 | 4 | 447 | 68 | 1143 | 1700 | 1510 |  |  | 1143 | 1320 | 1510 | [9 empty] | YDT180M-6/4 | 低
| 22 | HTFC(DT)--Ⅳ-22"S2 | 880 | 16120 | 956 | 878 | 15.5 | 544 | 72 | 1143 | 1700 | 1510 |  |  | 1143 | 1320 | 1510 | [9 empty] | YDT180M-6/4 | 高
| 22 | HTFC(DT)--Ⅳ-22"S2 | 600 | 11050 | 434 | 398 | 5.1 | 544 | 69 | 1143 | 1700 | 1510 |  |  | 1143 | 1320 | 1510 | [9 empty] | YDT180M-6/4 | 低
| 22 | HTFC(DT)--Ⅳ-22"S2 | 880 | 18690 | 971 | 867 | 15.5 | 544 | 72 | 1143 | 1700 | 1510 |  |  | 1143 | 1320 | 1510 | [9 empty] | YDT180M-6/4 | 高
| 22 | HTFC(DT)--Ⅳ-22"S2 | 600 | 12740 | 438 | 390 | 5.1 | 544 | 69 | 1143 | 1700 | 1510 |  |  | 1143 | 1320 | 1510 | [9 empty] | YDT180M-6/4 | 低
| 22 | HTFC(DT)--Ⅳ-22"S2 | 880 | 21160 | 969 | 835 | 15.5 | 544 | 72 | 1143 | 1700 | 1510 |  |  | 1143 | 1320 | 1510 | [9 empty] | YDT180M-6/4 | 高
| 22 | HTFC(DT)--Ⅳ-22"S2 | 600 | 14430 | 436 | 374 | 5.1 | 544 | 69 | 1143 | 1700 | 1510 |  |  | 1143 | 1320 | 1510 | [9 empty] | YDT180M-6/4 | 低
| 22 | HTFC(DT)--Ⅳ-22"S2 | 880 | 23640 | 947 | 780 | 15.5 | 544 | 72 | 1143 | 1700 | 1510 |  |  | 1143 | 1320 | 1510 | [9 empty] | YDT180M-6/4 | 高
| 22 | HTFC(DT)--Ⅳ-22"S2 | 600 | 16120 | 419 | 341 | 5.1 | 544 | 69 | 1143 | 1700 | 1510 |  |  | 1143 | 1320 | 1510 | [9 empty] | YDT180M-6/4 | 低
| 22 | HTFC(DT)--Ⅳ-22"S2 | 880 | 26120 | 916 | 712 | 15.5 | 544 | 72 | 1143 | 1700 | 1510 |  |  | 1143 | 1320 | 1510 | [9 empty] | YDT180M-6/4 | 高
| 22 | HTFC(DT)--Ⅳ-22"S2 | 600 | 17810 | 416 | 321 | 5.1 | 544 | 69 | 1143 | 1700 | 1510 |  |  | 1143 | 1320 | 1510 | [9 empty] | YDT180M-6/4 | 低
| 22 | HTFC(DT)--Ⅳ-22"S2 | 880 | 28600 | 864 | 620 | 15.5 | 544 | 72 | 1143 | 1700 | 1510 |  |  | 1143 | 1320 | 1510 | [9 empty] | YDT180M-6/4 | 高
| 22 | HTFC(DT)--Ⅳ-22"S2 | 600 | 19500 | 388 | 275 | 5.1 | 544 | 69 | 1143 | 1700 | 1510 |  |  | 1143 | 1320 | 1510 | [9 empty] | YDT180M-6/4 | 低
| 25 | HTFC(DT)--Ⅳ-25"S1 | 730 | 21870 | 821 | 733 | 15.5 | 584 | 73 | 1323 | 1900 | 1670 |  |  | 1323 | 1500 | 1670 | [9 empty] | YDT180M-6/4 | 高
| 25 | HTFC(DT)--Ⅳ-25"S1 | 500 | 14980 | 371 | 330 | 5.1 | 584 | 70 | 1323 | 1900 | 1670 |  |  | 1323 | 1500 | 1670 | [9 empty] | YDT180M-6/4 | 低
| 25 | HTFC(DT)--Ⅳ-25"S1 | 730 | 24940 | 843 | 728 | 15.5 | 584 | 73 | 1323 | 1900 | 1670 |  |  | 1323 | 1500 | 1670 | [9 empty] | YDT180M-6/4 | 高
| 25 | HTFC(DT)--Ⅳ-25"S1 | 500 | 17080 | 382 | 328 | 5.1 | 584 | 70 | 1323 | 1900 | 1670 |  |  | 1323 | 1500 | 1670 | [9 empty] | YDT180M-6/4 | 低
| 25 | HTFC(DT)--Ⅳ-25"S1 | 730 | 28020 | 852 | 707 | 15.5 | 584 | 73 | 1323 | 1900 | 1670 |  |  | 1323 | 1500 | 1670 | [9 empty] | YDT180M-6/4 | 高
| 25 | HTFC(DT)--Ⅳ-25"S1 | 500 | 19190 | 388 | 320 | 5.1 | 584 | 70 | 1323 | 1900 | 1670 |  |  | 1323 | 1500 | 1670 | [9 empty] | YDT180M-6/4 | 低
| 25 | HTFC(DT)--Ⅳ-25"S1 | 730 | 31080 | 843 | 665 | 15.5 | 584 | 73 | 1323 | 1900 | 1670 |  |  | 1323 | 1500 | 1670 | [9 empty] | YDT180M-6/4 | 高
| 25 | HTFC(DT)--Ⅳ-25"S1 | 500 | 21290 | 383 | 300 | 5.1 | 584 | 70 | 1323 | 1900 | 1670 |  |  | 1323 | 1500 | 1670 | [9 empty] | YDT180M-6/4 | 低
| 25 | HTFC(DT)--Ⅳ-25"S1 | 730 | 34160 | 853 | 638 | 15.5 | 584 | 73 | 1323 | 1900 | 1670 |  |  | 1323 | 1500 | 1670 | [9 empty] | YDT180M-6/4 | 高
| 25 | HTFC(DT)--Ⅳ-25"S1 | 500 | 23400 | 391 | 290 | 5.1 | 584 | 70 | 1323 | 1900 | 1670 |  |  | 1323 | 1500 | 1670 | [9 empty] | YDT180M-6/4 | 低
| 25 | HTFC(DT)--Ⅳ-25"S1 | 730 | 37230 | 837 | 582 | 15.5 | 584 | 73 | 1323 | 1900 | 1670 |  |  | 1323 | 1500 | 1670 | [9 empty] | YDT180M-6/4 | 高
| 25 | HTFC(DT)--Ⅳ-25"S1 | 500 | 25500 | 374 | 254 | 5.1 | 584 | 70 | 1323 | 1900 | 1670 |  |  | 1323 | 1500 | 1670 | [9 empty] | YDT180M-6/4 | 低
| 25 | HTFC(DT)--Ⅳ-25"S2 | 810 | 24180 | 1000 | 892 | 24 | 610 | 74 | 1323 | 1900 | 1670 |  |  | 1323 | 1500 | 1670 | [9 empty] | YDT200L2-6/4 | 高
| 25 | HTFC(DT)--Ⅳ-25"S2 | 550 | 16420 | 452 | 402 | 8.5 | 610 | 71 | 1323 | 1900 | 1670 |  |  | 1323 | 1500 | 1670 | [9 empty] | YDT200L2-6/4 | 低
| 25 | HTFC(DT)--Ⅳ-25"S2 | 810 | 27550 | 1024 | 884 | 24 | 610 | 74 | 1323 | 1900 | 1670 |  |  | 1323 | 1500 | 1670 | [9 empty] | YDT200L2-6/4 | 高
| 25 | HTFC(DT)--Ⅳ-25"S2 | 550 | 18710 | 462 | 398 | 8.5 | 610 | 71 | 1323 | 1900 | 1670 |  |  | 1323 | 1500 | 1670 | [9 empty] | YDT200L2-6/4 | 低
| 25 | HTFC(DT)--Ⅳ-25"S2 | 810 | 30940 | 1036 | 860 | 24 | 610 | 74 | 1323 | 1900 | 1670 |  |  | 1323 | 1500 | 1670 | [9 empty] | YDT200L2-6/4 | 高
| 25 | HTFC(DT)--Ⅳ-25"S2 | 550 | 21010 | 457 | 376 | 8.5 | 610 | 71 | 1323 | 1900 | 1670 |  |  | 1323 | 1500 | 1670 | [9 empty] | YDT200L2-6/4 | 低
| 25 | HTFC(DT)--Ⅳ-25"S2 | 810 | 34310 | 1027 | 810 | 24 | 610 | 74 | 1323 | 1900 | 1670 |  |  | 1323 | 1500 | 1670 | [9 empty] | YDT200L2-6/4 | 高
| 25 | HTFC(DT)--Ⅳ-25"S2 | 550 | 23300 | 470 | 370 | 8.5 | 610 | 71 | 1323 | 1900 | 1670 |  |  | 1323 | 1500 | 1670 | [9 empty] | YDT200L2-6/4 | 低
| 25 | HTFC(DT)--Ⅳ-25"S2 | 810 | 37700 | 1010 | 748 | 24 | 610 | 74 | 1323 | 1900 | 1670 |  |  | 1323 | 1500 | 1670 | [9 empty] | YDT200L2-6/4 | 高
| 25 | HTFC(DT)--Ⅳ-25"S2 | 550 | 25600 | 465 | 344 | 8.5 | 610 | 71 | 1323 | 1900 | 1670 |  |  | 1323 | 1500 | 1670 | [9 empty] | YDT200L2-6/4 | 低
| 25 | HTFC(DT)--Ⅳ-25"S2 | 810 | 41070 | 991 | 680 | 24 | 610 | 74 | 1323 | 1900 | 1670 |  |  | 1323 | 1500 | 1670 | [9 empty] | YDT200L2-6/4 | 高
| 25 | HTFC(DT)--Ⅳ-25"S2 | 550 | 27890 | 449 | 306 | 8.5 | 610 | 71 | 1323 | 1900 | 1670 |  |  | 1323 | 1500 | 1670 | [9 empty] | YDT200L2-6/4 | 低
| 28 | HTFC(DT)--Ⅳ-28"S1 | 660 | 28600 | 822 | 722 | 24 | 670 | 74 | 1460 | 2050 | 1800 |  |  | 1460 | 1600 | 1800 | [9 empty] | YDT200L2-6/4 | 高
| 28 | HTFC(DT)--Ⅳ-28"S1 | 450 | 19500 | 377 | 330 | 8.5 | 670 | 71 | 1460 | 2050 | 1800 |  |  | 1460 | 1600 | 1800 | [9 empty] | YDT200L2-6/4 | 低
| 28 | HTFC(DT)--Ⅳ-28"S1 | 660 | 31600 | 839 | 716 | 24 | 670 | 74 | 1460 | 2050 | 1800 |  |  | 1460 | 1600 | 1800 | [9 empty] | YDT200L2-6/4 | 高
| 28 | HTFC(DT)--Ⅳ-28"S1 | 450 | 21610 | 383 | 326 | 8.5 | 670 | 71 | 1460 | 2050 | 1800 |  |  | 1460 | 1600 | 1800 | [9 empty] | YDT200L2-6/4 | 低
| 28 | HTFC(DT)--Ⅳ-28"S1 | 660 | 34790 | 849 | 700 | 24 | 670 | 74 | 1460 | 2050 | 1800 |  |  | 1460 | 1600 | 1800 | [9 empty] | YDT200L2-6/4 | 高
| 28 | HTFC(DT)--Ⅳ-28"S1 | 450 | 23720 | 383 | 314 | 8.5 | 670 | 71 | 1460 | 2050 | 1800 |  |  | 1460 | 1600 | 1800 | [9 empty] | YDT200L2-6/4 | 低
| 28 | HTFC(DT)--Ⅳ-28"S1 | 660 | 37880 | 844 | 668 | 24 | 670 | 74 | 1460 | 2050 | 1800 |  |  | 1460 | 1600 | 1800 | [9 empty] | YDT200L2-6/4 | 高
| 28 | HTFC(DT)--Ⅳ-28"S1 | 450 | 25830 | 384 | 302 | 8.5 | 670 | 71 | 1460 | 2050 | 1800 |  |  | 1460 | 1600 | 1800 | [9 empty] | YDT200L2-6/4 | 低
| 28 | HTFC(DT)--Ⅳ-28"S1 | 660 | 40980 | 842 | 636 | 24 | 670 | 74 | 1460 | 2050 | 1800 |  |  | 1460 | 1600 | 1800 | [9 empty] | YDT200L2-6/4 | 高
| 28 | HTFC(DT)--Ⅳ-28"S1 | 450 | 27940 | 380 | 284 | 8.5 | 670 | 71 | 1460 | 2050 | 1800 |  |  | 1460 | 1600 | 1800 | [9 empty] | YDT200L2-6/4 | 低
| 28 | HTFC(DT)--Ⅳ-28"S1 | 660 | 44070 | 832 | 594 | 24 | 670 | 74 | 1460 | 2050 | 1800 |  |  | 1460 | 1600 | 1800 | [9 empty] | YDT200L2-6/4 | 高
| 28 | HTFC(DT)--Ⅳ-28"S1 | 450 | 30050 | 376 | 265 | 8.5 | 670 | 71 | 1460 | 2050 | 1800 |  |  | 1460 | 1600 | 1800 | [9 empty] | YDT200L2-6/4 | 低
| 28 | HTFC(DT)--Ⅳ-28"S2 | 730 | 30700 | 1056 | 940 | 33 | 750 | 76 | 1460 | 2050 | 1800 |  |  | 1460 | 1600 | 1800 | [9 empty] | YDT225M-6/4 | 高
| 28 | HTFC(DT)--Ⅳ-28"S2 | 550 | 21030 | 464 | 410 | 11 | 750 | 72 | 1460 | 2050 | 1800 |  |  | 1460 | 1600 | 1800 | [9 empty] | YDT225M-6/4 | 低
| 28 | HTFC(DT)--Ⅳ-28"S2 | 730 | 34700 | 1082 | 936 | 33 | 750 | 76 | 1460 | 2050 | 1800 |  |  | 1460 | 1600 | 1800 | [9 empty] | YDT225M-6/4 | 高
| 28 | HTFC(DT)--Ⅳ-28"S2 | 550 | 23160 | 473 | 405 | 11 | 750 | 72 | 1460 | 2050 | 1800 |  |  | 1460 | 1600 | 1800 | [9 empty] | YDT225M-6/4 | 低
| 28 | HTFC(DT)--Ⅳ-28"S2 | 730 | 38250 | 1107 | 927 | 33 | 750 | 76 | 1460 | 2050 | 1800 |  |  | 1460 | 1600 | 1800 | [9 empty] | YDT225M-6/4 | 高
| 28 | HTFC(DT)--Ⅳ-28"S2 | 550 | 26200 | 479 | 395 | 11 | 750 | 72 | 1460 | 2050 | 1800 |  |  | 1460 | 1600 | 1800 | [9 empty] | YDT225M-6/4 | 低
| 28 | HTFC(DT)--Ⅳ-28"S2 | 730 | 42050 | 1097 | 880 | 33 | 750 | 76 | 1460 | 2050 | 1800 |  |  | 1460 | 1600 | 1800 | [9 empty] | YDT225M-6/4 | 高
| 28 | HTFC(DT)--Ⅳ-28"S2 | 550 | 28800 | 472 | 370 | 11 | 750 | 72 | 1460 | 2050 | 1800 |  |  | 1460 | 1600 | 1800 | [9 empty] | YDT225M-6/4 | 低
| 28 | HTFC(DT)--Ⅳ-28"S2 | 730 | 45840 | 1094 | 836 | 33 | 750 | 76 | 1460 | 2050 | 1800 |  |  | 1460 | 1600 | 1800 | [9 empty] | YDT225M-6/4 | 高
| 28 | HTFC(DT)--Ⅳ-28"S2 | 550 | 31400 | 467 | 346 | 11 | 750 | 72 | 1460 | 2050 | 1800 |  |  | 1460 | 1600 | 1800 | [9 empty] | YDT225M-6/4 | 低
| 28 | HTFC(DT)--Ⅳ-28"S2 | 730 | 49610 | 1072 | 770 | 33 | 750 | 76 | 1460 | 2050 | 1800 |  |  | 1460 | 1600 | 1800 | [9 empty] | YDT225M-6/4 | 高
| 28 | HTFC(DT)--Ⅳ-28"S2 | 550 | 33980 | 462 | 320 | 11 | 750 | 72 | 1460 | 2050 | 1800 |  |  | 1460 | 1600 | 1800 | [9 empty] | YDT225M-6/4 | 低
| 30 | HTFC(DT)--Ⅳ-30"S1 | 670 | 37500 | 1028 | 900 | 33 | 820 | 76 | 1570 | 2150 | 1870 |  |  | 1570 | 1700 | 1870 | [9 empty] | YDT225M-6/4 | 高
| 30 | HTFC(DT)--Ⅳ-30"S1 | 450 | 23850 | 452 | 400 | 11 | 820 | 72 | 1570 | 2150 | 1870 |  |  | 1570 | 1700 | 1870 | [9 empty] | YDT225M-6/4 | 低
| 30 | HTFC(DT)--Ⅳ-30"S1 | 670 | 42000 | 1050 | 1050 | 33 | 820 | 76 | 1570 | 2150 | 1870 |  |  | 1570 | 1700 | 1870 | [9 empty] | YDT225M-6/4 | 高
| 30 | HTFC(DT)--Ⅳ-30"S1 | 450 | 26880 | 455 | 389 | 11 | 820 | 72 | 1570 | 2150 | 1870 |  |  | 1570 | 1700 | 1870 | [9 empty] | YDT225M-6/4 | 低
| 30 | HTFC(DT)--Ⅳ-30"S1 | 670 | 46500 | 1066 | 870 | 33 | 820 | 76 | 1570 | 2150 | 1870 |  |  | 1570 | 1700 | 1870 | [9 empty] | YDT225M-6/4 | 高
| 30 | HTFC(DT)--Ⅳ-30"S1 | 450 | 29870 | 461 | 380 | 11 | 820 | 72 | 1570 | 2150 | 1870 |  |  | 1570 | 1700 | 1870 | [9 empty] | YDT225M-6/4 | 低
| 30 | HTFC(DT)--Ⅳ-30"S1 | 670 | 51000 | 1066 | 830 | 33 | 820 | 76 | 1570 | 2150 | 1870 |  |  | 1570 | 1700 | 1870 | [9 empty] | YDT225M-6/4 | 高
| 30 | HTFC(DT)--Ⅳ-30"S1 | 450 | 32840 | 459 | 361 | 11 | 820 | 72 | 1570 | 2150 | 1870 |  |  | 1570 | 1700 | 1870 | [9 empty] | YDT225M-6/4 | 低
| 30 | HTFC(DT)--Ⅳ-30"S1 | 670 | 55500 | 1049 | 770 | 33 | 820 | 76 | 1570 | 2150 | 1870 |  |  | 1570 | 1700 | 1870 | [9 empty] | YDT225M-6/4 | 高
| 30 | HTFC(DT)--Ⅳ-30"S1 | 450 | 35880 | 457 | 340 | 11 | 820 | 72 | 1570 | 2150 | 1870 |  |  | 1570 | 1700 | 1870 | [9 empty] | YDT225M-6/4 | 低
| 30 | HTFC(DT)--Ⅳ-30"S1 | 670 | 60000 | 1027 | 700 | 33 | 820 | 76 | 1570 | 2150 | 1870 |  |  | 1570 | 1700 | 1870 | [9 empty] | YDT225M-6/4 | 高
| 30 | HTFC(DT)--Ⅳ-30"S1 | 450 | 39060 | 446 | 308 | 11 | 820 | 72 | 1570 | 2150 | 1870 |  |  | 1570 | 1700 | 1870 | [9 empty] | YDT225M-6/4 | 低
| 30 | HTFC(DT)--Ⅳ-30"S2 | 730 | 48500 | 1201 | 988 | 38 | 960 | 77 | 1570 | 2150 | 1870 |  |  | 1570 | 1700 | 1870 | [9 empty] | YDT250M-6/4 | 高
| 30 | HTFC(DT)--Ⅳ-30"S2 | 500 | 26810 | 555 | 490 | 13 | 960 | 73 | 1570 | 2150 | 1870 |  |  | 1570 | 1700 | 1870 | [9 empty] | YDT250M-6/4 | 低
| 30 | HTFC(DT)--Ⅳ-30"S2 | 730 | 52100 | 1199 | 953 | 38 | 960 | 77 | 1570 | 2150 | 1870 |  |  | 1570 | 1700 | 1870 | [9 empty] | YDT250M-6/4 | 高
| 30 | HTFC(DT)--Ⅳ-30"S2 | 500 | 30590 | 565 | 480 | 13 | 960 | 73 | 1570 | 2150 | 1870 |  |  | 1570 | 1700 | 1870 | [9 empty] | YDT250M-6/4 | 低
| 30 | HTFC(DT)--Ⅳ-30"S2 | 730 | 55700 | 1196 | 915 | 38 | 960 | 77 | 1570 | 2150 | 1870 |  |  | 1570 | 1700 | 1870 | [9 empty] | YDT250M-6/4 | 高
| 30 | HTFC(DT)--Ⅳ-30"S2 | 500 | 34150 | 569 | 463 | 13 | 960 | 73 | 1570 | 2150 | 1870 |  |  | 1570 | 1700 | 1870 | [9 empty] | YDT250M-6/4 | 低
| 30 | HTFC(DT)--Ⅳ-30"S2 | 730 | 59300 | 1174 | 855 | 38 | 960 | 77 | 1570 | 2150 | 1870 |  |  | 1570 | 1700 | 1870 | [9 empty] | YDT250M-6/4 | 高
| 30 | HTFC(DT)--Ⅳ-30"S2 | 500 | 37860 | 568 | 438 | 13 | 960 | 73 | 1570 | 2150 | 1870 |  |  | 1570 | 1700 | 1870 | [9 empty] | YDT250M-6/4 | 低
| 30 | HTFC(DT)--Ⅳ-30"S2 | 730 | 62900 | 1159 | 800 | 38 | 960 | 77 | 1570 | 2150 | 1870 |  |  | 1570 | 1700 | 1870 | [9 empty] | YDT250M-6/4 | 高
| 30 | HTFC(DT)--Ⅳ-30"S2 | 500 | 41440 | 562 | 406 | 13 | 960 | 73 | 1570 | 2150 | 1870 |  |  | 1570 | 1700 | 1870 | [9 empty] | YDT250M-6/4 | 低
| 30 | HTFC(DT)--Ⅳ-30"S2 | 730 | 66500 | 1149 | 748 | 38 | 960 | 77 | 1570 | 2150 | 1870 |  |  | 1570 | 1700 | 1870 | [9 empty] | YDT250M-6/4 | 高
| 30 | HTFC(DT)--Ⅳ-30"S2 | 500 | 44110 | 557 | 381 | 13 | 960 | 73 | 1570 | 2150 | 1870 |  |  | 1570 | 1700 | 1870 | [9 empty] | YDT250M-6/4 | 低

## 轴流风机参数
机号 | 型号 | 转速 | 风量m^3/h | 全压(Pa) | 功率(Kw) | 噪声dB(A) | 重量(Kg) | 直径 | 长度 | 电机 | 档位
1001 | HTF-II-5 | 2900 | 9824 | 510 | 3.1 | 80 | 115 | 510 | 650 | YDT100L2-2/4 | 高
1002 | HTF-II-5 | 1450 | 4912 | 127 | 0.8 | 75 | 115 | 510 | 650 | YDT100L2-2/4 | 低
1003 | HTF-II-5 | 2900 | 9544 | 552 | 3.1 | 80 | 115 | 510 | 650 | YDT100L2-2/4 | 高
1004 | HTF-II-5 | 1450 | 4772 | 138 | 0.8 | 75 | 115 | 510 | 650 | YDT100L2-2/4 | 低
1005 | HTF-II-5 | 2900 | 8861 | 610 | 3.1 | 80 | 115 | 510 | 650 | YDT100L2-2/4 | 高
1006 | HTF-II-5 | 1450 | 4431 | 153 | 0.8 | 75 | 115 | 510 | 650 | YDT100L2-2/4 | 低
1007 | HTF-II-5 | 2900 | 8040 | 680 | 3.1 | 80 | 115 | 510 | 650 | YDT100L2-2/4 | 高
1008 | HTF-II-5 | 1450 | 4020 | 170 | 0.8 | 75 | 115 | 510 | 650 | YDT100L2-2/4 | 低
1009 | HTF-II-5 | 2900 | 6817 | 752 | 3.1 | 80 | 115 | 510 | 650 | YDT100L2-2/4 | 高
1010 | HTF-II-5 | 1450 | 3410 | 188 | 0.8 | 75 | 115 | 510 | 650 | YDT100L2-2/4 | 低
1011 | HTF-II-5.5 | 2900 | 12693 | 536 | 4.4 | 86 | 140 | 560 | 680 | YDT112M-2/4 | 高
1012 | HTF-II-5.5 | 1450 | 6347 | 134 | 1.1 | 79 | 140 | 560 | 680 | YDT112M-2/4 | 低
1013 | HTF-II-5.5 | 2900 | 12000 | 592 | 4.4 | 86 | 140 | 560 | 680 | YDT112M-2/4 | 高
1014 | HTF-II-5.5 | 1450 | 6000 | 148 | 1.1 | 79 | 140 | 560 | 680 | YDT112M-2/4 | 低
1015 | HTF-II-5.5 | 2900 | 10920 | 643 | 4.4 | 86 | 140 | 560 | 680 | YDT112M-2/4 | 高
1016 | HTF-II-5.5 | 1450 | 5460 | 161 | 1.1 | 79 | 140 | 560 | 680 | YDT112M-2/4 | 低
1017 | HTF-II-5.5 | 2900 | 9066 | 692 | 4.4 | 86 | 140 | 560 | 680 | YDT112M-2/4 | 高
1018 | HTF-II-5.5 | 1450 | 4533 | 173 | 1.1 | 79 | 140 | 560 | 680 | YDT112M-2/4 | 低
1019 | HTF-II-5.5 | 2900 | 8256 | 756 | 4.4 | 86 | 140 | 560 | 680 | YDT112M-2/4 | 高
1020 | HTF-II-5.5 | 1450 | 4128 | 189 | 1.1 | 79 | 140 | 560 | 680 | YDT112M-2/4 | 低
1021 | HTF-II-6 | 2900 | 16090 | 510 | 5.9 | 86 | 165 | 610 | 700 | YDT132S-2/4 | 高
1022 | HTF-II-6 | 1450 | 8045 | 127 | 1.4 | 75 | 165 | 610 | 700 | YDT132S-2/4 | 低
1023 | HTF-II-6 | 2900 | 15718 | 552 | 5.9 | 86 | 165 | 610 | 700 | YDT132S-2/4 | 高
1024 | HTF-II-6 | 1450 | 7859 | 138 | 1.4 | 75 | 165 | 610 | 700 | YDT132S-2/4 | 低
1025 | HTF-II-6 | 2900 | 15102 | 610 | 5.9 | 86 | 165 | 610 | 700 | YDT132S-2/4 | 高
1026 | HTF-II-6 | 1450 | 7551 | 153 | 1.4 | 75 | 165 | 610 | 700 | YDT132S-2/4 | 低
1027 | HTF-II-6 | 2900 | 14302 | 680 | 5.9 | 86 | 165 | 610 | 700 | YDT132S-2/4 | 高
1028 | HTF-II-6 | 1450 | 7151 | 170 | 1.4 | 75 | 165 | 610 | 700 | YDT132S-2/4 | 低
1029 | HTF-II-6 | 2900 | 13197 | 760 | 5.9 | 86 | 165 | 610 | 700 | YDT132S-2/4 | 高
1030 | HTF-II-6 | 1450 | 6599 | 190 | 1.4 | 75 | 165 | 610 | 700 | YDT132S-2/4 | 低
1031 | HTF-II-6.5 | 1450 | 21652 | 512 | 6 | 88 | 180 | 660 | 800 | YDT132M-4/6 | 高
1032 | HTF-II-6.5 | 960 | 10826 | 128 | 2 | 82 | 180 | 660 | 800 | YDT132M-4/6 | 低
1033 | HTF-II-6.5 | 1450 | 19780 | 558 | 6 | 88 | 180 | 660 | 800 | YDT132M-4/6 | 高
1034 | HTF-II-6.5 | 960 | 9890 | 140 | 2 | 82 | 180 | 660 | 800 | YDT132M-4/6 | 低
1035 | HTF-II-6.5 | 1450 | 18000 | 620 | 6 | 88 | 180 | 660 | 800 | YDT132M-4/6 | 高
1036 | HTF-II-6.5 | 960 | 9000 | 155 | 2 | 82 | 180 | 660 | 800 | YDT132M-4/6 | 低
1037 | HTF-II-6.5 | 1450 | 17120 | 668 | 6 | 88 | 180 | 660 | 800 | YDT132M-4/6 | 高
1038 | HTF-II-6.5 | 960 | 8560 | 167 | 2 | 82 | 180 | 660 | 800 | YDT132M-4/6 | 低
1039 | HTF-II-6.5 | 1450 | 16254 | 702 | 6 | 88 | 180 | 660 | 800 | YDT132M-4/6 | 高
1040 | HTF-II-6.5 | 960 | 8127 | 176 | 2 | 82 | 180 | 660 | 800 | YDT132M-4/6 | 低
1041 | HTF-II-7 | 1450 | 24380 | 610 | 8 | 88 | 220 | 710 | 900 | YDT160M-4/6 | 高
1042 | HTF-II-7 | 960 | 16141 | 267 | 2.8 | 80 | 220 | 710 | 900 | YDT160M-4/6 | 低
1043 | HTF-II-7 | 1450 | 23570 | 630 | 8 | 88 | 220 | 710 | 900 | YDT160M-4/6 | 高
1044 | HTF-II-7 | 960 | 15605 | 276 | 2.8 | 80 | 220 | 710 | 900 | YDT160M-4/6 | 低
1045 | HTF-II-7 | 1450 | 22439 | 655 | 8 | 88 | 220 | 710 | 900 | YDT160M-4/6 | 高
1046 | HTF-II-7 | 960 | 14865 | 287 | 2.8 | 80 | 220 | 710 | 900 | YDT160M-4/6 | 低
1047 | HTF-II-7 | 1450 | 20784 | 676 | 8 | 88 | 220 | 710 | 900 | YDT160M-4/6 | 高
1048 | HTF-II-7 | 960 | 13856 | 296 | 2.8 | 80 | 220 | 710 | 900 | YDT160M-4/6 | 低
1049 | HTF-II-7 | 1450 | 18908 | 728 | 8 | 88 | 220 | 710 | 900 | YDT160M-4/6 | 高
1050 | HTF-II-7 | 960 | 12518 | 319 | 2.8 | 80 | 220 | 710 | 900 | YDT160M-4/6 | 低
1051 | HTF-II-8 | 1450 | 31421 | 600 | 8 | 89 | 230 | 810 | 900 | YDT160M-4/6 | 高
1052 | HTF-II-8 | 960 | 20800 | 263 | 2.8 | 80 | 230 | 810 | 900 | YDT160M-4/6 | 低
1053 | HTF-II-8 | 1450 | 30364 | 635 | 8 | 89 | 230 | 810 | 900 | YDT160M-4/6 | 高
1054 | HTF-II-8 | 960 | 20103 | 278 | 2.8 | 80 | 230 | 810 | 900 | YDT160M-4/6 | 低
1055 | HTF-II-8 | 1450 | 29172 | 661 | 8 | 89 | 230 | 810 | 900 | YDT160M-4/6 | 高
1056 | HTF-II-8 | 960 | 19314 | 290 | 2.8 | 80 | 230 | 810 | 900 | YDT160M-4/6 | 低
1057 | HTF-II-8 | 1450 | 28598 | 692 | 8 | 89 | 230 | 810 | 900 | YDT160M-4/6 | 高
1058 | HTF-II-8 | 960 | 18934 | 303 | 2.8 | 80 | 230 | 810 | 900 | YDT160M-4/6 | 低
1059 | HTF-II-8 | 1450 | 26012 | 723 | 8 | 89 | 230 | 810 | 900 | YDT160M-4/6 | 高
1060 | HTF-II-8 | 960 | 17222 | 317 | 2.8 | 80 | 230 | 810 | 900 | YDT160M-4/6 | 低
1061 | HTF-II-9 | 1450 | 33510 | 562 | 12 | 90 | 250 | 910 | 900 | YDT160L-4/6 | 高
1062 | HTF-II-9 | 960 | 22186 | 246 | 4 | 81 | 250 | 910 | 900 | YDT160L-4/6 | 低
1063 | HTF-II-9 | 1450 | 32961 | 628 | 12 | 90 | 250 | 910 | 900 | YDT160L-4/6 | 高
1064 | HTF-II-9 | 960 | 21822 | 275 | 4 | 81 | 250 | 910 | 900 | YDT160L-4/6 | 低
1065 | HTF-II-9 | 1450 | 32297 | 668 | 12 | 90 | 250 | 910 | 900 | YDT160L-4/6 | 高
1066 | HTF-II-9 | 960 | 21383 | 293 | 4 | 81 | 250 | 910 | 900 | YDT160L-4/6 | 低
1067 | HTF-II-9 | 1450 | 30350 | 765 | 12 | 90 | 250 | 910 | 900 | YDT160L-4/6 | 高
1068 | HTF-II-9 | 960 | 20094 | 335 | 4 | 81 | 250 | 910 | 900 | YDT160L-4/6 | 低
1069 | HTF-II-9 | 1450 | 27513 | 840 | 12 | 90 | 250 | 910 | 900 | YDT160L-4/6 | 高
1070 | HTF-II-9 | 960 | 18216 | 368 | 4 | 81 | 250 | 910 | 900 | YDT160L-4/6 | 低
1071 | HTF-II-10 | 1450 | 45679 | 630 | 12 | 90 | 305 | 1010 | 900 | YDT160L-4/6 | 高
1072 | HTF-II-10 | 960 | 30255 | 276 | 4 | 81 | 305 | 1010 | 900 | YDT160L-4/6 | 低
1073 | HTF-II-10 | 1450 | 42960 | 665 | 12 | 90 | 305 | 1010 | 900 | YDT160L-4/6 | 高
1074 | HTF-II-10 | 960 | 28442 | 291 | 4 | 81 | 305 | 1010 | 900 | YDT160L-4/6 | 低
1075 | HTF-II-10 | 1450 | 40000 | 690 | 12 | 90 | 305 | 1010 | 900 | YDT160L-4/6 | 高
1076 | HTF-II-10 | 960 | 26483 | 302 | 4 | 81 | 305 | 1010 | 900 | YDT160L-4/6 | 低
1077 | HTF-II-10 | 1450 | 38200 | 736 | 12 | 90 | 305 | 1010 | 900 | YDT160L-4/6 | 高
1078 | HTF-II-10 | 960 | 25291 | 322 | 4 | 81 | 305 | 1010 | 900 | YDT160L-4/6 | 低
1079 | HTF-II-10 | 1450 | 35000 | 770 | 12 | 90 | 305 | 1010 | 900 | YDT160L-4/6 | 高
1080 | HTF-II-10 | 960 | 24019 | 338 | 4 | 81 | 305 | 1010 | 900 | YDT160L-4/6 | 低
1081 | HTF-II-11 | 1450 | 53126 | 516 | 15.5 | 92 | 390 | 1110 | 980 | YDT180M-4/6 | 高
1082 | HTF-II-11 | 960 | 39844 | 290 | 5.1 | 83 | 390 | 1110 | 980 | YDT180M-4/6 | 低
1083 | HTF-II-11 | 1450 | 51552 | 580 | 15.5 | 92 | 390 | 1110 | 980 | YDT180M-4/6 | 高
1084 | HTF-II-11 | 960 | 38664 | 326 | 5.1 | 83 | 390 | 1110 | 980 | YDT180M-4/6 | 低
1085 | HTF-II-11 | 1450 | 50128 | 647 | 15.5 | 92 | 390 | 1110 | 980 | YDT180M-4/6 | 高
1086 | HTF-II-11 | 960 | 37596 | 364 | 5.1 | 83 | 390 | 1110 | 980 | YDT180M-4/6 | 低
1087 | HTF-II-11 | 1450 | 48500 | 690 | 15.5 | 92 | 390 | 1110 | 980 | YDT180M-4/6 | 高
1088 | HTF-II-11 | 960 | 36375 | 387 | 5.1 | 83 | 390 | 1110 | 980 | YDT180M-4/6 | 低
1089 | HTF-II-11 | 1450 | 46658 | 726 | 15.5 | 92 | 390 | 1110 | 980 | YDT180M-4/6 | 高
1090 | HTF-II-11 | 960 | 34994 | 408 | 5.1 | 83 | 390 | 1110 | 980 | YDT180M-4/6 | 低
1091 | HTF-II-12 | 960 | 65862 | 582 | 17 | 93 | 485 | 1210 | 1150 | YDT200L1-6/8 | 高
1092 | HTF-II-12 | 720 | 49396 | 327 | 8.5 | 83.5 | 485 | 1210 | 1150 | YDT200L1-6/8 | 低
1093 | HTF-II-12 | 960 | 62763 | 624 | 17 | 93 | 485 | 1210 | 1150 | YDT200L1-6/8 | 高
1094 | HTF-II-12 | 720 | 47072 | 351 | 8.5 | 83.5 | 485 | 1210 | 1150 | YDT200L1-6/8 | 低
1095 | HTF-II-12 | 960 | 59300 | 680 | 17 | 93 | 485 | 1210 | 1150 | YDT200L1-6/8 | 高
1096 | HTF-II-12 | 720 | 44475 | 383 | 8.5 | 83.5 | 485 | 1210 | 1150 | YDT200L1-6/8 | 低
1097 | HTF-II-12 | 960 | 58642 | 712 | 17 | 93 | 485 | 1210 | 1150 | YDT200L1-6/8 | 高
1098 | HTF-II-12 | 720 | 43982 | 400 | 8.5 | 83.5 | 485 | 1210 | 1150 | YDT200L1-6/8 | 低
1099 | HTF-II-12 | 960 | 55651 | 740 | 17 | 93 | 485 | 1210 | 1150 | YDT200L1-6/8 | 高
1100 | HTF-II-12 | 720 | 43311 | 416 | 8.5 | 83.5 | 485 | 1210 | 1150 | YDT200L1-6/8 | 低
1101 | HTF-II-13 | 960 | 74708 | 600 | 17 | 94 | 525 | 1310 | 1150 | YDT200L1-6/8 | 高
1102 | HTF-II-13 | 720 | 56031 | 807 | 8.5 | 84.5 | 525 | 1310 | 1150 | YDT200L1-6/8 | 低
1103 | HTF-II-13 | 960 | 71120 | 672 | 17 | 94 | 525 | 1310 | 1150 | YDT200L1-6/8 | 高
1104 | HTF-II-13 | 720 | 53340 | 378 | 8.5 | 84.5 | 525 | 1310 | 1150 | YDT200L1-6/8 | 低
1105 | HTF-II-13 | 960 | 65370 | 710 | 17 | 94 | 525 | 1310 | 1150 | YDT200L1-6/8 | 高
1106 | HTF-II-13 | 720 | 49027 | 399 | 8.5 | 84.5 | 525 | 1310 | 1150 | YDT200L1-6/8 | 低
1107 | HTF-II-13 | 960 | 61652 | 765 | 17 | 94 | 525 | 1310 | 1150 | YDT200L1-6/8 | 高
1108 | HTF-II-13 | 720 | 46989 | 430 | 8.5 | 84.5 | 525 | 1310 | 1150 | YDT200L1-6/8 | 低
1109 | HTF-II-13 | 960 | 56031 | 807 | 17 | 94 | 525 | 1310 | 1150 | YDT200L1-6/8 | 高
1110 | HTF-II-13 | 720 | 42023 | 454 | 8.5 | 84.5 | 525 | 1310 | 1150 | YDT200L1-6/8 | 低
1111 | HTF-II-14 | 960 | 85511 | 612 | 22 | 95 | 615 | 1410 | 1150 | YDT200L2-6/8 | 高
1112 | HTF-II-14 | 720 | 64133 | 344 | 11 | 85 | 615 | 1410 | 1150 | YDT200L2-6/8 | 低
1113 | HTF-II-14 | 960 | 79033 | 676 | 22 | 95 | 615 | 1410 | 1150 | YDT200L2-6/8 | 高
1114 | HTF-II-14 | 720 | 59275 | 380 | 11 | 85 | 615 | 1410 | 1150 | YDT200L2-6/8 | 低
1115 | HTF-II-14 | 960 | 74111 | 718 | 22 | 95 | 615 | 1410 | 1150 | YDT200L2-6/8 | 高
1116 | HTF-II-14 | 720 | 55583 | 399 | 11 | 85 | 615 | 1410 | 1150 | YDT200L2-6/8 | 低
1117 | HTF-II-14 | 960 | 68823 | 768 | 22 | 95 | 615 | 1410 | 1150 | YDT200L2-6/8 | 高
1118 | HTF-II-14 | 720 | 51617 | 432 | 11 | 85 | 615 | 1410 | 1150 | YDT200L2-6/8 | 低
1119 | HTF-II-14 | 960 | 63312 | 812 | 22 | 95 | 615 | 1410 | 1150 | YDT200L2-6/8 | 高
1120 | HTF-II-14 | 720 | 47484 | 458 | 11 | 85 | 615 | 1410 | 1150 | YDT200L2-6/8 | 低
1121 | HTF-II-15 | 960 | 93800 | 623 | 22 | 95 | 655 | 1510 | 1150 | YDT200L2-6/8 | 高
1122 | HTF-II-15 | 720 | 70350 | 350 | 11 | 85 | 655 | 1510 | 1150 | YDT200L2-6/8 | 低
1123 | HTF-II-15 | 960 | 90650 | 676 | 22 | 95 | 655 | 1510 | 1150 | YDT200L2-6/8 | 高
1124 | HTF-II-15 | 720 | 67988 | 380 | 11 | 85 | 655 | 1510 | 1150 | YDT200L2-6/8 | 低
1125 | HTF-II-15 | 960 | 86115 | 710 | 22 | 95 | 655 | 1510 | 1150 | YDT200L2-6/8 | 高
1126 | HTF-II-15 | 720 | 64586 | 401 | 11 | 85 | 655 | 1510 | 1150 | YDT200L2-6/8 | 低
1127 | HTF-II-15 | 960 | 82236 | 772 | 22 | 95 | 655 | 1510 | 1150 | YDT200L2-6/8 | 高
1128 | HTF-II-15 | 720 | 61677 | 434 | 11 | 85 | 655 | 1510 | 1150 | YDT200L2-6/8 | 低
1129 | HTF-II-15 | 960 | 76041 | 819 | 22 | 95 | 655 | 1510 | 1150 | YDT200L2-6/8 | 高
1130 | HTF-II-15 | 720 | 57031 | 461 | 11 | 85 | 655 | 1510 | 1150 | YDT200L2-6/8 | 低
1131 | HTF-II-16 | 960 | 120233 | 652 | 30 | 96 | 780 | 1610 | 1250 | YDT250M-6/8 | 高
1132 | HTF-II-16 | 720 | 90175 | 366 | 15 | 86 | 780 | 1610 | 1250 | YDT250M-6/8 | 低
1133 | HTF-II-16 | 960 | 113498 | 704 | 30 | 96 | 780 | 1610 | 1250 | YDT250M-6/8 | 高
1134 | HTF-II-16 | 720 | 85116 | 396 | 15 | 86 | 780 | 1610 | 1250 | YDT250M-6/8 | 低
1135 | HTF-II-16 | 960 | 109686 | 762 | 30 | 96 | 780 | 1610 | 1250 | YDT250M-6/8 | 高
1136 | HTF-II-16 | 720 | 82265 | 428 | 15 | 86 | 780 | 1610 | 1250 | YDT250M-6/8 | 低
1137 | HTF-II-16 | 960 | 99506 | 842 | 30 | 96 | 780 | 1610 | 1250 | YDT250M-6/8 | 高
1138 | HTF-II-16 | 720 | 74630 | 473 | 15 | 86 | 780 | 1610 | 1250 | YDT250M-6/8 | 低
1139 | HTF-II-16 | 960 | 91210 | 912 | 30 | 96 | 780 | 1610 | 1250 | YDT250M-6/8 | 高
1140 | HTF-II-16 | 720 | 68408 | 513 | 15 | 86 | 780 | 1610 | 1250 | YDT250M-6/8 | 低
1141 | HTF-Ⅳ-6 | 1450 | 12969 | 579 | 4.7 | 84 | 210 | 610 | 850 | YDT132M-4/6 | 高
1142 | HTF-Ⅳ-6 | 960 | 8586 | 254 | 1.5 | 75 | 210 | 610 | 850 | YDT132M-4/6 | 低
1143 | HTF-Ⅳ-6 | 1450 | 12118 | 631 | 4.7 | 84 | 210 | 610 | 850 | YDT132M-4/6 | 高
1144 | HTF-Ⅳ-6 | 960 | 8023 | 276 | 1.5 | 75 | 210 | 610 | 850 | YDT132M-4/6 | 低
1145 | HTF-Ⅳ-6 | 1450 | 10132 | 798 | 4.7 | 84 | 210 | 610 | 850 | YDT132M-4/6 | 高
1146 | HTF-Ⅳ-6 | 960 | 6708 | 350 | 1.5 | 75 | 210 | 610 | 850 | YDT132M-4/6 | 低
1147 | HTF-Ⅳ-6 | 1450 | 7496 | 838 | 4.7 | 84 | 210 | 610 | 850 | YDT132M-4/6 | 高
1148 | HTF-Ⅳ-6 | 960 | 5272 | 367 | 1.5 | 75 | 210 | 610 | 850 | YDT132M-4/6 | 低
1149 | HTF-Ⅳ-6 | 1450 | 6626 | 850 | 4.7 | 84 | 210 | 610 | 850 | YDT132M-4/6 | 高
1150 | HTF-Ⅳ-6 | 960 | 4387 | 372 | 1.5 | 75 | 210 | 610 | 850 | YDT132M-4/6 | 低
1151 | HTF-Ⅳ-7 | 1450 | 27185 | 788 | 12 | 89 | 270 | 710 | 920 | YDT160L-4/6 | 高
1152 | HTF-Ⅳ-7 | 960 | 17998 | 345 | 4 | 80 | 270 | 710 | 920 | YDT160L-4/6 | 低
1153 | HTF-Ⅳ-7 | 1450 | 25401 | 860 | 12 | 89 | 270 | 710 | 920 | YDT160L-4/6 | 高
1154 | HTF-Ⅳ-7 | 960 | 16817 | 376 | 4 | 80 | 270 | 710 | 920 | YDT160L-4/6 | 低
1155 | HTF-Ⅳ-7 | 1450 | 21239 | 1086 | 12 | 89 | 270 | 710 | 920 | YDT160L-4/6 | 高
1156 | HTF-Ⅳ-7 | 960 | 14061 | 476 | 4 | 80 | 270 | 710 | 920 | YDT160L-4/6 | 低
1157 | HTF-Ⅳ-7 | 1450 | 16693 | 1141 | 12 | 89 | 270 | 710 | 920 | YDT160L-4/6 | 高
1158 | HTF-Ⅳ-7 | 960 | 11052 | 500 | 4 | 80 | 270 | 710 | 920 | YDT160L-4/6 | 低
1159 | HTF-Ⅳ-7 | 1450 | 13890 | 1157 | 12 | 89 | 270 | 710 | 920 | YDT160L-4/6 | 高
1160 | HTF-Ⅳ-7 | 960 | 9196 | 507 | 4 | 80 | 270 | 710 | 920 | YDT160L-4/6 | 低
1161 | HTF-Ⅳ-8 | 1450 | 35381 | 826 | 15.5 | 90 | 310 | 810 | 1000 | YDT180M-4/6 | 高
1162 | HTF-Ⅳ-8 | 960 | 23424 | 362 | 5.1 | 81 | 310 | 810 | 1000 | YDT180M-4/6 | 低
1163 | HTF-Ⅳ-8 | 1450 | 31703 | 1039 | 15.5 | 90 | 310 | 810 | 1000 | YDT180M-4/6 | 高
1164 | HTF-Ⅳ-8 | 960 | 20990 | 455 | 5.1 | 81 | 310 | 810 | 1000 | YDT180M-4/6 | 低
1165 | HTF-Ⅳ-8 | 1450 | 28850 | 1083 | 15.5 | 90 | 310 | 810 | 1000 | YDT180M-4/6 | 高
1166 | HTF-Ⅳ-8 | 960 | 19100 | 474 | 5.1 | 81 | 310 | 810 | 1000 | YDT180M-4/6 | 低
1167 | HTF-Ⅳ-8 | 1450 | 22825 | 1220 | 15.5 | 90 | 310 | 810 | 1000 | YDT180M-4/6 | 高
1168 | HTF-Ⅳ-8 | 960 | 15112 | 535 | 5.1 | 81 | 310 | 810 | 1000 | YDT180M-4/6 | 低
1169 | HTF-Ⅳ-8 | 1450 | 17690 | 1304 | 15.5 | 90 | 310 | 810 | 1000 | YDT180M-4/6 | 高
1170 | HTF-Ⅳ-8 | 960 | 11712 | 571 | 5.1 | 81 | 310 | 810 | 1000 | YDT180M-4/6 | 低
1171 | HTF-Ⅳ-9 | 1450 | 44488 | 1110 | 24 | 91 | 340 | 910 | 1050 | YDT200L2-4/6 | 高
1172 | HTF-Ⅳ-9 | 960 | 29451 | 486 | 8.5 | 82 | 340 | 910 | 1050 | YDT200L2-4/6 | 低
1173 | HTF-Ⅳ-9 | 1450 | 42263 | 1233 | 24 | 91 | 340 | 910 | 1050 | YDT200L2-4/6 | 高
1174 | HTF-Ⅳ-9 | 960 | 27978 | 540 | 8.5 | 82 | 340 | 910 | 1050 | YDT200L2-4/6 | 低
1175 | HTF-Ⅳ-9 | 1450 | 40150 | 1371 | 24 | 91 | 340 | 910 | 1050 | YDT200L2-4/6 | 高
1176 | HTF-Ⅳ-9 | 960 | 26579 | 600 | 8.5 | 82 | 340 | 910 | 1050 | YDT200L2-4/6 | 低
1177 | HTF-Ⅳ-9 | 1450 | 38142 | 1415 | 24 | 91 | 340 | 910 | 1050 | YDT200L2-4/6 | 高
1178 | HTF-Ⅳ-9 | 960 | 25250 | 620 | 8.5 | 82 | 340 | 910 | 1050 | YDT200L2-4/6 | 低
1179 | HTF-Ⅳ-9 | 1450 | 36276 | 1490 | 24 | 91 | 340 | 910 | 1050 | YDT200L2-4/6 | 高
1180 | HTF-Ⅳ-9 | 960 | 24015 | 652 | 8.5 | 82 | 340 | 910 | 1050 | YDT200L2-4/6 | 低
1181 | HTF-Ⅳ-10 | 1450 | 53701 | 984 | 24 | 92 | 390 | 1010 | 1100 | YDT200L2-4/6 | 高
1182 | HTF-Ⅳ-10 | 960 | 35550 | 431 | 8.5 | 83 | 390 | 1010 | 1100 | YDT200L2-4/6 | 低
1183 | HTF-Ⅳ-10 | 1450 | 51611 | 1094 | 24 | 92 | 390 | 1010 | 1100 | YDT200L2-4/6 | 高
1184 | HTF-Ⅳ-10 | 960 | 34166 | 479 | 8.5 | 83 | 390 | 1010 | 1100 | YDT200L2-4/6 | 低
1185 | HTF-Ⅳ-10 | 1450 | 49431 | 1215 | 24 | 92 | 390 | 1010 | 1100 | YDT200L2-4/6 | 高
1186 | HTF-Ⅳ-10 | 960 | 32723 | 532 | 8.5 | 83 | 390 | 1010 | 1100 | YDT200L2-4/6 | 低
1187 | HTF-Ⅳ-10 | 1450 | 44706 | 1350 | 24 | 92 | 390 | 1010 | 1100 | YDT200L2-4/6 | 高
1188 | HTF-Ⅳ-10 | 960 | 29595 | 591 | 8.5 | 83 | 390 | 1010 | 1100 | YDT200L2-4/6 | 低
1189 | HTF-Ⅳ-10 | 1450 | 40798 | 1437 | 24 | 92 | 390 | 1010 | 1100 | YDT200L2-4/6 | 高
1190 | HTF-Ⅳ-10 | 960 | 27008 | 629 | 8.5 | 83 | 390 | 1010 | 1100 | YDT200L2-4/6 | 低
1191 | HTF-Ⅳ-11 | 960 | 60096 | 1170 | 30 | 91 | 630 | 1110 | 1240 | YDT250M-6/8 | 高
1192 | HTF-Ⅳ-11 | 720 | 45072 | 658 | 15 | 82 | 630 | 1110 | 1240 | YDT250M-6/8 | 低
1193 | HTF-Ⅳ-11 | 960 | 57091 | 1232 | 30 | 91 | 630 | 1110 | 1240 | YDT250M-6/8 | 高
1194 | HTF-Ⅳ-11 | 720 | 42818 | 693 | 15 | 82 | 630 | 1110 | 1240 | YDT250M-6/8 | 低
1195 | HTF-Ⅳ-11 | 960 | 54236 | 1296 | 30 | 91 | 630 | 1110 | 1240 | YDT250M-6/8 | 高
1196 | HTF-Ⅳ-11 | 720 | 40677 | 729 | 15 | 82 | 630 | 1110 | 1240 | YDT250M-6/8 | 低
1197 | HTF-Ⅳ-11 | 960 | 51524 | 1365 | 30 | 91 | 630 | 1110 | 1240 | YDT250M-6/8 | 高
1198 | HTF-Ⅳ-11 | 720 | 38643 | 768 | 15 | 82 | 630 | 1110 | 1240 | YDT250M-6/8 | 低
1199 | HTF-Ⅳ-11 | 960 | 48948 | 1437 | 30 | 91 | 630 | 1110 | 1240 | YDT250M-6/8 | 高
1200 | HTF-Ⅳ-11 | 720 | 36711 | 808 | 15 | 82 | 630 | 1110 | 1240 | YDT250M-6/8 | 低
1201 | HTF-Ⅳ-12 | 960 | 70100 | 1205 | 30 | 92 | 750 | 1210 | 1240 | YDT250M-6/8 | 高
1202 | HTF-Ⅳ-12 | 720 | 52575 | 678 | 15 | 83 | 750 | 1210 | 1240 | YDT250M-6/8 | 低
1203 | HTF-Ⅳ-12 | 960 | 63090 | 1268 | 30 | 92 | 750 | 1210 | 1240 | YDT250M-6/8 | 高
1204 | HTF-Ⅳ-12 | 720 | 47318 | 713 | 15 | 83 | 750 | 1210 | 1240 | YDT250M-6/8 | 低
1205 | HTF-Ⅳ-12 | 960 | 56781 | 1335 | 30 | 92 | 750 | 1210 | 1240 | YDT250M-6/8 | 高
1206 | HTF-Ⅳ-12 | 720 | 42585 | 751 | 15 | 83 | 750 | 1210 | 1240 | YDT250M-6/8 | 低
1207 | HTF-Ⅳ-12 | 960 | 51102 | 1406 | 30 | 92 | 750 | 1210 | 1240 | YDT250M-6/8 | 高
1208 | HTF-Ⅳ-12 | 720 | 38326 | 791 | 15 | 83 | 750 | 1210 | 1240 | YDT250M-6/8 | 低
1209 | HTF-Ⅳ-12 | 960 | 45992 | 1480 | 30 | 92 | 750 | 1210 | 1240 | YDT250M-6/8 | 高
1210 | HTF-Ⅳ-12 | 720 | 34494 | 832 | 15 | 83 | 750 | 1210 | 1240 | YDT250M-6/8 | 低
1211 | HTF-Ⅳ-13 | 960 | 88768 | 990 | 37 | 93 | 850 | 1310 | 1350 | YDT280S-6/8 | 高
1212 | HTF-Ⅳ-13 | 720 | 66576 | 557 | 18 | 84 | 850 | 1310 | 1350 | YDT280S-6/8 | 低
1213 | HTF-Ⅳ-13 | 960 | 79000 | 1100 | 37 | 93 | 850 | 1310 | 1350 | YDT280S-6/8 | 高
1214 | HTF-Ⅳ-13 | 720 | 59250 | 618 | 18 | 84 | 850 | 1310 | 1350 | YDT280S-6/8 | 低
1215 | HTF-Ⅳ-13 | 960 | 70130 | 1223 | 37 | 93 | 850 | 1310 | 1350 | YDT280S-6/8 | 高
1216 | HTF-Ⅳ-13 | 720 | 52598 | 688 | 18 | 84 | 850 | 1310 | 1350 | YDT280S-6/8 | 低
1217 | HTF-Ⅳ-13 | 960 | 62578 | 1359 | 37 | 93 | 850 | 1310 | 1350 | YDT280S-6/8 | 高
1218 | HTF-Ⅳ-13 | 720 | 46934 | 764 | 18 | 84 | 850 | 1310 | 1350 | YDT280S-6/8 | 低
1219 | HTF-Ⅳ-13 | 960 | 56320 | 1510 | 37 | 93 | 850 | 1310 | 1350 | YDT280S-6/8 | 高
1220 | HTF-Ⅳ-13 | 720 | 42240 | 849 | 18 | 84 | 850 | 1310 | 1350 | YDT280S-6/8 | 低
1221 | HTF-Ⅳ-14 | 960 | 90259 | 1028 | 45 | 94 | 930 | 1410 | 1450 | YDT280M-6/8 | 高
1222 | HTF-Ⅳ-14 | 720 | 67694 | 578 | 22 | 85 | 930 | 1410 | 1450 | YDT280M-6/8 | 低
1223 | HTF-Ⅳ-14 | 960 | 83362 | 1143 | 45 | 94 | 930 | 1410 | 1450 | YDT280M-6/8 | 高
1224 | HTF-Ⅳ-14 | 720 | 62522 | 643 | 22 | 85 | 930 | 1410 | 1450 | YDT280M-6/8 | 低
1225 | HTF-Ⅳ-14 | 960 | 76872 | 1270 | 45 | 94 | 930 | 1410 | 1450 | YDT280M-6/8 | 高
1226 | HTF-Ⅳ-14 | 720 | 57654 | 714 | 22 | 85 | 930 | 1410 | 1450 | YDT280M-6/8 | 低
1227 | HTF-Ⅳ-14 | 960 | 68150 | 1411 | 45 | 94 | 930 | 1410 | 1450 | YDT280M-6/8 | 高
1228 | HTF-Ⅳ-14 | 720 | 51113 | 794 | 22 | 85 | 930 | 1410 | 1450 | YDT280M-6/8 | 低
1229 | HTF-Ⅳ-14 | 960 | 58009 | 1586 | 45 | 94 | 930 | 1410 | 1450 | YDT280M-6/8 | 高
1230 | HTF-Ⅳ-14 | 720 | 43506 | 882 | 22 | 85 | 930 | 1410 | 1450 | YDT280M-6/8 | 低
1231 | HTF-Ⅳ-15 | 960 | 116520 | 912 | 45 | 95 | 970 | 1510 | 1450 | YDT280M-6/8 | 高
1232 | HTF-Ⅳ-15 | 720 | 87390 | 513 | 22 | 86 | 970 | 1510 | 1450 | YDT280M-6/8 | 低
1233 | HTF-Ⅳ-15 | 960 | 105820 | 1052 | 45 | 95 | 970 | 1510 | 1450 | YDT280M-6/8 | 高
1234 | HTF-Ⅳ-15 | 720 | 79365 | 592 | 22 | 86 | 970 | 1510 | 1450 | YDT280M-6/8 | 低
1235 | HTF-Ⅳ-15 | 960 | 96448 | 1168 | 45 | 95 | 970 | 1510 | 1450 | YDT280M-6/8 | 高
1236 | HTF-Ⅳ-15 | 720 | 72336 | 657 | 22 | 86 | 970 | 1510 | 1450 | YDT280M-6/8 | 低
1237 | HTF-Ⅳ-15 | 960 | 90460 | 1278 | 45 | 95 | 970 | 1510 | 1450 | YDT280M-6/8 | 高
1238 | HTF-Ⅳ-15 | 720 | 67845 | 719 | 22 | 86 | 970 | 1510 | 1450 | YDT280M-6/8 | 低
1239 | HTF-Ⅳ-15 | 960 | 82645 | 1412 | 45 | 95 | 970 | 1510 | 1450 | YDT280M-6/8 | 高
1240 | HTF-Ⅳ-15 | 720 | 61984 | 794 | 22 | 86 | 970 | 1510 | 1450 | YDT280M-6/8 | 低