## 离心-前倾-单速
后三位 | 机号 | CCCF规格 | 转速r/min | 风量m^3/h | 全压(Pa) | 静压(Pa) | 功率(Kw) | 重量(Kg) | 噪声dB(A) | 高 | 长 | 宽 | 高 | 长 | 高 | 长 | 宽 | 出风口宽度 | 出风口高度 | 进风口宽度 | 进风口高度 | 出风风速 | 动压 |  | 实际功率 | 风机效率 | 电机功率
8 | 9 | 9A-3 | 900 | 1650 | 333 | 312 | 0.55 | 84 | 53 | 580 | 640 | 640 | 222 | 363 | 580 | 850 | 640 | 280 | 280 | 560 | 450 | 5.8461 | 20.506 | 0.49395 | 0.18315 | 75% | 0.28561
9 | 9 | 9A-3 | 900 | 2040 | 345 | 314 | 0.55 | 84 | 54 | 580 | 640 | 640 | 222 | 363 | 580 | 850 | 640 | 280 | 280 | 560 | 450 | 7.2279 | 31.3454 | -0.34545 | 0.2346 | 75% | 0.36585
10 | 9 | 9A-3 | 900 | 2280 | 358 | 319 | 0.55 | 84 | 55 | 580 | 640 | 640 | 222 | 363 | 580 | 850 | 640 | 280 | 280 | 560 | 450 | 8.0782 | 39.1547 | -0.15469 | 0.27208 | 75% | 0.4243
11 | 9 | 9A-3 | 900 | 2520 | 354 | 306 | 0.55 | 84 | 56 | 580 | 640 | 640 | 222 | 363 | 580 | 850 | 640 | 280 | 280 | 560 | 450 | 8.9286 | 47.8316 | 0.16837 | 0.29736 | 75% | 0.46372
12 | 9 | 9A-3 | 900 | 2870 | 342 | 280 | 0.55 | 84 | 57 | 580 | 640 | 640 | 222 | 363 | 580 | 850 | 640 | 280 | 280 | 560 | 450 | 10.1687 | 62.0409 | -0.040875 | 0.32718 | 75% | 0.51022
13 | 9 | 9A-3 | 900 | 3412 | 299 | 211 | 0.55 | 84 | 58 | 580 | 640 | 640 | 222 | 363 | 580 | 850 | 640 | 280 | 280 | 560 | 450 | 12.089 | 87.6864 | 0.31361 | 0.34006 | 75% | 0.53031
14 | 9 | 9A-1 | 1100 | 2050 | 380 | 348 | 0.75 | 85 | 55 | 580 | 640 | 640 | 242 | 411 | 580 | 850 | 640 | 280 | 280 | 560 | 450 | 7.2633 | 31.6535 | 0.34649 | 0.25967 | 75% | 0.40494
15 | 9 | 9A-1 | 1100 | 2450 | 392 | 347 | 0.75 | 85 | 56 | 580 | 640 | 640 | 242 | 411 | 580 | 850 | 640 | 280 | 280 | 560 | 450 | 8.6806 | 45.2112 | -0.21123 | 0.32013 | 75% | 0.49923
16 | 9 | 9A-1 | 1100 | 2850 | 397 | 336 | 0.75 | 85 | 57 | 580 | 640 | 640 | 242 | 411 | 580 | 850 | 640 | 280 | 280 | 560 | 450 | 10.0978 | 61.1792 | -0.17921 | 0.37715 | 75% | 0.58815
17 | 9 | 9A-1 | 1100 | 3250 | 420 | 340 | 0.75 | 85 | 58 | 580 | 640 | 640 | 242 | 411 | 580 | 850 | 640 | 280 | 280 | 560 | 450 | 11.515 | 79.5574 | 0.44255 | 0.455 | 75% | 0.70955
18 | 9 | 9A-1 | 1100 | 3650 | 411 | 311 | 0.75 | 85 | 59 | 580 | 640 | 640 | 242 | 411 | 580 | 850 | 640 | 280 | 280 | 560 | 450 | 12.9323 | 100.346 | -0.34595 | 0.50005 | 75% | 0.77981
19 | 9 | 9A-1 | 1100 | 4013 | 340 | 219 | 0.75 | 85 | 60 | 580 | 640 | 640 | 242 | 411 | 580 | 850 | 640 | 280 | 280 | 560 | 450 | 14.2184 | 121.2977 | -0.29767 | 0.45481 | 75% | 0.70925
20 | 9 | 9A-2 | 1300 | 2400 | 382 | 339 | 1.1 | 89 | 56 | 580 | 640 | 640 | 242 | 436 | 580 | 850 | 640 | 280 | 280 | 560 | 450 | 8.5034 | 43.3847 | -0.3847 | 0.3056 | 75% | 0.47657
21 | 9 | 9A-2 | 1300 | 2840 | 396 | 335 | 1.1 | 89 | 57 | 580 | 640 | 640 | 242 | 436 | 580 | 850 | 640 | 280 | 280 | 560 | 450 | 10.0624 | 60.7506 | 0.24937 | 0.37488 | 75% | 0.58461
22 | 9 | 9A-2 | 1300 | 3280 | 485 | 404 | 1.1 | 89 | 58 | 580 | 640 | 640 | 242 | 436 | 580 | 850 | 640 | 280 | 280 | 560 | 450 | 11.6213 | 81.033 | -0.03298 | 0.53027 | 75% | 0.82693
23 | 9 | 9A-2 | 1300 | 3720 | 480 | 376 | 1.1 | 89 | 59 | 580 | 640 | 640 | 242 | 436 | 580 | 850 | 640 | 280 | 280 | 560 | 450 | 13.1803 | 104.2317 | -0.23174 | 0.5952 | 75% | 0.92819
24 | 9 | 9A-2 | 1300 | 4160 | 468 | 338 | 1.1 | 89 | 60 | 580 | 640 | 640 | 242 | 436 | 580 | 850 | 640 | 280 | 280 | 560 | 450 | 14.7392 | 130.3469 | -0.34692 | 0.64896 | 75% | 1.012
25 | 9 | 9A-2 | 1300 | 4531 | 443 | 288 | 1.1 | 89 | 61 | 580 | 640 | 640 | 242 | 436 | 580 | 850 | 640 | 280 | 280 | 560 | 450 | 16.0537 | 154.633 | 0.36698 | 0.66908 | 75% | 1.0434
26 | 9 | 9A-4 | 1400 | 2826 | 496 | 436 | 1.5 | 92 | 57 | 580 | 640 | 640 | 277 | 516.5 | 580 | 850 | 640 | 280 | 280 | 560 | 450 | 10.0128 | 60.1532 | -0.15316 | 0.46723 | 75% | 0.72863
27 | 9 | 9A-4 | 1400 | 3225 | 510 | 432 | 1.5 | 92 | 58 | 580 | 640 | 640 | 277 | 516.5 | 580 | 850 | 640 | 280 | 280 | 560 | 450 | 11.4264 | 78.3382 | -0.3382 | 0.54825 | 75% | 0.85497
28 | 9 | 9A-4 | 1400 | 3532 | 535 | 441 | 1.5 | 92 | 59 | 580 | 640 | 640 | 277 | 516.5 | 580 | 850 | 640 | 280 | 280 | 560 | 450 | 12.5142 | 93.9627 | 0.037294 | 0.62987 | 75% | 0.98226
29 | 9 | 9A-4 | 1400 | 4006 | 526 | 405 | 1.5 | 92 | 60 | 580 | 640 | 640 | 277 | 516.5 | 580 | 850 | 640 | 280 | 280 | 560 | 450 | 14.1936 | 120.8749 | 0.12513 | 0.70239 | 75% | 1.0953
30 | 9 | 9A-4 | 1400 | 4480 | 518 | 367 | 1.5 | 92 | 61 | 580 | 640 | 640 | 277 | 516.5 | 580 | 850 | 640 | 280 | 280 | 560 | 450 | 15.873 | 151.1716 | -0.17158 | 0.77355 | 75% | 1.2063
31 | 9 | 9A-4 | 1400 | 4954 | 505 | 320 | 1.5 | 92 | 62 | 580 | 640 | 640 | 277 | 516.5 | 580 | 850 | 640 | 280 | 280 | 560 | 450 | 17.5524 | 184.8528 | 0.14716 | 0.83392 | 75% | 1.3005
32 | 9 | 9A-5 | 1500 | 3465 | 616 | 526 | 2.2 | 97 | 58 | 580 | 640 | 640 | 300.5 | 504.5 | 580 | 850 | 640 | 280 | 280 | 560 | 450 | 12.2768 | 90.4317 | -0.43168 | 0.71148 | 75% | 1.1095
33 | 9 | 9A-5 | 1500 | 3834 | 635 | 524 | 2.2 | 97 | 59 | 580 | 640 | 640 | 300.5 | 504.5 | 580 | 850 | 640 | 280 | 280 | 560 | 450 | 13.5842 | 110.718 | 0.28197 | 0.81153 | 75% | 1.2655
34 | 9 | 9A-5 | 1500 | 4152 | 656 | 526 | 2.2 | 97 | 60 | 580 | 640 | 640 | 300.5 | 504.5 | 580 | 850 | 640 | 280 | 280 | 560 | 450 | 14.7109 | 129.8461 | 0.15393 | 0.9079 | 75% | 1.4158
35 | 9 | 9A-5 | 1500 | 4682 | 685 | 520 | 2.2 | 97 | 61 | 580 | 640 | 640 | 300.5 | 504.5 | 580 | 850 | 640 | 280 | 280 | 560 | 450 | 16.5887 | 165.1114 | -0.11136 | 1.0691 | 75% | 1.6671
36 | 9 | 9A-5 | 1500 | 5128 | 658 | 460 | 2.2 | 97 | 62 | 580 | 640 | 640 | 300.5 | 504.5 | 580 | 850 | 640 | 280 | 280 | 560 | 450 | 18.1689 | 198.0661 | -0.066103 | 1.1247 | 75% | 1.754
37 | 9 | 9A-5 | 1500 | 5648 | 645 | 405 | 2.2 | 97 | 63 | 580 | 640 | 640 | 300.5 | 504.5 | 580 | 850 | 640 | 280 | 280 | 560 | 450 | 20.0113 | 240.2722 | -0.27219 | 1.2143 | 75% | 1.8937
38 | 10 | 10A-3 | 1100 | 2950 | 375 | 337 | 0.75 | 105 | 54 | 620 | 690 | 700 | 242 | 411 | 620 | 920 | 700 | 320 | 320 | 620 | 490 | 8.0024 | 38.4229 | -0.42292 | 0.36875 | 75% | 0.57505
39 | 10 | 10A-3 | 1100 | 3352 | 381 | 331 | 0.75 | 105 | 55 | 620 | 690 | 700 | 242 | 411 | 620 | 920 | 700 | 320 | 320 | 620 | 490 | 9.0929 | 49.6083 | 0.3917 | 0.4257 | 75% | 0.66387
40 | 10 | 10A-3 | 1100 | 3750 | 392 | 330 | 0.75 | 105 | 56 | 620 | 690 | 700 | 242 | 411 | 620 | 920 | 700 | 320 | 320 | 620 | 490 | 10.1725 | 62.0882 | -0.088172 | 0.49 | 75% | 0.76413
41 | 10 | 10A-3 | 1100 | 4150 | 398 | 322 | 0.75 | 105 | 57 | 620 | 690 | 700 | 242 | 411 | 620 | 920 | 700 | 320 | 320 | 620 | 490 | 11.2576 | 76.0401 | -0.040074 | 0.55057 | 75% | 0.85858
42 | 10 | 10A-3 | 1100 | 4238 | 376 | 297 | 0.75 | 105 | 58 | 620 | 690 | 700 | 242 | 411 | 620 | 920 | 700 | 320 | 320 | 620 | 490 | 11.4963 | 79.2991 | -0.2991 | 0.53116 | 75% | 0.82832
43 | 10 | 10A-3 | 1100 | 4380 | 315 | 230 | 0.75 | 105 | 59 | 620 | 690 | 700 | 242 | 411 | 620 | 920 | 700 | 320 | 320 | 620 | 490 | 11.8815 | 84.7022 | 0.29783 | 0.4599 | 75% | 0.71719
44 | 10 | 10A-1 | 1250 | 3348 | 510 | 461 | 1.1 | 110 | 55 | 620 | 690 | 700 | 242 | 436 | 620 | 920 | 700 | 320 | 320 | 620 | 490 | 9.082 | 49.49 | -0.48997 | 0.56916 | 75% | 0.88758
45 | 10 | 10A-1 | 1250 | 3750 | 526 | 464 | 1.1 | 110 | 56 | 620 | 690 | 700 | 242 | 436 | 620 | 920 | 700 | 320 | 320 | 620 | 490 | 10.1725 | 62.0882 | -0.088172 | 0.6575 | 75% | 1.0253
46 | 10 | 10A-1 | 1250 | 4150 | 535 | 459 | 1.1 | 110 | 57 | 620 | 690 | 700 | 242 | 436 | 620 | 920 | 700 | 320 | 320 | 620 | 490 | 11.2576 | 76.0401 | -0.040074 | 0.74008 | 75% | 1.1541
47 | 10 | 10A-4 | 1250 | 4532 | 527 | 436 | 1.5 | 115 | 58 | 620 | 690 | 700 | 277 | 516.5 | 620 | 920 | 700 | 320 | 320 | 620 | 490 | 12.2938 | 90.6831 | 0.31695 | 0.79612 | 75% | 1.2415
48 | 10 | 10A-4 | 1250 | 4826 | 501 | 398 | 1.5 | 115 | 59 | 620 | 690 | 700 | 277 | 516.5 | 620 | 920 | 700 | 320 | 320 | 620 | 490 | 13.0914 | 102.8303 | 0.16973 | 0.80594 | 75% | 1.2568
49 | 10 | 10A-4 | 1250 | 5236 | 479 | 358 | 1.5 | 115 | 60 | 620 | 690 | 700 | 277 | 516.5 | 620 | 920 | 700 | 320 | 320 | 620 | 490 | 14.2036 | 121.0447 | -0.044653 | 0.83601 | 75% | 1.3037
50 | 10 | 10A-2 | 1450 | 3572 | 535 | 479 | 2.2 | 121 | 58 | 620 | 690 | 700 | 300.5 | 504.5 | 620 | 920 | 700 | 320 | 320 | 620 | 490 | 9.6897 | 56.3338 | -0.33382 | 0.63701 | 75% | 0.99338
51 | 10 | 10A-2 | 1450 | 3963 | 556 | 487 | 2.2 | 121 | 59 | 620 | 690 | 700 | 300.5 | 504.5 | 620 | 920 | 700 | 320 | 320 | 620 | 490 | 10.7503 | 69.3417 | -0.3417 | 0.73448 | 75% | 1.1454
52 | 10 | 10A-2 | 1450 | 4375 | 577 | 492 | 2.2 | 121 | 60 | 620 | 690 | 700 | 300.5 | 504.5 | 620 | 920 | 700 | 320 | 320 | 620 | 490 | 11.8679 | 84.5089 | 0.4911 | 0.84146 | 75% | 1.3122
53 | 10 | 10A-2 | 1450 | 4884 | 610 | 505 | 2.2 | 121 | 61 | 620 | 690 | 700 | 300.5 | 504.5 | 620 | 920 | 700 | 320 | 320 | 620 | 490 | 13.2487 | 105.3168 | -0.3168 | 0.99308 | 75% | 1.5487
54 | 10 | 10A-2 | 1450 | 5415 | 587 | 458 | 2.2 | 121 | 62 | 620 | 690 | 700 | 300.5 | 504.5 | 620 | 920 | 700 | 320 | 320 | 620 | 490 | 14.6891 | 129.4623 | -0.46228 | 1.0595 | 75% | 1.6523
55 | 10 | 10A-2 | 1450 | 5748 | 541 | 395 | 2.2 | 121 | 63 | 620 | 690 | 700 | 300.5 | 504.5 | 620 | 920 | 700 | 320 | 320 | 620 | 490 | 15.5924 | 145.8747 | 0.12534 | 1.0366 | 75% | 1.6165
56 | 10 | 10A-5 | 1500 | 3250 | 597 | 550 | 3 | 131 | 59 | 620 | 690 | 700 | 344 | 582 | 620 | 920 | 700 | 320 | 320 | 620 | 490 | 8.8162 | 46.6351 | 0.36488 | 0.64675 | 75% | 1.0086
57 | 10 | 10A-5 | 1500 | 3937 | 639 | 571 | 3 | 131 | 60 | 620 | 690 | 700 | 344 | 582 | 620 | 920 | 700 | 320 | 320 | 620 | 490 | 10.6798 | 68.4348 | -0.43483 | 0.83858 | 75% | 1.3077
58 | 10 | 10A-5 | 1500 | 4549 | 708 | 617 | 3 | 131 | 61 | 620 | 690 | 700 | 344 | 582 | 620 | 920 | 700 | 320 | 320 | 620 | 490 | 12.34 | 91.3647 | -0.36465 | 1.0736 | 75% | 1.6742
59 | 10 | 10A-5 | 1500 | 5250 | 694 | 572 | 3 | 131 | 62 | 620 | 690 | 700 | 344 | 582 | 620 | 920 | 700 | 320 | 320 | 620 | 490 | 14.2415 | 121.6928 | 0.30718 | 1.2145 | 75% | 1.894
60 | 10 | 10A-5 | 1500 | 5861 | 671 | 519 | 3 | 131 | 63 | 620 | 690 | 700 | 344 | 582 | 620 | 920 | 700 | 320 | 320 | 620 | 490 | 15.899 | 151.6665 | 0.33346 | 1.3109 | 75% | 2.0443
61 | 10 | 10A-5 | 1500 | 6498 | 612 | 426 | 3 | 131 | 64 | 620 | 690 | 700 | 344 | 582 | 620 | 920 | 700 | 320 | 320 | 620 | 490 | 17.627 | 186.4257 | -0.42569 | 1.3256 | 75% | 2.0672
62 | 12 | 12A-4 | 1000 | 3689 | 371 | 341 | 1.1 | 129 | 55 | 720 | 740 | 820 | 242 | 436 | 720 | 1050 | 820 | 380 | 380 | 740 | 590 | 7.0964 | 30.2155 | -0.21546 | 0.45621 | 75% | 0.71143
63 | 12 | 12A-4 | 1000 | 4367 | 382 | 340 | 1.1 | 129 | 56 | 720 | 740 | 820 | 242 | 436 | 720 | 1050 | 820 | 380 | 380 | 740 | 590 | 8.4007 | 42.3427 | -0.34267 | 0.55606 | 75% | 0.86716
64 | 12 | 12A-4 | 1000 | 5123 | 399 | 341 | 1.1 | 129 | 57 | 720 | 740 | 820 | 242 | 436 | 720 | 1050 | 820 | 380 | 380 | 740 | 590 | 9.855 | 58.2721 | -0.27209 | 0.68136 | 75% | 1.0625
65 | 12 | 12A-4 | 1000 | 5450 | 376 | 310 | 1.1 | 129 | 58 | 720 | 740 | 820 | 242 | 436 | 720 | 1050 | 820 | 380 | 380 | 740 | 590 | 10.484 | 65.9485 | 0.051508 | 0.68307 | 75% | 1.0652
66 | 12 | 12A-4 | 1000 | 5780 | 354 | 280 | 1.1 | 129 | 59 | 720 | 740 | 820 | 242 | 436 | 720 | 1050 | 820 | 380 | 380 | 740 | 590 | 11.1188 | 74.1767 | -0.17671 | 0.68204 | 75% | 1.0636
67 | 12 | 12A-4 | 1000 | 6389 | 314 | 223 | 1.1 | 129 | 60 | 720 | 740 | 820 | 242 | 436 | 720 | 1050 | 820 | 380 | 380 | 740 | 590 | 12.2903 | 90.6312 | 0.36882 | 0.66872 | 75% | 1.0428
68 | 12 | 12A-1 | 1100 | 3920 | 379 | 345 | 1.5 | 132 | 56 | 720 | 740 | 820 | 277 | 516.5 | 720 | 1050 | 820 | 380 | 380 | 740 | 590 | 7.5408 | 34.118 | -0.11803 | 0.49523 | 75% | 0.77228
69 | 12 | 12A-1 | 1100 | 4382 | 385 | 342 | 1.5 | 132 | 57 | 720 | 740 | 820 | 277 | 516.5 | 720 | 1050 | 820 | 380 | 380 | 740 | 590 | 8.4295 | 42.6341 | 0.36595 | 0.56236 | 75% | 0.87697
70 | 12 | 12A-1 | 1100 | 5640 | 413 | 342 | 1.5 | 132 | 58 | 720 | 740 | 820 | 277 | 516.5 | 720 | 1050 | 820 | 380 | 380 | 740 | 590 | 10.8495 | 70.6269 | 0.37311 | 0.77644 | 75% | 1.2108
71 | 12 | 12A-1 | 1100 | 5995 | 382 | 302 | 1.5 | 132 | 59 | 720 | 740 | 820 | 277 | 516.5 | 720 | 1050 | 820 | 380 | 380 | 740 | 590 | 11.5324 | 79.7977 | 0.20233 | 0.76336 | 75% | 1.1904
72 | 12 | 12A-1 | 1100 | 6358 | 368 | 278 | 1.5 | 132 | 60 | 720 | 740 | 820 | 277 | 516.5 | 720 | 1050 | 820 | 380 | 380 | 740 | 590 | 12.2307 | 89.7538 | 0.24619 | 0.77991 | 75% | 1.2162
73 | 12 | 12A-1 | 1100 | 7040 | 341 | 231 | 1.5 | 132 | 61 | 720 | 740 | 820 | 277 | 516.5 | 720 | 1050 | 820 | 380 | 380 | 740 | 590 | 13.5426 | 110.0417 | -0.041672 | 0.80021 | 75% | 1.2479
74 | 12 | 12A-3 | 1250 | 5440 | 413 | 347 | 2.2 | 140 | 57 | 720 | 740 | 820 | 300.5 | 504.5 | 720 | 1050 | 820 | 380 | 380 | 740 | 590 | 10.4648 | 65.7067 | 0.2933 | 0.74891 | 75% | 1.1679
75 | 12 | 12A-3 | 1250 | 5795 | 423 | 348 | 2.2 | 140 | 58 | 720 | 740 | 820 | 300.5 | 504.5 | 720 | 1050 | 820 | 380 | 380 | 740 | 590 | 11.1477 | 74.5622 | 0.43779 | 0.8171 | 75% | 1.2742
76 | 12 | 12A-3 | 1250 | 6158 | 479 | 395 | 2.2 | 140 | 59 | 720 | 740 | 820 | 300.5 | 504.5 | 720 | 1050 | 820 | 380 | 380 | 740 | 590 | 11.846 | 84.196 | -0.19596 | 0.98323 | 75% | 1.5333
77 | 12 | 12A-3 | 1250 | 6840 | 468 | 364 | 2.2 | 140 | 60 | 720 | 740 | 820 | 300.5 | 504.5 | 720 | 1050 | 820 | 380 | 380 | 740 | 590 | 13.1579 | 103.8781 | 0.12188 | 1.067 | 75% | 1.664
78 | 12 | 12A-3 | 1250 | 7150 | 447 | 333 | 2.2 | 140 | 61 | 720 | 740 | 820 | 300.5 | 504.5 | 720 | 1050 | 820 | 380 | 380 | 740 | 590 | 13.7542 | 113.5073 | 0.49266 | 1.0654 | 75% | 1.6614
79 | 12 | 12A-3 | 1250 | 7756 | 425 | 291 | 2.2 | 140 | 62 | 720 | 740 | 820 | 300.5 | 504.5 | 720 | 1050 | 820 | 380 | 380 | 740 | 590 | 14.92 | 133.5634 | 0.4366 | 1.0988 | 75% | 1.7135
80 | 12 | 12A-2 | 1350 | 6103 | 558 | 475 | 3 | 143 | 59 | 720 | 740 | 820 | 344 | 582 | 720 | 1050 | 820 | 380 | 380 | 740 | 590 | 11.7402 | 82.6987 | 0.30132 | 1.1352 | 75% | 1.7702
81 | 12 | 12A-2 | 1350 | 6546 | 592 | 497 | 3 | 143 | 59 | 720 | 740 | 820 | 344 | 582 | 720 | 1050 | 820 | 380 | 380 | 740 | 590 | 12.5923 | 95.1402 | -0.14016 | 1.2917 | 75% | 2.0144
82 | 12 | 12A-2 | 1350 | 7158 | 625 | 511 | 3 | 143 | 59 | 720 | 740 | 820 | 344 | 582 | 720 | 1050 | 820 | 380 | 380 | 740 | 590 | 13.7696 | 113.7615 | 0.23852 | 1.4912 | 75% | 2.3255
83 | 12 | 12A-2 | 1350 | 7610 | 599 | 470 | 3 | 143 | 59 | 720 | 740 | 820 | 344 | 582 | 720 | 1050 | 820 | 380 | 380 | 740 | 590 | 14.6391 | 128.5823 | 0.4177 | 1.5195 | 75% | 2.3695
84 | 12 | 12A-2 | 1350 | 7971 | 579 | 438 | 3 | 143 | 59 | 720 | 740 | 820 | 344 | 582 | 720 | 1050 | 820 | 380 | 380 | 740 | 590 | 15.3336 | 141.0709 | -0.070914 | 1.5384 | 75% | 2.3991
85 | 12 | 12A-2 | 1350 | 8250 | 557 | 406 | 3 | 143 | 59 | 720 | 740 | 820 | 344 | 582 | 720 | 1050 | 820 | 380 | 380 | 740 | 590 | 15.8703 | 151.1192 | -0.11924 | 1.5317 | 75% | 2.3887
86 | 15 | 15A-3 | 900 | 5751 | 415 | 381 | 2.2 | 186 | 55 | 830 | 860 | 940 | 300.5 | 504.5 | 830 | 1180 | 940 | 460 | 460 | 860 | 700 | 7.5496 | 34.1981 | -0.19807 | 0.79555 | 75% | 1.2406
87 | 15 | 15A-3 | 900 | 5959 | 431 | 394 | 2.2 | 186 | 56 | 830 | 860 | 940 | 300.5 | 504.5 | 830 | 1180 | 940 | 460 | 460 | 860 | 700 | 7.8227 | 36.7165 | 0.28346 | 0.85611 | 75% | 1.3351
88 | 15 | 15A-3 | 900 | 6401 | 452 | 410 | 2.2 | 186 | 57 | 830 | 860 | 940 | 300.5 | 504.5 | 830 | 1180 | 940 | 460 | 460 | 860 | 700 | 8.4029 | 42.3653 | -0.36533 | 0.96442 | 75% | 1.504
89 | 15 | 15A-3 | 900 | 7583 | 474 | 415 | 2.2 | 186 | 58 | 830 | 860 | 940 | 300.5 | 504.5 | 830 | 1180 | 940 | 460 | 460 | 860 | 700 | 9.9546 | 59.4562 | -0.45618 | 1.1981 | 75% | 1.8684
90 | 15 | 15A-3 | 900 | 8797 | 462 | 382 | 2.2 | 186 | 59 | 830 | 860 | 940 | 300.5 | 504.5 | 830 | 1180 | 940 | 460 | 460 | 860 | 700 | 11.5483 | 80.0173 | -0.017339 | 1.3547 | 75% | 2.1127
91 | 15 | 15A-3 | 900 | 9299 | 456 | 367 | 2.2 | 186 | 60 | 830 | 860 | 940 | 300.5 | 504.5 | 830 | 1180 | 940 | 460 | 460 | 860 | 700 | 12.2073 | 89.4103 | -0.41027 | 1.4134 | 75% | 2.2042
92 | 15 | 15A-3 | 900 | 10175 | 442 | 335 | 2.2 | 186 | 61 | 830 | 860 | 940 | 300.5 | 504.5 | 830 | 1180 | 940 | 460 | 460 | 860 | 700 | 13.3572 | 107.0493 | -0.049282 | 1.4991 | 75% | 2.3378
93 | 15 | 15A-2 | 1000 | 7216 | 542 | 488 | 3 | 191 | 57 | 830 | 860 | 940 | 344 | 582 | 830 | 1180 | 940 | 460 | 460 | 860 | 700 | 9.4728 | 53.8404 | 0.15964 | 1.3037 | 75% | 2.033
94 | 15 | 15A-2 | 1000 | 8425 | 578 | 505 | 3 | 191 | 58 | 830 | 860 | 940 | 344 | 582 | 830 | 1180 | 940 | 460 | 460 | 860 | 700 | 11.0599 | 73.393 | -0.39302 | 1.6232 | 75% | 2.5313
95 | 15 | 15A-2 | 1000 | 9775 | 562 | 463 | 3 | 191 | 59 | 830 | 860 | 940 | 344 | 582 | 830 | 1180 | 940 | 460 | 460 | 860 | 700 | 12.8321 | 98.7981 | 0.20193 | 1.8312 | 75% | 2.8556
96 | 15 | 15A-2 | 1000 | 10332 | 498 | 388 | 3 | 191 | 60 | 830 | 860 | 940 | 344 | 582 | 830 | 1180 | 940 | 460 | 460 | 860 | 700 | 13.5633 | 110.3783 | -0.3783 | 1.7151 | 75% | 2.6746
97 | 15 | 15A-2 | 1000 | 11850 | 476 | 331 | 3 | 191 | 61 | 830 | 860 | 940 | 344 | 582 | 830 | 1180 | 940 | 460 | 460 | 860 | 700 | 15.5561 | 145.195 | -0.19499 | 1.8802 | 75% | 2.9321
98 | 15 | 15A-2 | 1000 | 12650 | 455 | 290 | 3 | 191 | 62 | 830 | 860 | 940 | 344 | 582 | 830 | 1180 | 940 | 460 | 460 | 860 | 700 | 16.6063 | 165.4611 | -0.46113 | 1.9186 | 75% | 2.9919
99 | 15 | 15A-1 | 1100 | 7685 | 554 | 493 | 4 | 195 | 58 | 830 | 860 | 940 | 344 | 582 | 830 | 1180 | 940 | 460 | 460 | 860 | 700 | 10.0885 | 61.0664 | -0.066449 | 1.4192 | 75% | 2.2131
100 | 15 | 15A-1 | 1100 | 8310 | 605 | 534 | 4 | 195 | 59 | 830 | 860 | 940 | 344 | 582 | 830 | 1180 | 940 | 460 | 460 | 860 | 700 | 10.9089 | 71.4031 | -0.40308 | 1.6758 | 75% | 2.6134
101 | 15 | 15A-1 | 1100 | 9481 | 621 | 528 | 4 | 195 | 60 | 830 | 860 | 940 | 344 | 582 | 830 | 1180 | 940 | 460 | 460 | 860 | 700 | 12.4462 | 92.9444 | 0.055603 | 1.9626 | 75% | 3.0605
102 | 15 | 15A-1 | 1100 | 10299 | 654 | 544 | 4 | 195 | 61 | 830 | 860 | 940 | 344 | 582 | 830 | 1180 | 940 | 460 | 460 | 860 | 700 | 13.52 | 109.6743 | 0.32566 | 2.2452 | 75% | 3.5013
103 | 15 | 15A-1 | 1100 | 11557 | 586 | 448 | 4 | 195 | 62 | 830 | 860 | 940 | 344 | 582 | 830 | 1180 | 940 | 460 | 460 | 860 | 700 | 15.1714 | 138.1036 | -0.10365 | 2.2575 | 75% | 3.5204
104 | 15 | 15A-1 | 1100 | 12158 | 542 | 389 | 4 | 195 | 63 | 830 | 860 | 940 | 344 | 582 | 830 | 1180 | 940 | 460 | 460 | 860 | 700 | 15.9604 | 152.8408 | 0.15924 | 2.1965 | 75% | 3.4254
105 | 15 | 15A-1 | 1100 | 13798 | 522 | 326 | 4 | 195 | 64 | 830 | 860 | 940 | 344 | 582 | 830 | 1180 | 940 | 460 | 460 | 860 | 700 | 18.1133 | 196.8553 | -0.85534 | 2.4009 | 75% | 3.744
106 | 15 | 15A-4 | 1200 | 8454 | 628 | 554 | 5.5 | 222 | 60 | 830 | 860 | 940 | 344 | 627 | 830 | 1180 | 940 | 460 | 460 | 860 | 700 | 11.098 | 73.8991 | 0.10086 | 1.7697 | 75% | 2.7598
107 | 15 | 15A-4 | 1200 | 9719 | 651 | 553 | 5.5 | 222 | 61 | 830 | 860 | 940 | 344 | 627 | 830 | 1180 | 940 | 460 | 460 | 860 | 700 | 12.7586 | 97.6693 | 0.3307 | 2.109 | 75% | 3.2889
108 | 15 | 15A-4 | 1200 | 11201 | 661 | 537 | 5.5 | 222 | 62 | 830 | 860 | 940 | 344 | 627 | 830 | 1180 | 940 | 460 | 460 | 860 | 700 | 14.7041 | 129.7264 | -5.7264 | 2.468 | 75% | 3.8487
109 | 15 | 15A-4 | 1200 | 12889 | 684 | 512 | 5.5 | 222 | 63 | 830 | 860 | 940 | 344 | 627 | 830 | 1180 | 940 | 460 | 460 | 860 | 700 | 16.92 | 171.7724 | 0.22761 | 2.9387 | 75% | 4.5828
110 | 15 | 15A-4 | 1200 | 13241 | 672 | 491 | 5.5 | 222 | 64 | 830 | 860 | 940 | 344 | 627 | 830 | 1180 | 940 | 460 | 460 | 860 | 700 | 17.3821 | 181.2828 | -0.28276 | 2.966 | 75% | 4.6253
111 | 15 | 15A-4 | 1200 | 14882 | 639 | 410 | 5.5 | 222 | 65 | 830 | 860 | 940 | 344 | 627 | 830 | 1180 | 940 | 460 | 460 | 860 | 700 | 19.5363 | 229.0011 | -0.0010758 | 3.1699 | 75% | 4.9433
112 | 15 | 15A-4 | 1200 | 15628 | 615 | 362 | 5.5 | 222 | 66 | 830 | 860 | 940 | 344 | 627 | 830 | 1180 | 940 | 460 | 460 | 860 | 700 | 20.5156 | 252.5351 | 0.46491 | 3.2037 | 75% | 4.9961
113 | 15 | 15A-5 | 1300 | 9015 | 742 | 658 | 7.5 | 243 | 62 | 830 | 860 | 940 | 415 | 701 | 830 | 1180 | 940 | 460 | 460 | 860 | 700 | 11.8344 | 84.0323 | -0.032326 | 2.2297 | 75% | 3.4771
114 | 15 | 15A-5 | 1300 | 10304 | 792 | 682 | 7.5 | 243 | 63 | 830 | 860 | 940 | 415 | 701 | 830 | 1180 | 940 | 460 | 460 | 860 | 700 | 13.5266 | 109.7809 | 0.21914 | 2.7203 | 75% | 4.2421
115 | 15 | 15A-5 | 1300 | 11601 | 847 | 708 | 7.5 | 243 | 64 | 830 | 860 | 940 | 415 | 701 | 830 | 1180 | 940 | 460 | 460 | 860 | 700 | 15.2292 | 139.1572 | -0.15723 | 3.2753 | 75% | 5.1078
116 | 15 | 15A-5 | 1300 | 12932 | 885 | 712 | 7.5 | 243 | 65 | 830 | 860 | 940 | 415 | 701 | 830 | 1180 | 940 | 460 | 460 | 860 | 700 | 16.9765 | 172.9204 | 0.079567 | 3.8149 | 75% | 5.9492
117 | 15 | 15A-5 | 1300 | 14218 | 827 | 618 | 7.5 | 243 | 66 | 830 | 860 | 940 | 415 | 701 | 830 | 1180 | 940 | 460 | 460 | 860 | 700 | 18.6647 | 209.022 | -0.021973 | 3.9194 | 75% | 6.1122
118 | 15 | 15A-5 | 1300 | 15515 | 778 | 529 | 7.5 | 243 | 67 | 830 | 860 | 940 | 415 | 701 | 830 | 1180 | 940 | 460 | 460 | 860 | 700 | 20.3673 | 248.8963 | 0.10368 | 4.0236 | 75% | 6.2746
119 | 15 | 15A-5 | 1300 | 17013 | 727 | 427 | 7.5 | 243 | 68 | 830 | 860 | 940 | 415 | 701 | 830 | 1180 | 940 | 460 | 460 | 860 | 700 | 22.3338 | 299.2793 | 0.72067 | 4.1228 | 75% | 6.4293
120 | 18 | 18A-2 | 800 | 8479 | 377 | 338 | 3 | 219 | 56 | 930 | 1020 | 1100 | 344 | 582 | 930 | 1280 | 1100 | 540 | 540 | 1020 | 800 | 8.0771 | 39.1436 | -0.14357 | 1.0655 | 75% | 1.6616
121 | 18 | 18A-2 | 800 | 9561 | 392 | 342 | 3 | 219 | 57 | 930 | 1020 | 1100 | 344 | 582 | 930 | 1280 | 1100 | 540 | 540 | 1020 | 800 | 9.1078 | 49.7712 | 0.22883 | 1.2493 | 75% | 1.9482
122 | 18 | 18A-2 | 800 | 10631 | 405 | 343 | 3 | 219 | 58 | 930 | 1020 | 1100 | 344 | 582 | 930 | 1280 | 1100 | 540 | 540 | 1020 | 800 | 10.1271 | 61.5346 | 0.46539 | 1.4352 | 75% | 2.2381
123 | 18 | 18A-2 | 800 | 11868 | 422 | 346 | 3 | 219 | 59 | 930 | 1020 | 1100 | 344 | 582 | 930 | 1280 | 1100 | 540 | 540 | 1020 | 800 | 11.3054 | 76.6878 | -0.6878 | 1.6694 | 75% | 2.6034
124 | 18 | 18A-2 | 800 | 12540 | 398 | 313 | 3 | 219 | 60 | 930 | 1020 | 1100 | 344 | 582 | 930 | 1280 | 1100 | 540 | 540 | 1020 | 800 | 11.9456 | 85.6182 | -0.61824 | 1.6636 | 75% | 2.5944
125 | 18 | 18A-2 | 800 | 13445 | 387 | 288 | 3 | 219 | 61 | 930 | 1020 | 1100 | 344 | 582 | 930 | 1280 | 1100 | 540 | 540 | 1020 | 800 | 12.8077 | 98.4221 | 0.57786 | 1.7344 | 75% | 2.7047
126 | 18 | 18A-2 | 800 | 14108 | 361 | 253 | 3 | 219 | 62 | 930 | 1020 | 1100 | 344 | 582 | 930 | 1280 | 1100 | 540 | 540 | 1020 | 800 | 13.4393 | 108.3683 | -0.36826 | 1.6977 | 75% | 2.6474
127 | 18 | 18A-1 | 850 | 9421 | 464 | 416 | 4 | 225 | 57 | 930 | 1020 | 1100 | 344 | 582 | 930 | 1280 | 1100 | 540 | 540 | 1020 | 800 | 8.9744 | 48.3243 | -0.32426 | 1.4571 | 75% | 2.2723
128 | 18 | 18A-1 | 850 | 9824 | 489 | 436 | 4 | 225 | 58 | 930 | 1020 | 1100 | 344 | 582 | 930 | 1280 | 1100 | 540 | 540 | 1020 | 800 | 9.3583 | 52.547 | 0.453 | 1.6013 | 75% | 2.4972
129 | 18 | 18A-1 | 850 | 10715 | 514 | 451 | 4 | 225 | 59 | 930 | 1020 | 1100 | 344 | 582 | 930 | 1280 | 1100 | 540 | 540 | 1020 | 800 | 10.2071 | 62.5109 | 0.48913 | 1.8358 | 75% | 2.8629
130 | 18 | 18A-1 | 850 | 12090 | 523 | 443 | 4 | 225 | 60 | 930 | 1020 | 1100 | 344 | 582 | 930 | 1280 | 1100 | 540 | 540 | 1020 | 800 | 11.5169 | 79.5836 | 0.41636 | 2.1077 | 75% | 3.2868
131 | 18 | 18A-1 | 850 | 12839 | 493 | 403 | 4 | 225 | 61 | 930 | 1020 | 1100 | 344 | 582 | 930 | 1280 | 1100 | 540 | 540 | 1020 | 800 | 12.2304 | 89.7498 | 0.25018 | 2.1099 | 75% | 3.2903
132 | 18 | 18A-1 | 850 | 13845 | 479 | 374 | 4 | 225 | 62 | 930 | 1020 | 1100 | 344 | 582 | 930 | 1280 | 1100 | 540 | 540 | 1020 | 800 | 13.1887 | 104.3655 | 0.63446 | 2.2106 | 75% | 3.4473
133 | 18 | 18A-1 | 850 | 15283 | 457 | 330 | 4 | 225 | 63 | 930 | 1020 | 1100 | 344 | 582 | 930 | 1280 | 1100 | 540 | 540 | 1020 | 800 | 14.5586 | 127.1711 | -0.1711 | 2.3281 | 75% | 3.6306
134 | 18 | 18A-3 | 950 | 10349 | 658 | 60 | 5.5 | 252 | 58 | 930 | 1020 | 1100 | 344 | 627 | 930 | 1280 | 1100 | 540 | 540 | 1020 | 800 | 9.8584 | 58.3133 | 539.6867 | 2.2699 | 75% | 3.5398
135 | 18 | 18A-3 | 950 | 11702 | 662 | 587 | 5.5 | 252 | 59 | 930 | 1020 | 1100 | 344 | 627 | 930 | 1280 | 1100 | 540 | 540 | 1020 | 800 | 11.1473 | 74.5575 | 0.44249 | 2.5822 | 75% | 4.0269
136 | 18 | 18A-3 | 950 | 13039 | 673 | 580 | 5.5 | 252 | 60 | 930 | 1020 | 1100 | 344 | 627 | 930 | 1280 | 1100 | 540 | 540 | 1020 | 800 | 12.4209 | 92.5678 | 0.43223 | 2.9251 | 75% | 4.5615
137 | 18 | 18A-3 | 950 | 14585 | 682 | 566 | 5.5 | 252 | 61 | 930 | 1020 | 1100 | 344 | 627 | 930 | 1280 | 1100 | 540 | 540 | 1020 | 800 | 13.8937 | 115.8201 | 0.17986 | 3.3157 | 75% | 5.1706
138 | 18 | 18A-3 | 950 | 15426 | 671 | 541 | 5.5 | 252 | 62 | 930 | 1020 | 1100 | 344 | 627 | 930 | 1280 | 1100 | 540 | 540 | 1020 | 800 | 14.6948 | 129.5621 | 0.43793 | 3.4503 | 75% | 5.3806
139 | 18 | 18A-3 | 950 | 16557 | 664 | 515 | 5.5 | 252 | 63 | 930 | 1020 | 1100 | 344 | 627 | 930 | 1280 | 1100 | 540 | 540 | 1020 | 800 | 15.7722 | 149.2569 | -0.25693 | 3.6646 | 75% | 5.7148
140 | 18 | 18A-3 | 950 | 17486 | 618 | 452 | 5.5 | 252 | 64 | 930 | 1020 | 1100 | 344 | 627 | 930 | 1280 | 1100 | 540 | 540 | 1020 | 800 | 16.6571 | 166.4762 | -0.4762 | 3.6021 | 75% | 5.6173
141 | 18 | 18A-4 | 1000 | 12494 | 803 | 718 | 7.5 | 264 | 59 | 930 | 1020 | 1100 | 415 | 701 | 930 | 1280 | 1100 | 540 | 540 | 1020 | 800 | 11.9018 | 84.9912 | 0.0087508 | 3.3442 | 75% | 5.2152
142 | 18 | 18A-4 | 1000 | 13212 | 812 | 717 | 7.5 | 264 | 60 | 930 | 1020 | 1100 | 415 | 701 | 930 | 1280 | 1100 | 540 | 540 | 1020 | 800 | 12.5857 | 95.0404 | -0.040418 | 3.576 | 75% | 5.5767
143 | 18 | 18A-4 | 1000 | 14214 | 832 | 722 | 7.5 | 264 | 61 | 930 | 1020 | 1100 | 415 | 701 | 930 | 1280 | 1100 | 540 | 540 | 1020 | 800 | 13.5402 | 110.0028 | -0.0028233 | 3.942 | 75% | 6.1474
144 | 18 | 18A-4 | 1000 | 15248 | 841 | 714 | 7.5 | 264 | 62 | 930 | 1020 | 1100 | 415 | 701 | 930 | 1280 | 1100 | 540 | 540 | 1020 | 800 | 14.5252 | 126.5893 | 0.41071 | 4.2745 | 75% | 6.6659
145 | 18 | 18A-4 | 1000 | 16192 | 824 | 681 | 7.5 | 264 | 63 | 930 | 1020 | 1100 | 415 | 701 | 930 | 1280 | 1100 | 540 | 540 | 1020 | 800 | 15.4245 | 142.7487 | 0.25129 | 4.4474 | 75% | 6.9355
146 | 18 | 18A-4 | 1000 | 17661 | 782 | 612 | 7.5 | 264 | 64 | 930 | 1020 | 1100 | 415 | 701 | 930 | 1280 | 1100 | 540 | 540 | 1020 | 800 | 16.8238 | 169.8251 | 0.17493 | 4.6036 | 75% | 7.1792
147 | 18 | 18A-4 | 1000 | 19092 | 745 | 547 | 7.5 | 264 | 65 | 930 | 1020 | 1100 | 415 | 701 | 930 | 1280 | 1100 | 540 | 540 | 1020 | 800 | 18.187 | 198.4605 | -0.46049 | 4.7412 | 75% | 7.3937
148 | 18 | 18A-5 | 1100 | 15448 | 925 | 795 | 11 | 301 | 61 | 930 | 1020 | 1100 | 415 | 706 | 930 | 1280 | 1100 | 540 | 540 | 1020 | 800 | 14.7157 | 129.9319 | 0.068117 | 4.7631 | 75% | 7.4279
149 | 18 | 18A-5 | 1100 | 16104 | 935 | 794 | 11 | 301 | 62 | 930 | 1020 | 1100 | 415 | 706 | 930 | 1280 | 1100 | 540 | 540 | 1020 | 800 | 15.3406 | 141.2013 | -0.20131 | 5.0191 | 75% | 7.827
150 | 18 | 18A-5 | 1100 | 17742 | 948 | 777 | 11 | 301 | 63 | 930 | 1020 | 1100 | 415 | 706 | 930 | 1280 | 1100 | 540 | 540 | 1020 | 800 | 16.901 | 171.3864 | -0.3864 | 5.6065 | 75% | 8.743
151 | 18 | 18A-5 | 1100 | 18634 | 959 | 770 | 11 | 301 | 64 | 930 | 1020 | 1100 | 415 | 706 | 930 | 1280 | 1100 | 540 | 540 | 1020 | 800 | 17.7507 | 189.0529 | -0.052921 | 5.9567 | 75% | 9.2892
152 | 18 | 18A-5 | 1100 | 19664 | 933 | 723 | 11 | 301 | 65 | 930 | 1020 | 1100 | 415 | 706 | 930 | 1280 | 1100 | 540 | 540 | 1020 | 800 | 18.7319 | 210.5305 | -0.53046 | 6.1155 | 75% | 9.5368
153 | 18 | 18A-5 | 1100 | 20049 | 906 | 687 | 11 | 301 | 66 | 930 | 1020 | 1100 | 415 | 706 | 930 | 1280 | 1100 | 540 | 540 | 1020 | 800 | 19.0987 | 218.8551 | 0.14492 | 6.0548 | 75% | 9.4422
154 | 18 | 18A-5 | 1100 | 21064 | 847 | 605 | 11 | 301 | 67 | 930 | 1020 | 1100 | 415 | 706 | 930 | 1280 | 1100 | 540 | 540 | 1020 | 800 | 20.0655 | 241.5755 | 0.42449 | 5.9471 | 75% | 9.2742
155 | 20 | 20A-1 | 650 | 12117 | 311 | 258 | 4 | 295 | 60 | 1043 | 1100 | 1250 | 344 | 582 | 1043 | 1450 | 1250 | 600 | 800 | 1170 | 900 | 7.0122 | 29.5022 | 23.4978 | 1.2561 | 75% | 1.9589
156 | 20 | 20A-1 | 650 | 13076 | 367 | 306 | 4 | 295 | 61 | 1043 | 1100 | 1250 | 344 | 582 | 1043 | 1450 | 1250 | 600 | 800 | 1170 | 900 | 7.5671 | 34.3569 | 26.6431 | 1.5996 | 75% | 2.4946
157 | 20 | 20A-1 | 650 | 14233 | 408 | 335 | 4 | 295 | 62 | 1043 | 1100 | 1250 | 344 | 582 | 1043 | 1450 | 1250 | 600 | 800 | 1170 | 900 | 8.2367 | 40.7058 | 32.2942 | 1.9357 | 75% | 3.0186
158 | 20 | 20A-1 | 650 | 14988 | 431 | 351 | 4 | 295 | 63 | 1043 | 1100 | 1250 | 344 | 582 | 1043 | 1450 | 1250 | 600 | 800 | 1170 | 900 | 8.6736 | 45.1389 | 34.8611 | 2.1533 | 75% | 3.3579
159 | 20 | 20A-1 | 650 | 15841 | 416 | 327 | 4 | 295 | 64 | 1043 | 1100 | 1250 | 344 | 582 | 1043 | 1450 | 1250 | 600 | 800 | 1170 | 900 | 9.1672 | 50.423 | 38.577 | 2.1966 | 75% | 3.4255
160 | 20 | 20A-1 | 650 | 16415 | 398 | 302 | 4 | 295 | 65 | 1043 | 1100 | 1250 | 344 | 582 | 1043 | 1450 | 1250 | 600 | 800 | 1170 | 900 | 9.4994 | 54.1434 | 41.8566 | 2.1777 | 75% | 3.3961
161 | 20 | 20A-1 | 650 | 16938 | 380 | 277 | 4 | 295 | 66 | 1043 | 1100 | 1250 | 344 | 582 | 1043 | 1450 | 1250 | 600 | 800 | 1170 | 900 | 9.8021 | 57.6485 | 45.3515 | 2.1455 | 75% | 3.3458
162 | 20 | 20A-3 | 700 | 14049 | 380 | 309 | 5.5 | 322 | 61 | 1043 | 1100 | 1250 | 344 | 627 | 1043 | 1450 | 1250 | 600 | 800 | 1170 | 900 | 8.1302 | 39.6602 | 31.3398 | 1.7795 | 75% | 2.7751
163 | 20 | 20A-3 | 700 | 15082 | 446 | 365 | 5.5 | 322 | 62 | 1043 | 1100 | 1250 | 344 | 627 | 1043 | 1450 | 1250 | 600 | 800 | 1170 | 900 | 8.728 | 45.7069 | 35.2931 | 2.2422 | 75% | 3.4966
164 | 20 | 20A-3 | 700 | 16328 | 493 | 398 | 5.5 | 322 | 63 | 1043 | 1100 | 1250 | 344 | 627 | 1043 | 1450 | 1250 | 600 | 800 | 1170 | 900 | 9.4491 | 53.571 | 41.429 | 2.6832 | 75% | 4.1844
165 | 20 | 20A-3 | 700 | 17141 | 520 | 415 | 5.5 | 322 | 64 | 1043 | 1100 | 1250 | 344 | 627 | 1043 | 1450 | 1250 | 600 | 800 | 1170 | 900 | 9.9196 | 59.0386 | 45.9614 | 2.9711 | 75% | 4.6333
166 | 20 | 20A-3 | 700 | 18060 | 503 | 386 | 5.5 | 322 | 65 | 1043 | 1100 | 1250 | 344 | 627 | 1043 | 1450 | 1250 | 600 | 800 | 1170 | 900 | 10.4514 | 65.5389 | 51.4611 | 3.0281 | 75% | 4.7221
167 | 20 | 20A-3 | 700 | 18678 | 482 | 357 | 5.5 | 322 | 66 | 1043 | 1100 | 1250 | 344 | 627 | 1043 | 1450 | 1250 | 600 | 800 | 1170 | 900 | 10.809 | 70.101 | 54.899 | 3.0009 | 75% | 4.6798
168 | 20 | 20A-3 | 700 | 19241 | 461 | 329 | 5.5 | 322 | 67 | 1043 | 1100 | 1250 | 344 | 627 | 1043 | 1450 | 1250 | 600 | 800 | 1170 | 900 | 11.1348 | 74.3908 | 57.6092 | 2.9567 | 75% | 4.6108
169 | 20 | 20A-2 | 800 | 15914 | 520 | 430 | 7.5 | 334 | 62 | 1043 | 1100 | 1250 | 415 | 701 | 1043 | 1450 | 1250 | 600 | 800 | 1170 | 900 | 9.2095 | 50.8888 | 39.1112 | 2.7584 | 75% | 4.3016
170 | 20 | 20A-2 | 800 | 17093 | 606 | 502 | 7.5 | 334 | 63 | 1043 | 1100 | 1250 | 415 | 701 | 1043 | 1450 | 1250 | 600 | 800 | 1170 | 900 | 9.8918 | 58.7084 | 45.2916 | 3.4528 | 75% | 5.3845
171 | 20 | 20A-2 | 800 | 18518 | 668 | 546 | 7.5 | 334 | 64 | 1043 | 1100 | 1250 | 415 | 701 | 1043 | 1450 | 1250 | 600 | 800 | 1170 | 900 | 10.7164 | 68.9052 | 53.0948 | 4.1233 | 75% | 6.4302
172 | 20 | 20A-5 | 803 | 19446 | 703 | 568 | 7.5 | 334 | 65 | 1043 | 1100 | 1250 | 415 | 701 | 1043 | 1450 | 1250 | 600 | 800 | 1170 | 900 | 11.2535 | 75.9844 | 59.0156 | 4.5568 | 75% | 7.1062
173 | 20 | 20A-2 | 800 | 20497 | 680 | 530 | 7.5 | 334 | 66 | 1043 | 1100 | 1250 | 415 | 701 | 1043 | 1450 | 1250 | 600 | 800 | 1170 | 900 | 11.8617 | 84.4198 | 65.5802 | 4.646 | 75% | 7.2452
174 | 20 | 20A-2 | 800 | 21203 | 663 | 502 | 7.5 | 334 | 67 | 1043 | 1100 | 1250 | 415 | 701 | 1043 | 1450 | 1250 | 600 | 800 | 1170 | 900 | 12.2703 | 90.3355 | 70.6645 | 4.6859 | 75% | 7.3074
175 | 20 | 20A-2 | 800 | 23646 | 635 | 435 | 7.5 | 334 | 68 | 1043 | 1100 | 1250 | 415 | 701 | 1043 | 1450 | 1250 | 600 | 800 | 1170 | 900 | 13.684 | 112.3516 | 87.6484 | 5.0051 | 75% | 7.8052
176 | 20 | 20A-4 | 900 | 18778 | 595 | 469 | 11 | 380 | 63 | 1043 | 1100 | 1250 | 415 | 706 | 1043 | 1450 | 1250 | 600 | 800 | 1170 | 900 | 10.8669 | 70.8537 | 55.1463 | 3.7243 | 75% | 5.8079
177 | 20 | 20A-4 | 900 | 20105 | 704 | 559 | 11 | 380 | 64 | 1043 | 1100 | 1250 | 415 | 706 | 1043 | 1450 | 1250 | 600 | 800 | 1170 | 900 | 11.6348 | 81.2217 | 63.7783 | 4.718 | 75% | 7.3575
178 | 20 | 20A-4 | 900 | 21707 | 782 | 613 | 11 | 380 | 65 | 1043 | 1100 | 1250 | 415 | 706 | 1043 | 1450 | 1250 | 600 | 800 | 1170 | 900 | 12.5619 | 94.6811 | 74.3189 | 5.6583 | 75% | 8.8238
179 | 20 | 20A-4 | 900 | 22752 | 796 | 611 | 11 | 380 | 66 | 1043 | 1100 | 1250 | 415 | 706 | 1043 | 1450 | 1250 | 600 | 800 | 1170 | 900 | 13.1667 | 104.0167 | 80.9833 | 6.0369 | 75% | 9.4142
180 | 20 | 20A-4 | 900 | 23934 | 775 | 570 | 11 | 380 | 67 | 1043 | 1100 | 1250 | 415 | 706 | 1043 | 1450 | 1250 | 600 | 800 | 1170 | 900 | 13.8507 | 115.105 | 89.895 | 6.1829 | 75% | 9.642
181 | 20 | 20A-4 | 900 | 24729 | 763 | 545 | 11 | 380 | 68 | 1043 | 1100 | 1250 | 415 | 706 | 1043 | 1450 | 1250 | 600 | 800 | 1170 | 900 | 14.3108 | 122.8788 | 95.1212 | 6.2894 | 75% | 9.808
182 | 20 | 20A-4 | 900 | 25452 | 728 | 497 | 11 | 380 | 69 | 1043 | 1100 | 1250 | 415 | 706 | 1043 | 1450 | 1250 | 600 | 800 | 1170 | 900 | 14.7292 | 130.169 | 100.831 | 6.1764 | 75% | 9.6317
183 | 20 | 20A-5 | 1000 | 20642 | 925 | 773 | 15 | 408 | 65 | 1043 | 1100 | 1250 | 450 | 876 | 1043 | 1450 | 1250 | 600 | 800 | 1170 | 900 | 11.9456 | 85.6184 | 66.3816 | 6.3646 | 75% | 9.9253
184 | 20 | 20A-5 | 1000 | 22116 | 936 | 761 | 15 | 408 | 66 | 1043 | 1100 | 1250 | 450 | 876 | 1043 | 1450 | 1250 | 600 | 800 | 1170 | 900 | 12.7986 | 98.2827 | 76.7173 | 6.9002 | 75% | 10.7605
185 | 20 | 20A-5 | 1000 | 24897 | 965 | 744 | 15 | 408 | 67 | 1043 | 1100 | 1250 | 450 | 876 | 1043 | 1450 | 1250 | 600 | 800 | 1170 | 900 | 14.408 | 124.554 | 96.446 | 8.0085 | 75% | 12.4889
186 | 20 | 20A-5 | 1000 | 26058 | 985 | 642 | 15 | 408 | 68 | 1043 | 1100 | 1250 | 450 | 876 | 1043 | 1450 | 1250 | 600 | 800 | 1170 | 900 | 15.0799 | 136.4413 | 206.5587 | 8.5557 | 75% | 13.3422
187 | 20 | 20A-6 | 1000 | 24371 | 1060 | 848 | 18.5 | 436 | 69 | 1043 | 1100 | 1250 | 500 | 927 | 1043 | 1450 | 1250 | 600 | 800 | 1170 | 900 | 14.1036 | 119.3467 | 92.6533 | 8.6111 | 75% | 13.4286
188 | 20 | 20A-6 | 1000 | 27254 | 1021 | 756 | 18.5 | 436 | 70 | 1043 | 1100 | 1250 | 500 | 927 | 1043 | 1450 | 1250 | 600 | 800 | 1170 | 900 | 15.772 | 149.2534 | 115.7466 | 9.2754 | 75% | 14.4646
189 | 20 | 20A-6 | 1000 | 28558 | 985 | 694 | 18.5 | 436 | 71 | 1043 | 1100 | 1250 | 500 | 927 | 1043 | 1450 | 1250 | 600 | 800 | 1170 | 900 | 16.5266 | 163.8775 | 127.1225 | 9.3765 | 75% | 14.6223
190 | 22 | 22A-1 | 550 | 7485 | 389 | 374 | 4 | 322 | 59 | 1143 | 1250 | 1360 | 344 | 582 | 1143 | 1550 | 1360 | 640 | 640 | 1280 | 1000 | 5.0761 | 15.46 | -0.46002 | 0.97055 | 75% | 1.5135
191 | 22 | 22A-1 | 550 | 9268 | 410 | 388 | 4 | 322 | 60 | 1143 | 1250 | 1360 | 344 | 582 | 1143 | 1550 | 1360 | 640 | 640 | 1280 | 1000 | 6.2853 | 23.7027 | -1.7027 | 1.2666 | 75% | 1.9752
192 | 22 | 22A-1 | 550 | 11750 | 451 | 413 | 4 | 322 | 61 | 1143 | 1250 | 1360 | 344 | 582 | 1143 | 1550 | 1360 | 640 | 640 | 1280 | 1000 | 7.9685 | 38.098 | -0.097992 | 1.7664 | 75% | 2.7546
193 | 22 | 22A-1 | 550 | 12756 | 483 | 438 | 4 | 322 | 62 | 1143 | 1250 | 1360 | 344 | 582 | 1143 | 1550 | 1360 | 640 | 640 | 1280 | 1000 | 8.6507 | 44.9009 | 0.099066 | 2.0537 | 75% | 3.2027
194 | 22 | 22A-1 | 550 | 14070 | 448 | 393 | 4 | 322 | 63 | 1143 | 1250 | 1360 | 344 | 582 | 1143 | 1550 | 1360 | 640 | 640 | 1280 | 1000 | 9.5418 | 54.6279 | 0.37209 | 2.1011 | 75% | 3.2766
195 | 22 | 22A-1 | 550 | 16153 | 413 | 341 | 4 | 322 | 64 | 1143 | 1250 | 1360 | 344 | 582 | 1143 | 1550 | 1360 | 640 | 640 | 1280 | 1000 | 10.9545 | 72 | -4.0224e-05 | 2.2237 | 75% | 3.4678
196 | 22 | 22A-1 | 550 | 17911 | 387 | 298 | 4 | 322 | 65 | 1143 | 1250 | 1360 | 344 | 582 | 1143 | 1550 | 1360 | 640 | 640 | 1280 | 1000 | 12.1467 | 88.525 | 0.47498 | 2.3105 | 75% | 3.6031
197 | 22 | 22A-3 | 600 | 15383 | 423 | 358 | 5.5 | 372 | 62 | 1143 | 1250 | 1360 | 344 | 627 | 1143 | 1550 | 1360 | 640 | 640 | 1280 | 1000 | 10.4323 | 65.2993 | -0.29929 | 2.169 | 75% | 3.3825
198 | 22 | 22A-3 | 600 | 16529 | 455 | 380 | 5.5 | 372 | 63 | 1143 | 1250 | 1360 | 344 | 627 | 1143 | 1550 | 1360 | 640 | 640 | 1280 | 1000 | 11.2094 | 75.391 | -0.391 | 2.5069 | 75% | 3.9094
199 | 22 | 22A-3 | 600 | 18026 | 470 | 380 | 5.5 | 372 | 64 | 1143 | 1250 | 1360 | 344 | 627 | 1143 | 1550 | 1360 | 640 | 640 | 1280 | 1000 | 12.2247 | 89.6654 | 0.33456 | 2.8241 | 75% | 4.404
200 | 22 | 22A-3 | 600 | 19611 | 488 | 382 | 5.5 | 372 | 65 | 1143 | 1250 | 1360 | 344 | 627 | 1143 | 1550 | 1360 | 640 | 640 | 1280 | 1000 | 13.2996 | 106.127 | -0.12699 | 3.1901 | 75% | 4.9747
201 | 22 | 22A-3 | 600 | 20747 | 468 | 349 | 5.5 | 372 | 66 | 1143 | 1250 | 1360 | 344 | 627 | 1143 | 1550 | 1360 | 640 | 640 | 1280 | 1000 | 14.07 | 118.7783 | 0.22174 | 3.2365 | 75% | 5.0472
202 | 22 | 22A-3 | 600 | 21520 | 441 | 313 | 5.5 | 372 | 67 | 1143 | 1250 | 1360 | 344 | 627 | 1143 | 1550 | 1360 | 640 | 640 | 1280 | 1000 | 14.5942 | 127.7941 | 0.20588 | 3.1634 | 75% | 4.9332
203 | 22 | 22A-3 | 600 | 22400 | 428 | 290 | 5.5 | 372 | 68 | 1143 | 1250 | 1360 | 344 | 627 | 1143 | 1550 | 1360 | 640 | 640 | 1280 | 1000 | 15.191 | 138.4594 | -0.45938 | 3.1957 | 75% | 4.9836
204 | 22 | 22A-2 | 650 | 17181 | 582 | 501 | 7.5 | 384 | 63 | 1143 | 1250 | 1360 | 415 | 701 | 1143 | 1550 | 1360 | 640 | 640 | 1280 | 1000 | 11.6516 | 81.456 | -0.45603 | 3.3331 | 75% | 5.1978
205 | 22 | 22A-2 | 650 | 18481 | 609 | 515 | 7.5 | 384 | 64 | 1143 | 1250 | 1360 | 415 | 701 | 1143 | 1550 | 1360 | 640 | 640 | 1280 | 1000 | 12.5332 | 94.2491 | -0.24912 | 3.7516 | 75% | 5.8505
206 | 22 | 22A-2 | 650 | 20179 | 629 | 517 | 7.5 | 384 | 65 | 1143 | 1250 | 1360 | 415 | 701 | 1143 | 1550 | 1360 | 640 | 640 | 1280 | 1000 | 13.6848 | 112.3636 | -0.3636 | 4.2309 | 75% | 6.5978
207 | 22 | 22A-2 | 650 | 21977 | 652 | 519 | 7.5 | 384 | 66 | 1143 | 1250 | 1360 | 415 | 701 | 1143 | 1550 | 1360 | 640 | 640 | 1280 | 1000 | 14.9041 | 133.2794 | -0.27944 | 4.7763 | 75% | 7.4485
208 | 22 | 22A-2 | 650 | 23265 | 646 | 497 | 7.5 | 384 | 67 | 1143 | 1250 | 1360 | 415 | 701 | 1143 | 1550 | 1360 | 640 | 640 | 1280 | 1000 | 15.7776 | 149.3594 | -0.35937 | 5.0097 | 75% | 7.8124
209 | 22 | 22A-2 | 650 | 25142 | 625 | 451 | 7.5 | 384 | 68 | 1143 | 1250 | 1360 | 415 | 701 | 1143 | 1550 | 1360 | 640 | 640 | 1280 | 1000 | 17.0505 | 174.4319 | -0.43193 | 5.2379 | 75% | 8.1683
210 | 22 | 22A-2 | 650 | 26845 | 592 | 393 | 7.5 | 384 | 69 | 1143 | 1250 | 1360 | 415 | 701 | 1143 | 1550 | 1360 | 640 | 640 | 1280 | 1000 | 18.2054 | 198.8626 | 0.13737 | 5.2974 | 75% | 8.2611
211 | 22 | 22A-4 | 750 | 20978 | 659 | 537 | 11 | 430 | 64 | 1143 | 1250 | 1360 | 415 | 706 | 1143 | 1550 | 1360 | 640 | 640 | 1280 | 1000 | 14.2266 | 121.438 | 0.56203 | 4.6082 | 75% | 7.1862
212 | 22 | 22A-4 | 750 | 24433 | 699 | 535 | 11 | 430 | 65 | 1143 | 1250 | 1360 | 415 | 706 | 1143 | 1550 | 1360 | 640 | 640 | 1280 | 1000 | 16.5697 | 164.7327 | -0.73275 | 5.6929 | 75% | 8.8778
213 | 22 | 22A-4 | 750 | 26332 | 724 | 533 | 11 | 430 | 66 | 1143 | 1250 | 1360 | 415 | 706 | 1143 | 1550 | 1360 | 640 | 640 | 1280 | 1000 | 17.8575 | 191.3348 | -0.33483 | 6.3548 | 75% | 9.91
214 | 22 | 22A-4 | 750 | 27342 | 754 | 547 | 11 | 430 | 67 | 1143 | 1250 | 1360 | 415 | 706 | 1143 | 1550 | 1360 | 640 | 640 | 1280 | 1000 | 18.5425 | 206.2941 | 0.70585 | 6.872 | 75% | 10.7165
215 | 22 | 22A-4 | 750 | 28283 | 721 | 500 | 11 | 430 | 68 | 1143 | 1250 | 1360 | 415 | 706 | 1143 | 1550 | 1360 | 640 | 640 | 1280 | 1000 | 19.1806 | 220.7381 | 0.2619 | 6.7973 | 75% | 10.6002
216 | 22 | 22A-4 | 750 | 29164 | 687 | 452 | 11 | 430 | 69 | 1143 | 1250 | 1360 | 415 | 706 | 1143 | 1550 | 1360 | 640 | 640 | 1280 | 1000 | 19.7781 | 234.704 | 0.29598 | 6.6786 | 75% | 10.4149
217 | 22 | 22A-4 | 750 | 30392 | 658 | 403 | 11 | 430 | 70 | 1143 | 1250 | 1360 | 415 | 706 | 1143 | 1550 | 1360 | 640 | 640 | 1280 | 1000 | 20.6109 | 254.8854 | 0.11463 | 6.666 | 75% | 10.3953
218 | 22 | 22A-5 | 850 | 21111 | 739 | 616 | 15 | 445 | 65 | 1143 | 1250 | 1360 | 450 | 876 | 1143 | 1550 | 1360 | 640 | 640 | 1280 | 1000 | 14.3168 | 122.9827 | 0.017317 | 5.2003 | 75% | 8.1097
219 | 22 | 22A-5 | 850 | 22822 | 784 | 640 | 15 | 445 | 66 | 1143 | 1250 | 1360 | 450 | 876 | 1143 | 1550 | 1360 | 640 | 640 | 1280 | 1000 | 15.4772 | 143.7255 | 0.27452 | 5.9641 | 75% | 9.3008
220 | 22 | 22A-5 | 850 | 25182 | 812 | 637 | 15 | 445 | 67 | 1143 | 1250 | 1360 | 450 | 876 | 1143 | 1550 | 1360 | 640 | 640 | 1280 | 1000 | 17.0776 | 174.9874 | 0.012594 | 6.8159 | 75% | 10.6291
221 | 22 | 22A-5 | 850 | 27524 | 845 | 636 | 15 | 445 | 68 | 1143 | 1250 | 1360 | 450 | 876 | 1143 | 1550 | 1360 | 640 | 640 | 1280 | 1000 | 18.6659 | 209.0497 | -0.049653 | 7.7526 | 75% | 12.0898
222 | 22 | 22A-5 | 850 | 29000 | 808 | 576 | 15 | 445 | 69 | 1143 | 1250 | 1360 | 450 | 876 | 1143 | 1550 | 1360 | 640 | 640 | 1280 | 1000 | 19.6669 | 232.0718 | -0.071788 | 7.8107 | 75% | 12.1804
223 | 22 | 22A-5 | 850 | 30583 | 759 | 501 | 15 | 445 | 70 | 1143 | 1250 | 1360 | 450 | 876 | 1143 | 1550 | 1360 | 640 | 640 | 1280 | 1000 | 20.7404 | 258.0991 | -0.099119 | 7.7375 | 75% | 12.0663
224 | 22 | 22A-5 | 850 | 32078 | 725 | 441 | 15 | 445 | 71 | 1143 | 1250 | 1360 | 450 | 876 | 1143 | 1550 | 1360 | 640 | 640 | 1280 | 1000 | 21.7543 | 283.9494 | 0.050624 | 7.7522 | 75% | 12.0892
225 | 22 | 22A-6 | 900 | 23457 | 912 | 760 | 18.5 | 476 | 67 | 1143 | 1250 | 1360 | 500 | 927 | 1143 | 1550 | 1360 | 640 | 640 | 1280 | 1000 | 15.9078 | 151.8348 | 0.16521 | 7.1309 | 75% | 11.1204
226 | 22 | 22A-6 | 900 | 25358 | 968 | 791 | 18.5 | 476 | 68 | 1143 | 1250 | 1360 | 500 | 927 | 1143 | 1550 | 1360 | 640 | 640 | 1280 | 1000 | 17.197 | 177.442 | -0.44197 | 8.1822 | 75% | 12.7597
227 | 22 | 22A-6 | 900 | 27980 | 1002 | 786 | 18.5 | 476 | 69 | 1143 | 1250 | 1360 | 500 | 927 | 1143 | 1550 | 1360 | 640 | 640 | 1280 | 1000 | 18.9752 | 216.0338 | -0.033834 | 9.3453 | 75% | 14.5736
228 | 22 | 22A-6 | 900 | 30582 | 1043 | 785 | 18.5 | 476 | 70 | 1143 | 1250 | 1360 | 500 | 927 | 1143 | 1550 | 1360 | 640 | 640 | 1280 | 1000 | 20.7397 | 258.0822 | -0.082241 | 10.6323 | 75% | 16.5807
229 | 22 | 22A-6 | 900 | 32222 | 998 | 711 | 18.5 | 476 | 71 | 1143 | 1250 | 1360 | 500 | 927 | 1143 | 1550 | 1360 | 640 | 640 | 1280 | 1000 | 21.8519 | 286.5044 | 0.49557 | 10.7192 | 75% | 16.7161
230 | 22 | 22A-6 | 900 | 33981 | 937 | 618 | 18.5 | 476 | 72 | 1143 | 1250 | 1360 | 500 | 927 | 1143 | 1550 | 1360 | 640 | 640 | 1280 | 1000 | 23.0448 | 318.6388 | 0.3612 | 10.6134 | 75% | 16.5511
231 | 22 | 22A-6 | 900 | 35642 | 872 | 521 | 18.5 | 476 | 73 | 1143 | 1250 | 1360 | 500 | 927 | 1143 | 1550 | 1360 | 640 | 640 | 1280 | 1000 | 24.1713 | 350.5504 | 0.44959 | 10.3599 | 75% | 16.1559
232 | 25 | 25A-2 | 550 | 19673 | 446 | 383 | 7.5 | 444 | 64 | 1323 | 1380 | 1520 | 415 | 701 | 1323 | 1700 | 1520 | 730 | 730 | 1440 | 1180 | 10.2547 | 63.0952 | -0.095152 | 2.9247 | 75% | 4.561
233 | 25 | 25A-2 | 550 | 22415 | 466 | 384 | 7.5 | 444 | 65 | 1323 | 1380 | 1520 | 415 | 701 | 1323 | 1700 | 1520 | 730 | 730 | 1440 | 1180 | 11.684 | 81.9091 | 0.090873 | 3.4818 | 75% | 5.4297
234 | 25 | 25A-2 | 550 | 23986 | 484 | 390 | 7.5 | 444 | 66 | 1323 | 1380 | 1520 | 415 | 701 | 1323 | 1700 | 1520 | 730 | 730 | 1440 | 1180 | 12.5029 | 93.793 | 0.20699 | 3.8697 | 75% | 6.0347
235 | 25 | 25A-2 | 550 | 24960 | 504 | 402 | 7.5 | 444 | 67 | 1323 | 1380 | 1520 | 415 | 701 | 1323 | 1700 | 1520 | 730 | 730 | 1440 | 1180 | 13.0106 | 101.565 | 0.43502 | 4.1933 | 75% | 6.5392
236 | 25 | 25A-2 | 550 | 26825 | 472 | 355 | 7.5 | 444 | 68 | 1323 | 1380 | 1520 | 415 | 701 | 1323 | 1700 | 1520 | 730 | 730 | 1440 | 1180 | 13.9827 | 117.3098 | -0.30979 | 4.2205 | 75% | 6.5816
237 | 25 | 25A-2 | 550 | 27714 | 445 | 319 | 7.5 | 444 | 69 | 1323 | 1380 | 1520 | 415 | 701 | 1323 | 1700 | 1520 | 730 | 730 | 1440 | 1180 | 14.4461 | 125.2141 | 0.7859 | 4.1109 | 75% | 6.4108
238 | 25 | 25A-2 | 550 | 29429 | 417 | 275 | 7.5 | 444 | 70 | 1323 | 1380 | 1520 | 415 | 701 | 1323 | 1700 | 1520 | 730 | 730 | 1440 | 1180 | 15.3401 | 141.1906 | 0.80939 | 4.0906 | 75% | 6.3792
239 | 25 | 25A-3 | 600 | 23095 | 614 | 527 | 11 | 490 | 65 | 1323 | 1380 | 1520 | 415 | 706 | 1323 | 1700 | 1520 | 730 | 730 | 1440 | 1180 | 12.0384 | 86.9542 | 0.045764 | 4.7268 | 75% | 7.3712
240 | 25 | 25A-3 | 600 | 26314 | 642 | 529 | 11 | 490 | 66 | 1323 | 1380 | 1520 | 415 | 706 | 1323 | 1700 | 1520 | 730 | 730 | 1440 | 1180 | 13.7164 | 112.883 | 0.117 | 5.6312 | 75% | 8.7816
241 | 25 | 25A-3 | 600 | 28157 | 667 | 538 | 11 | 490 | 67 | 1323 | 1380 | 1520 | 415 | 706 | 1323 | 1700 | 1520 | 730 | 730 | 1440 | 1180 | 14.677 | 129.2491 | -0.24911 | 6.2602 | 75% | 9.7626
242 | 25 | 25A-3 | 600 | 29301 | 694 | 554 | 11 | 490 | 68 | 1323 | 1380 | 1520 | 415 | 706 | 1323 | 1700 | 1520 | 730 | 730 | 1440 | 1180 | 15.2733 | 139.9651 | 0.034921 | 6.7783 | 75% | 10.5704
243 | 25 | 25A-3 | 600 | 31490 | 650 | 489 | 11 | 490 | 69 | 1323 | 1380 | 1520 | 415 | 706 | 1323 | 1700 | 1520 | 730 | 730 | 1440 | 1180 | 16.4144 | 161.6591 | -0.65909 | 6.8228 | 75% | 10.6399
244 | 25 | 25A-3 | 600 | 32534 | 613 | 440 | 11 | 490 | 70 | 1323 | 1380 | 1520 | 415 | 706 | 1323 | 1700 | 1520 | 730 | 730 | 1440 | 1180 | 16.9586 | 172.5559 | 0.44413 | 6.6478 | 75% | 10.3669
245 | 25 | 25A-3 | 600 | 34547 | 574 | 380 | 11 | 490 | 71 | 1323 | 1380 | 1520 | 415 | 706 | 1323 | 1700 | 1520 | 730 | 730 | 1440 | 1180 | 18.0079 | 194.5698 | -0.56983 | 6.61 | 75% | 10.308
246 | 25 | 25A-1 | 700 | 25661 | 758 | 651 | 15 | 505 | 66 | 1323 | 1380 | 1520 | 450 | 876 | 1323 | 1700 | 1520 | 730 | 730 | 1440 | 1180 | 13.376 | 107.35 | -0.34998 | 6.4837 | 75% | 10.111
247 | 25 | 25A-1 | 700 | 29237 | 792 | 653 | 15 | 505 | 67 | 1323 | 1380 | 1520 | 450 | 876 | 1323 | 1700 | 1520 | 730 | 730 | 1440 | 1180 | 15.24 | 139.3543 | -0.35432 | 7.7186 | 75% | 12.0368
248 | 25 | 25A-1 | 700 | 31286 | 824 | 664 | 15 | 505 | 68 | 1323 | 1380 | 1520 | 450 | 876 | 1323 | 1700 | 1520 | 730 | 730 | 1440 | 1180 | 16.308 | 159.5713 | 0.42866 | 8.5932 | 75% | 13.4007
249 | 25 | 25A-1 | 700 | 32557 | 857 | 684 | 15 | 505 | 69 | 1323 | 1380 | 1520 | 450 | 876 | 1323 | 1700 | 1520 | 730 | 730 | 1440 | 1180 | 16.9706 | 172.7999 | 0.20007 | 9.3004 | 75% | 14.5036
250 | 25 | 25A-1 | 700 | 34989 | 803 | 603 | 15 | 505 | 70 | 1323 | 1380 | 1520 | 450 | 876 | 1323 | 1700 | 1520 | 730 | 730 | 1440 | 1180 | 18.2383 | 199.5804 | 0.41961 | 9.3654 | 75% | 14.6049
251 | 25 | 25A-1 | 700 | 36149 | 757 | 544 | 15 | 505 | 71 | 1323 | 1380 | 1520 | 450 | 876 | 1323 | 1700 | 1520 | 730 | 730 | 1440 | 1180 | 18.8429 | 213.0332 | -0.033246 | 9.1216 | 75% | 14.2247
252 | 25 | 25A-1 | 700 | 38386 | 709 | 469 | 15 | 505 | 72 | 1323 | 1380 | 1520 | 450 | 876 | 1323 | 1700 | 1520 | 730 | 730 | 1440 | 1180 | 20.009 | 240.2152 | -0.21522 | 9.0719 | 75% | 14.1472
253 | 25 | 25A-4 | 750 | 26801 | 827 | 710 | 18.5 | 540 | 68 | 1323 | 1380 | 1520 | 500 | 927 | 1323 | 1700 | 1520 | 730 | 730 | 1440 | 1180 | 13.9702 | 117.1 | -0.099976 | 7.3881 | 75% | 11.5215
254 | 25 | 25A-4 | 750 | 30537 | 864 | 712 | 18.5 | 540 | 69 | 1323 | 1380 | 1520 | 500 | 927 | 1323 | 1700 | 1520 | 730 | 730 | 1440 | 1180 | 15.9176 | 152.0224 | -0.022387 | 8.7947 | 75% | 13.7149
255 | 25 | 25A-4 | 750 | 32676 | 899 | 725 | 18.5 | 540 | 70 | 1323 | 1380 | 1520 | 500 | 927 | 1323 | 1700 | 1520 | 730 | 730 | 1440 | 1180 | 17.0326 | 174.0655 | -0.065452 | 9.7919 | 75% | 15.27
256 | 25 | 25A-4 | 750 | 34004 | 935 | 746 | 18.5 | 540 | 71 | 1323 | 1380 | 1520 | 500 | 927 | 1323 | 1700 | 1520 | 730 | 730 | 1440 | 1180 | 17.7248 | 188.5015 | 0.49849 | 10.5979 | 75% | 16.527
257 | 25 | 25A-4 | 750 | 36544 | 876 | 658 | 18.5 | 540 | 72 | 1323 | 1380 | 1520 | 500 | 927 | 1323 | 1700 | 1520 | 730 | 730 | 1440 | 1180 | 19.0488 | 217.7143 | 0.28569 | 10.6708 | 75% | 16.6407
258 | 25 | 25A-4 | 750 | 37755 | 825 | 593 | 18.5 | 540 | 73 | 1323 | 1380 | 1520 | 500 | 927 | 1323 | 1700 | 1520 | 730 | 730 | 1440 | 1180 | 19.6801 | 232.3827 | -0.38268 | 10.3826 | 75% | 16.1912
259 | 25 | 25A-4 | 750 | 40092 | 773 | 511 | 18.5 | 540 | 74 | 1323 | 1380 | 1520 | 500 | 927 | 1323 | 1700 | 1520 | 730 | 730 | 1440 | 1180 | 20.8982 | 262.0416 | -0.041606 | 10.3304 | 75% | 16.1097
260 | 25 | 25A-5 | 800 | 28512 | 936 | 803 | 22 | 570 | 69 | 1323 | 1380 | 1520 | 500 | 927 | 1323 | 1700 | 1520 | 730 | 730 | 1440 | 1180 | 14.8621 | 132.5288 | 0.47123 | 8.8957 | 75% | 13.8725
261 | 25 | 25A-5 | 800 | 32486 | 978 | 806 | 22 | 570 | 70 | 1323 | 1380 | 1520 | 500 | 927 | 1323 | 1700 | 1520 | 730 | 730 | 1440 | 1180 | 16.9336 | 172.0471 | -0.047073 | 10.5904 | 75% | 16.5153
262 | 25 | 25A-5 | 800 | 34762 | 1017 | 820 | 22 | 570 | 71 | 1323 | 1380 | 1520 | 500 | 927 | 1323 | 1700 | 1520 | 730 | 730 | 1440 | 1180 | 18.1199 | 196.9991 | 0.00086518 | 11.7843 | 75% | 18.3771
263 | 25 | 25A-5 | 800 | 36174 | 1058 | 845 | 22 | 570 | 72 | 1323 | 1380 | 1520 | 500 | 927 | 1323 | 1700 | 1520 | 730 | 730 | 1440 | 1180 | 18.8559 | 213.328 | -0.32801 | 12.7574 | 75% | 19.8945
264 | 25 | 25A-5 | 800 | 38877 | 991 | 745 | 22 | 570 | 73 | 1323 | 1380 | 1520 | 500 | 927 | 1323 | 1700 | 1520 | 730 | 730 | 1440 | 1180 | 20.2649 | 246.3998 | -0.39977 | 12.8424 | 75% | 20.0271
265 | 25 | 25A-5 | 800 | 40165 | 934 | 671 | 22 | 570 | 74 | 1323 | 1380 | 1520 | 500 | 927 | 1323 | 1700 | 1520 | 730 | 730 | 1440 | 1180 | 20.9363 | 262.9967 | 0.0032686 | 12.5047 | 75% | 19.5005
266 | 25 | 25A-5 | 800 | 42651 | 875 | 578 | 22 | 570 | 75 | 1323 | 1380 | 1520 | 500 | 927 | 1323 | 1700 | 1520 | 730 | 730 | 1440 | 1180 | 22.2321 | 296.5605 | 0.43954 | 12.4399 | 75% | 19.3994
267 | 25 | 25A-6 | 850 | 28681 | 1083 | 949 | 30 | 610 | 70 | 1323 | 1380 | 1520 | 552 | 995 | 1323 | 1700 | 1520 | 730 | 730 | 1440 | 1180 | 14.9502 | 134.1045 | -0.10451 | 10.3538 | 75% | 16.1463
268 | 25 | 25A-6 | 850 | 31176 | 1165 | 1066 | 30 | 610 | 71 | 1323 | 1380 | 1520 | 552 | 995 | 1323 | 1700 | 1520 | 730 | 730 | 1440 | 1180 | 16.2507 | 158.4512 | -59.4512 | 12.1067 | 75% | 18.8798
269 | 25 | 25A-6 | 850 | 32381 | 1272 | 1101 | 30 | 610 | 72 | 1323 | 1380 | 1520 | 552 | 995 | 1323 | 1700 | 1520 | 730 | 730 | 1440 | 1180 | 16.8788 | 170.9367 | 0.063298 | 13.7295 | 75% | 21.4106
270 | 25 | 25A-6 | 850 | 34888 | 1377 | 1179 | 30 | 610 | 73 | 1323 | 1380 | 1520 | 552 | 995 | 1323 | 1700 | 1520 | 730 | 730 | 1440 | 1180 | 18.1856 | 198.4298 | -0.42983 | 16.0136 | 75% | 24.9725
271 | 25 | 25A-6 | 850 | 37236 | 1283 | 1057 | 30 | 610 | 74 | 1323 | 1380 | 1520 | 552 | 995 | 1323 | 1700 | 1520 | 730 | 730 | 1440 | 1180 | 19.4095 | 226.0377 | -0.037685 | 15.9246 | 75% | 24.8337
272 | 25 | 25A-6 | 850 | 41062 | 1219 | 944 | 30 | 610 | 75 | 1323 | 1380 | 1520 | 552 | 995 | 1323 | 1700 | 1520 | 730 | 730 | 1440 | 1180 | 21.4038 | 274.8749 | 0.12515 | 16.6849 | 75% | 26.0193
273 | 25 | 25A-6 | 850 | 45186 | 1039 | 707 | 30 | 610 | 76 | 1323 | 1380 | 1520 | 552 | 995 | 1323 | 1700 | 1520 | 730 | 730 | 1440 | 1180 | 23.5535 | 332.8608 | -0.86076 | 15.6494 | 75% | 24.4046
274 | 28 | 28A-3 | 500 | 28187 | 529 | 439 | 11 | 580 | 66 | 1460 | 1480 | 1650 | 415 | 706 | 1460 | 1820 | 1650 | 800 | 800 | 1550 | 1280 | 12.2339 | 89.8016 | 0.19841 | 4.9703 | 75% | 7.751
275 | 28 | 28A-3 | 500 | 29583 | 549 | 450 | 11 | 580 | 67 | 1460 | 1480 | 1650 | 415 | 706 | 1460 | 1820 | 1650 | 800 | 800 | 1550 | 1280 | 12.8398 | 98.917 | 0.083047 | 5.4137 | 75% | 8.4424
276 | 28 | 28A-3 | 500 | 31381 | 563 | 452 | 11 | 580 | 68 | 1460 | 1480 | 1650 | 415 | 706 | 1460 | 1820 | 1650 | 800 | 800 | 1550 | 1280 | 13.6202 | 111.3063 | -0.30633 | 5.8892 | 75% | 9.1839
277 | 28 | 28A-3 | 500 | 33679 | 593 | 465 | 11 | 580 | 69 | 1460 | 1480 | 1650 | 415 | 706 | 1460 | 1820 | 1650 | 800 | 800 | 1550 | 1280 | 14.6176 | 128.2049 | -0.20492 | 6.6572 | 75% | 10.3816
278 | 28 | 28A-3 | 500 | 35402 | 566 | 424 | 11 | 580 | 70 | 1460 | 1480 | 1650 | 415 | 706 | 1460 | 1820 | 1650 | 800 | 800 | 1550 | 1280 | 15.3655 | 141.6583 | 0.34174 | 6.6792 | 75% | 10.4159
279 | 28 | 28A-3 | 500 | 37136 | 536 | 380 | 11 | 580 | 71 | 1460 | 1480 | 1650 | 415 | 706 | 1460 | 1820 | 1650 | 800 | 800 | 1550 | 1280 | 16.1181 | 155.875 | 0.12497 | 6.635 | 75% | 10.3469
280 | 28 | 28A-3 | 500 | 38409 | 548 | 381 | 11 | 580 | 72 | 1460 | 1480 | 1650 | 415 | 706 | 1460 | 1820 | 1650 | 800 | 800 | 1550 | 1280 | 16.6706 | 166.7448 | 0.2552 | 7.016 | 75% | 10.9412
281 | 28 | 28A-1 | 550 | 32820 | 649 | 527 | 15 | 615 | 66 | 1460 | 1480 | 1650 | 450 | 876 | 1460 | 1820 | 1650 | 800 | 800 | 1550 | 1280 | 14.2448 | 121.7485 | 0.25155 | 7.1001 | 75% | 11.0722
282 | 28 | 28A-1 | 550 | 34445 | 677 | 543 | 15 | 615 | 67 | 1460 | 1480 | 1650 | 450 | 876 | 1460 | 1820 | 1650 | 800 | 800 | 1550 | 1280 | 14.9501 | 134.1031 | -0.10306 | 7.7731 | 75% | 12.1218
283 | 28 | 28A-1 | 550 | 36539 | 709 | 558 | 15 | 615 | 68 | 1460 | 1480 | 1650 | 450 | 876 | 1460 | 1820 | 1650 | 800 | 800 | 1550 | 1280 | 15.8589 | 150.9036 | 0.096395 | 8.6354 | 75% | 13.4665
284 | 28 | 28A-1 | 550 | 39215 | 749 | 575 | 15 | 615 | 69 | 1460 | 1480 | 1650 | 450 | 876 | 1460 | 1820 | 1650 | 800 | 800 | 1550 | 1280 | 17.0204 | 173.8164 | 0.1836 | 9.7907 | 75% | 15.2681
285 | 28 | 28A-1 | 550 | 41222 | 699 | 507 | 15 | 615 | 70 | 1460 | 1480 | 1650 | 450 | 876 | 1460 | 1820 | 1650 | 800 | 800 | 1550 | 1280 | 17.8915 | 192.0633 | -0.063314 | 9.6047 | 75% | 14.9781
286 | 28 | 28A-1 | 550 | 43240 | 659 | 448 | 15 | 615 | 71 | 1460 | 1480 | 1650 | 450 | 876 | 1460 | 1820 | 1650 | 800 | 800 | 1550 | 1280 | 18.7674 | 211.3283 | -0.32831 | 9.4984 | 75% | 14.8123
287 | 28 | 28A-1 | 550 | 44723 | 675 | 449 | 15 | 615 | 72 | 1460 | 1480 | 1650 | 450 | 876 | 1460 | 1820 | 1650 | 800 | 800 | 1550 | 1280 | 19.411 | 226.0727 | -0.072719 | 10.0627 | 75% | 15.6923
288 | 28 | 28A-4 | 600 | 34751 | 727 | 591 | 18.5 | 640 | 67 | 1460 | 1480 | 1650 | 500 | 927 | 1460 | 1820 | 1650 | 800 | 800 | 1550 | 1280 | 15.0829 | 136.4963 | -0.49631 | 8.4213 | 75% | 13.1327
289 | 28 | 28A-4 | 600 | 36472 | 759 | 609 | 18.5 | 640 | 68 | 1460 | 1480 | 1650 | 500 | 927 | 1460 | 1820 | 1650 | 800 | 800 | 1550 | 1280 | 15.8299 | 150.3507 | -0.3507 | 9.2274 | 75% | 14.3897
290 | 28 | 28A-4 | 600 | 38688 | 795 | 625 | 18.5 | 640 | 69 | 1460 | 1480 | 1650 | 500 | 927 | 1460 | 1820 | 1650 | 800 | 800 | 1550 | 1280 | 16.7917 | 169.176 | 0.82396 | 10.2523 | 75% | 15.988
291 | 28 | 28A-4 | 600 | 41522 | 840 | 645 | 18.5 | 640 | 70 | 1460 | 1480 | 1650 | 500 | 927 | 1460 | 1820 | 1650 | 800 | 800 | 1550 | 1280 | 18.0217 | 194.869 | 0.13097 | 11.6262 | 75% | 18.1305
292 | 28 | 28A-4 | 600 | 43646 | 784 | 569 | 18.5 | 640 | 71 | 1460 | 1480 | 1650 | 500 | 927 | 1460 | 1820 | 1650 | 800 | 800 | 1550 | 1280 | 18.9436 | 215.3155 | -0.31545 | 11.4062 | 75% | 17.7874
293 | 28 | 28A-4 | 600 | 45784 | 739 | 502 | 18.5 | 640 | 72 | 1460 | 1480 | 1650 | 500 | 927 | 1460 | 1820 | 1650 | 800 | 800 | 1550 | 1280 | 19.8715 | 236.9266 | 0.07343 | 11.2781 | 75% | 17.5877
294 | 28 | 28A-4 | 600 | 47354 | 757 | 503 | 18.5 | 640 | 73 | 1460 | 1480 | 1650 | 500 | 927 | 1460 | 1820 | 1650 | 800 | 800 | 1550 | 1280 | 20.553 | 253.4543 | 0.54571 | 11.949 | 75% | 18.6339
295 | 28 | 28A-2 | 650 | 35137 | 844 | 704 | 22 | 670 | 68 | 1460 | 1480 | 1650 | 500 | 927 | 1460 | 1820 | 1650 | 800 | 800 | 1550 | 1280 | 15.2504 | 139.5454 | 0.45456 | 9.8852 | 75% | 15.4155
296 | 28 | 28A-2 | 650 | 36877 | 876 | 722 | 22 | 670 | 69 | 1460 | 1480 | 1650 | 500 | 927 | 1460 | 1820 | 1650 | 800 | 800 | 1550 | 1280 | 16.0056 | 153.7084 | 0.29165 | 10.7681 | 75% | 16.7923
297 | 28 | 28A-2 | 650 | 40118 | 861 | 679 | 22 | 670 | 70 | 1460 | 1480 | 1650 | 500 | 927 | 1460 | 1820 | 1650 | 800 | 800 | 1550 | 1280 | 17.4123 | 181.9135 | 0.086534 | 11.5139 | 75% | 17.9553
298 | 28 | 28A-2 | 650 | 43983 | 882 | 663 | 22 | 670 | 71 | 1460 | 1480 | 1650 | 500 | 927 | 1460 | 1820 | 1650 | 800 | 800 | 1550 | 1280 | 19.0898 | 218.6533 | 0.34672 | 12.931 | 75% | 20.1653
299 | 28 | 28A-2 | 650 | 45161 | 862 | 632 | 22 | 670 | 72 | 1460 | 1480 | 1650 | 500 | 927 | 1460 | 1820 | 1650 | 800 | 800 | 1550 | 1280 | 19.6011 | 230.5225 | -0.52254 | 12.9763 | 75% | 20.2359
300 | 28 | 28A-2 | 650 | 47293 | 865 | 612 | 22 | 670 | 73 | 1460 | 1480 | 1650 | 500 | 927 | 1460 | 1820 | 1650 | 800 | 800 | 1550 | 1280 | 20.5265 | 252.8017 | 0.19828 | 13.6361 | 75% | 21.2649
301 | 28 | 28A-2 | 650 | 49880 | 842 | 561 | 22 | 670 | 74 | 1460 | 1480 | 1650 | 500 | 927 | 1460 | 1820 | 1650 | 800 | 800 | 1550 | 1280 | 21.6493 | 281.2155 | -0.21546 | 13.9997 | 75% | 21.8318
302 | 28 | 28A-5 | 700 | 38612 | 898 | 729 | 30 | 701 | 70 | 1460 | 1480 | 1650 | 552 | 995 | 1460 | 1820 | 1650 | 800 | 800 | 1550 | 1280 | 16.7587 | 168.512 | 0.48798 | 11.5579 | 75% | 18.024
303 | 28 | 28A-5 | 700 | 40524 | 937 | 751 | 30 | 701 | 71 | 1460 | 1480 | 1650 | 552 | 995 | 1460 | 1820 | 1650 | 800 | 800 | 1550 | 1280 | 17.5885 | 185.6141 | 0.38592 | 12.657 | 75% | 19.738
304 | 28 | 28A-5 | 700 | 42987 | 981 | 772 | 30 | 701 | 72 | 1460 | 1480 | 1650 | 552 | 995 | 1460 | 1820 | 1650 | 800 | 800 | 1550 | 1280 | 18.6576 | 208.8625 | 0.13745 | 14.0567 | 75% | 21.9209
305 | 28 | 28A-5 | 700 | 46136 | 1037 | 796 | 30 | 701 | 73 | 1460 | 1480 | 1650 | 552 | 995 | 1460 | 1820 | 1650 | 800 | 800 | 1550 | 1280 | 20.0243 | 240.5837 | 0.41631 | 15.9477 | 75% | 24.8697
306 | 28 | 28A-5 | 700 | 48496 | 968 | 702 | 30 | 701 | 74 | 1460 | 1480 | 1650 | 552 | 995 | 1460 | 1820 | 1650 | 800 | 800 | 1550 | 1280 | 21.0486 | 265.8264 | 0.17358 | 15.648 | 75% | 24.4024
307 | 28 | 28A-5 | 700 | 50871 | 912 | 619 | 30 | 701 | 75 | 1460 | 1480 | 1650 | 552 | 995 | 1460 | 1820 | 1650 | 800 | 800 | 1550 | 1280 | 22.0794 | 292.5007 | 0.49934 | 15.4648 | 75% | 24.1166
308 | 28 | 28A-5 | 700 | 52615 | 934 | 621 | 30 | 701 | 76 | 1460 | 1480 | 1650 | 552 | 995 | 1460 | 1820 | 1650 | 800 | 800 | 1550 | 1280 | 22.8364 | 312.8999 | 0.10008 | 16.3808 | 75% | 25.5451
309 | 30 | 30A-3 | 450 | 27664 | 376 | 317 | 11 | 640 | 66 | 1570 | 1580 | 1720 | 415 | 706 | 1570 | 1920 | 1720 | 880 | 880 | 1620 | 1390 | 9.9231 | 59.0807 | -0.080684 | 3.4672 | 75% | 5.407
310 | 30 | 30A-3 | 450 | 29869 | 385 | 316 | 11 | 640 | 67 | 1570 | 1580 | 1720 | 415 | 706 | 1570 | 1920 | 1720 | 880 | 880 | 1620 | 1390 | 10.714 | 68.8743 | 0.12574 | 3.8332 | 75% | 5.9777
311 | 30 | 30A-3 | 450 | 31961 | 402 | 323 | 11 | 640 | 68 | 1570 | 1580 | 1720 | 415 | 706 | 1570 | 1920 | 1720 | 880 | 880 | 1620 | 1390 | 11.4644 | 78.8599 | 0.14009 | 4.2828 | 75% | 6.6788
312 | 30 | 30A-3 | 450 | 34156 | 418 | 328 | 11 | 640 | 69 | 1570 | 1580 | 1720 | 415 | 706 | 1570 | 1920 | 1720 | 880 | 880 | 1620 | 1390 | 12.2518 | 90.0637 | -0.063655 | 4.7591 | 75% | 7.4216
313 | 30 | 30A-3 | 450 | 36357 | 396 | 294 | 11 | 640 | 70 | 1570 | 1580 | 1720 | 415 | 706 | 1570 | 1920 | 1720 | 880 | 880 | 1620 | 1390 | 13.0413 | 102.045 | -0.044979 | 4.7991 | 75% | 7.484
314 | 30 | 30A-3 | 450 | 39669 | 380 | 259 | 11 | 640 | 71 | 1570 | 1580 | 1720 | 415 | 706 | 1570 | 1920 | 1720 | 880 | 880 | 1620 | 1390 | 14.2293 | 121.4837 | -0.48372 | 5.0247 | 75% | 7.8359
315 | 30 | 30A-3 | 450 | 42629 | 380 | 239 | 11 | 640 | 72 | 1570 | 1580 | 1720 | 415 | 706 | 1570 | 1920 | 1720 | 880 | 880 | 1620 | 1390 | 15.291 | 140.2897 | 0.71028 | 5.3997 | 75% | 8.4205
316 | 30 | 30A-1 | 500 | 30787 | 466 | 393 | 15 | 675 | 67 | 1570 | 1580 | 1720 | 450 | 876 | 1570 | 1920 | 1720 | 880 | 880 | 1620 | 1390 | 11.0433 | 73.1729 | -0.17291 | 4.7822 | 75% | 7.4577
317 | 30 | 30A-1 | 500 | 33241 | 477 | 391 | 15 | 675 | 68 | 1570 | 1580 | 1720 | 450 | 876 | 1570 | 1920 | 1720 | 880 | 880 | 1620 | 1390 | 11.9236 | 85.3029 | 0.69711 | 5.2853 | 75% | 8.2422
318 | 30 | 30A-1 | 500 | 35570 | 498 | 400 | 15 | 675 | 69 | 1570 | 1580 | 1720 | 450 | 876 | 1570 | 1920 | 1720 | 880 | 880 | 1620 | 1390 | 12.759 | 97.675 | 0.32503 | 5.9046 | 75% | 9.208
319 | 30 | 30A-1 | 500 | 38012 | 517 | 406 | 15 | 675 | 70 | 1570 | 1580 | 1720 | 450 | 876 | 1570 | 1920 | 1720 | 880 | 880 | 1620 | 1390 | 13.6349 | 111.5468 | -0.54677 | 6.5507 | 75% | 10.2156
320 | 30 | 30A-1 | 500 | 40462 | 490 | 364 | 15 | 675 | 71 | 1570 | 1580 | 1720 | 450 | 876 | 1570 | 1920 | 1720 | 880 | 880 | 1620 | 1390 | 14.5137 | 126.3893 | -0.38928 | 6.6088 | 75% | 10.3061
321 | 30 | 30A-1 | 500 | 44148 | 471 | 320 | 15 | 675 | 72 | 1570 | 1580 | 1720 | 450 | 876 | 1570 | 1920 | 1720 | 880 | 880 | 1620 | 1390 | 15.8359 | 150.4657 | 0.53426 | 6.9312 | 75% | 10.8089
322 | 30 | 30A-1 | 500 | 47442 | 470 | 297 | 15 | 675 | 73 | 1570 | 1580 | 1720 | 450 | 876 | 1570 | 1920 | 1720 | 880 | 880 | 1620 | 1390 | 17.0175 | 173.7567 | -0.75669 | 7.4326 | 75% | 11.5908
323 | 30 | 30A-4 | 550 | 33464 | 551 | 464 | 18.5 | 701 | 67 | 1570 | 1580 | 1720 | 500 | 927 | 1570 | 1920 | 1720 | 880 | 880 | 1620 | 1390 | 12.0036 | 86.4512 | 0.54875 | 6.1462 | 75% | 9.5848
324 | 30 | 30A-4 | 550 | 36132 | 563 | 462 | 18.5 | 701 | 68 | 1570 | 1580 | 1720 | 500 | 927 | 1570 | 1920 | 1720 | 880 | 880 | 1620 | 1390 | 12.9606 | 100.7859 | 0.21415 | 6.7808 | 75% | 10.5743
325 | 30 | 30A-4 | 550 | 38663 | 588 | 472 | 18.5 | 701 | 69 | 1570 | 1580 | 1720 | 500 | 927 | 1570 | 1920 | 1720 | 880 | 880 | 1620 | 1390 | 13.8684 | 115.4002 | 0.59977 | 7.5779 | 75% | 11.8175
326 | 30 | 30A-4 | 550 | 41318 | 611 | 479 | 18.5 | 701 | 70 | 1570 | 1580 | 1720 | 500 | 927 | 1570 | 1920 | 1720 | 880 | 880 | 1620 | 1390 | 14.8208 | 131.7935 | 0.20645 | 8.4151 | 75% | 13.123
327 | 30 | 30A-4 | 550 | 43981 | 579 | 430 | 18.5 | 701 | 71 | 1570 | 1580 | 1720 | 500 | 927 | 1570 | 1920 | 1720 | 880 | 880 | 1620 | 1390 | 15.776 | 149.3296 | -0.32955 | 8.4883 | 75% | 13.2372
328 | 30 | 30A-4 | 550 | 49787 | 556 | 379 | 18.5 | 701 | 72 | 1570 | 1580 | 1720 | 500 | 927 | 1570 | 1920 | 1720 | 880 | 880 | 1620 | 1390 | 17.8586 | 191.3584 | -14.3584 | 9.2272 | 75% | 14.3894
329 | 30 | 30A-4 | 550 | 51567 | 556 | 350 | 18.5 | 701 | 73 | 1570 | 1580 | 1720 | 500 | 927 | 1570 | 1920 | 1720 | 880 | 880 | 1620 | 1390 | 18.4971 | 205.286 | 0.71402 | 9.5571 | 75% | 14.9038
330 | 30 | 30A-2 | 600 | 36588 | 658 | 555 | 22 | 730 | 68 | 1570 | 1580 | 1720 | 500 | 927 | 1570 | 1920 | 1720 | 880 | 880 | 1620 | 1390 | 13.1241 | 103.3458 | -0.34582 | 8.025 | 75% | 12.5146
331 | 30 | 30A-2 | 600 | 39504 | 673 | 553 | 22 | 730 | 69 | 1570 | 1580 | 1720 | 500 | 927 | 1570 | 1920 | 1720 | 880 | 880 | 1620 | 1390 | 14.1701 | 120.4752 | -0.47521 | 8.8621 | 75% | 13.82
332 | 30 | 30A-2 | 600 | 42271 | 703 | 565 | 22 | 730 | 70 | 1570 | 1580 | 1720 | 500 | 927 | 1570 | 1920 | 1720 | 880 | 880 | 1620 | 1390 | 15.1626 | 137.9433 | 0.056702 | 9.9055 | 75% | 15.4472
333 | 30 | 30A-2 | 600 | 45174 | 731 | 576 | 22 | 730 | 71 | 1570 | 1580 | 1720 | 500 | 927 | 1570 | 1920 | 1720 | 880 | 880 | 1620 | 1390 | 16.2039 | 157.5407 | -2.5407 | 11.0074 | 75% | 17.1655
334 | 30 | 30A-2 | 600 | 48086 | 693 | 514 | 22 | 730 | 72 | 1570 | 1580 | 1720 | 500 | 927 | 1570 | 1920 | 1720 | 880 | 880 | 1620 | 1390 | 17.2485 | 178.506 | 0.49398 | 11.1079 | 75% | 17.3222
335 | 30 | 30A-2 | 600 | 52466 | 665 | 452 | 22 | 730 | 73 | 1570 | 1580 | 1720 | 500 | 927 | 1570 | 1920 | 1720 | 880 | 880 | 1620 | 1390 | 18.8196 | 212.5061 | 0.49387 | 11.63 | 75% | 18.1364
336 | 30 | 30A-2 | 600 | 56380 | 664 | 419 | 22 | 730 | 74 | 1570 | 1580 | 1720 | 500 | 927 | 1570 | 1920 | 1720 | 880 | 880 | 1620 | 1390 | 20.2235 | 245.395 | -0.395 | 12.4788 | 75% | 19.4601
337 | 30 | 30A-5 | 650 | 41049 | 829 | 699 | 30 | 772 | 70 | 1570 | 1580 | 1720 | 552 | 995 | 1570 | 1920 | 1720 | 880 | 880 | 1620 | 1390 | 14.7243 | 130.0831 | -0.083054 | 11.3432 | 75% | 17.6892
338 | 30 | 30A-5 | 650 | 40322 | 847 | 696 | 30 | 772 | 71 | 1570 | 1580 | 1720 | 552 | 995 | 1570 | 1920 | 1720 | 880 | 880 | 1620 | 1390 | 14.4635 | 125.5162 | 25.4838 | 11.3842 | 75% | 17.7532
339 | 30 | 30A-5 | 650 | 47426 | 884 | 711 | 30 | 772 | 72 | 1570 | 1580 | 1720 | 552 | 995 | 1570 | 1920 | 1720 | 880 | 880 | 1620 | 1390 | 17.0117 | 173.6395 | -0.63951 | 13.9749 | 75% | 21.7932
340 | 30 | 30A-5 | 650 | 50683 | 920 | 721 | 30 | 772 | 73 | 1570 | 1580 | 1720 | 552 | 995 | 1570 | 1920 | 1720 | 880 | 880 | 1620 | 1390 | 18.18 | 198.308 | 0.69202 | 15.5428 | 75% | 24.2383
341 | 30 | 30A-5 | 650 | 53950 | 872 | 647 | 30 | 772 | 74 | 1570 | 1580 | 1720 | 552 | 995 | 1570 | 1920 | 1720 | 880 | 880 | 1620 | 1390 | 19.3519 | 224.6976 | 0.30239 | 15.6815 | 75% | 24.4545
342 | 30 | 30A-5 | 650 | 58864 | 837 | 570 | 30 | 772 | 75 | 1570 | 1580 | 1720 | 552 | 995 | 1570 | 1920 | 1720 | 880 | 880 | 1620 | 1390 | 21.1146 | 267.4947 | -0.49465 | 16.4231 | 75% | 25.611
343 | 30 | 30A-5 | 650 | 63256 | 836 | 527 | 30 | 772 | 76 | 1570 | 1580 | 1720 | 552 | 995 | 1570 | 1920 | 1720 | 880 | 880 | 1620 | 1390 | 22.69 | 308.9008 | 0.099215 | 17.6273 | 75% | 27.489
344 | 30 | 30A-6 | 700 | 44619 | 979 | 825 | 37 | 806 | 72 | 1570 | 1580 | 1720 | 623 | 1117 | 1570 | 1920 | 1720 | 880 | 880 | 1620 | 1390 | 16.0049 | 153.6934 | 0.3066 | 14.5607 | 75% | 22.7067
345 | 30 | 30A-6 | 700 | 48176 | 1001 | 822 | 37 | 806 | 73 | 1570 | 1580 | 1720 | 623 | 1117 | 1570 | 1920 | 1720 | 880 | 880 | 1620 | 1390 | 17.2808 | 179.1748 | -0.17484 | 16.0747 | 75% | 25.0678
346 | 30 | 30A-6 | 700 | 51550 | 1045 | 840 | 37 | 806 | 74 | 1570 | 1580 | 1720 | 623 | 1117 | 1570 | 1920 | 1720 | 880 | 880 | 1620 | 1390 | 18.491 | 205.1507 | -0.15065 | 17.9566 | 75% | 28.0025
347 | 30 | 30A-6 | 700 | 55090 | 1087 | 852 | 37 | 806 | 75 | 1570 | 1580 | 1720 | 623 | 1117 | 1570 | 1920 | 1720 | 880 | 880 | 1620 | 1390 | 19.7608 | 234.294 | 0.70603 | 19.9609 | 75% | 31.1282
348 | 30 | 30A-6 | 700 | 58641 | 1030 | 765 | 37 | 806 | 76 | 1570 | 1580 | 1720 | 623 | 1117 | 1570 | 1920 | 1720 | 880 | 880 | 1620 | 1390 | 21.0346 | 265.4717 | -0.47174 | 20.1334 | 75% | 31.3971
349 | 30 | 30A-6 | 700 | 63983 | 989 | 673 | 37 | 806 | 77 | 1570 | 1580 | 1720 | 623 | 1117 | 1570 | 1920 | 1720 | 880 | 880 | 1620 | 1390 | 22.9507 | 316.042 | -0.041969 | 21.0931 | 75% | 32.8937
350 | 30 | 30A-6 | 700 | 68756 | 988 | 623 | 37 | 806 | 78 | 1570 | 1580 | 1720 | 623 | 1117 | 1570 | 1920 | 1720 | 880 | 880 | 1620 | 1390 | 24.6628 | 364.9529 | 0.047144 | 22.6436 | 75% | 35.3117
351 | 33 | 33A-4 | 400 | 27840 | 424 | 378 | 11 | 690 | 69 | 1690 | 1780 | 1860 | 415 | 706 | 1690 | 2050 | 1860 | 940 | 940 | 1760 | 1490 | 8.7521 | 45.9593 | 0.040712 | 3.9347 | 75% | 6.136
352 | 33 | 33A-4 | 400 | 31765 | 431 | 371 | 11 | 690 | 70 | 1690 | 1780 | 1860 | 415 | 706 | 1690 | 2050 | 1860 | 940 | 940 | 1760 | 1490 | 9.986 | 59.8319 | 0.16813 | 4.5636 | 75% | 7.1167
353 | 33 | 33A-4 | 400 | 35462 | 433 | 358 | 11 | 690 | 71 | 1690 | 1780 | 1860 | 415 | 706 | 1690 | 2050 | 1860 | 940 | 940 | 1760 | 1490 | 11.1482 | 74.5695 | 0.43049 | 5.1183 | 75% | 7.9818
354 | 33 | 33A-4 | 400 | 39314 | 435 | 343 | 11 | 690 | 72 | 1690 | 1780 | 1860 | 415 | 706 | 1690 | 2050 | 1860 | 940 | 940 | 1760 | 1490 | 12.3592 | 91.6493 | 0.35067 | 5.7005 | 75% | 8.8897
355 | 33 | 33A-4 | 400 | 43032 | 431 | 321 | 11 | 690 | 73 | 1690 | 1780 | 1860 | 415 | 706 | 1690 | 2050 | 1860 | 940 | 940 | 1760 | 1490 | 13.528 | 109.8039 | 0.19607 | 6.1823 | 75% | 9.641
356 | 33 | 33A-4 | 400 | 45804 | 428 | 304 | 11 | 690 | 74 | 1690 | 1780 | 1860 | 415 | 706 | 1690 | 2050 | 1860 | 940 | 940 | 1760 | 1490 | 14.3994 | 124.4061 | -0.40609 | 6.5347 | 75% | 10.1906
357 | 33 | 33A-5 | 450 | 32018 | 405 | 344 | 15 | 750 | 70 | 1690 | 1780 | 1860 | 450 | 876 | 1690 | 2050 | 1860 | 940 | 940 | 1760 | 1490 | 10.0655 | 60.7888 | 0.21125 | 4.3224 | 75% | 6.7406
358 | 33 | 33A-5 | 450 | 36331 | 417 | 339 | 15 | 750 | 71 | 1690 | 1780 | 1860 | 450 | 876 | 1690 | 2050 | 1860 | 940 | 940 | 1760 | 1490 | 11.4214 | 78.269 | -0.26896 | 5.05 | 75% | 7.8753
359 | 33 | 33A-5 | 450 | 40014 | 430 | 335 | 15 | 750 | 72 | 1690 | 1780 | 1860 | 450 | 876 | 1690 | 2050 | 1860 | 940 | 940 | 1760 | 1490 | 12.5792 | 94.9421 | 0.057914 | 5.7353 | 75% | 8.944
360 | 33 | 33A-5 | 450 | 43621 | 447 | 335 | 15 | 750 | 73 | 1690 | 1780 | 1860 | 450 | 876 | 1690 | 2050 | 1860 | 940 | 940 | 1760 | 1490 | 13.7132 | 112.8304 | -0.83038 | 6.4995 | 75% | 10.1357
361 | 33 | 33A-5 | 450 | 48358 | 422 | 283 | 15 | 750 | 74 | 1690 | 1780 | 1860 | 450 | 876 | 1690 | 2050 | 1860 | 940 | 940 | 1760 | 1490 | 15.2023 | 138.6665 | 0.33352 | 6.8024 | 75% | 10.608
362 | 33 | 33A-5 | 450 | 53817 | 406 | 234 | 15 | 750 | 75 | 1690 | 1780 | 1860 | 450 | 876 | 1690 | 2050 | 1860 | 940 | 940 | 1760 | 1490 | 16.9185 | 171.7409 | 0.25907 | 7.2832 | 75% | 11.3579
363 | 33 | 33A-3 | 500 | 37436 | 554 | 471 | 18.5 | 780 | 70 | 1690 | 1780 | 1860 | 500 | 927 | 1690 | 2050 | 1860 | 940 | 940 | 1760 | 1490 | 11.7688 | 83.1024 | -0.10243 | 6.9132 | 75% | 10.7808
364 | 33 | 33A-3 | 500 | 42479 | 570 | 463 | 18.5 | 780 | 71 | 1690 | 1780 | 1860 | 500 | 927 | 1690 | 2050 | 1860 | 940 | 940 | 1760 | 1490 | 13.3541 | 106.9999 | 9.2228e-05 | 8.071 | 75% | 12.5864
365 | 33 | 33A-3 | 500 | 46786 | 588 | 458 | 18.5 | 780 | 72 | 1690 | 1780 | 1860 | 500 | 927 | 1690 | 2050 | 1860 | 940 | 940 | 1760 | 1490 | 14.7081 | 129.7976 | 0.2024 | 9.1701 | 75% | 14.3003
366 | 33 | 33A-3 | 500 | 51003 | 612 | 457 | 18.5 | 780 | 73 | 1690 | 1780 | 1860 | 500 | 927 | 1690 | 2050 | 1860 | 940 | 940 | 1760 | 1490 | 16.0338 | 154.2504 | 0.74961 | 10.4046 | 75% | 16.2255
367 | 33 | 33A-3 | 500 | 56542 | 577 | 387 | 18.5 | 780 | 74 | 1690 | 1780 | 1860 | 500 | 927 | 1690 | 2050 | 1860 | 940 | 940 | 1760 | 1490 | 17.7751 | 189.5733 | 0.4267 | 10.8749 | 75% | 16.9589
368 | 33 | 33A-3 | 500 | 62925 | 555 | 320 | 18.5 | 780 | 75 | 1690 | 1780 | 1860 | 500 | 927 | 1690 | 2050 | 1860 | 940 | 940 | 1760 | 1490 | 19.7818 | 234.7909 | 0.20909 | 11.6411 | 75% | 18.1538
369 | 33 | 33A-1 | 550 | 39899 | 629 | 535 | 22 | 810 | 72 | 1690 | 1780 | 1860 | 500 | 927 | 1690 | 2050 | 1860 | 940 | 940 | 1760 | 1490 | 12.5431 | 94.3971 | -0.39714 | 8.3655 | 75% | 13.0456
370 | 33 | 33A-1 | 550 | 45274 | 648 | 526 | 22 | 810 | 73 | 1690 | 1780 | 1860 | 500 | 927 | 1690 | 2050 | 1860 | 940 | 940 | 1760 | 1490 | 14.2328 | 121.5437 | 0.45627 | 9.7792 | 75% | 15.2502
371 | 33 | 33A-1 | 550 | 49684 | 668 | 520 | 22 | 810 | 74 | 1690 | 1780 | 1860 | 500 | 927 | 1690 | 2050 | 1860 | 940 | 940 | 1760 | 1490 | 15.6192 | 146.3753 | 1.6247 | 11.063 | 75% | 17.2522
372 | 33 | 33A-1 | 550 | 54358 | 695 | 520 | 22 | 810 | 75 | 1690 | 1780 | 1860 | 500 | 927 | 1690 | 2050 | 1860 | 940 | 940 | 1760 | 1490 | 17.0886 | 175.2112 | -0.21116 | 12.5929 | 75% | 19.6381
373 | 33 | 33A-1 | 550 | 60262 | 655 | 440 | 22 | 810 | 76 | 1690 | 1780 | 1860 | 500 | 927 | 1690 | 2050 | 1860 | 940 | 940 | 1760 | 1490 | 18.9446 | 215.3386 | -0.33862 | 13.1572 | 75% | 20.5181
374 | 33 | 33A-1 | 550 | 67065 | 631 | 364 | 22 | 810 | 77 | 1690 | 1780 | 1860 | 500 | 927 | 1690 | 2050 | 1860 | 940 | 940 | 1760 | 1490 | 21.0833 | 266.7023 | 0.29774 | 14.106 | 75% | 21.9977
375 | 33 | 33A-2 | 600 | 43347 | 743 | 631 | 30 | 850 | 73 | 1690 | 1780 | 1860 | 552 | 995 | 1690 | 2050 | 1860 | 940 | 940 | 1760 | 1490 | 13.627 | 111.4174 | 0.58262 | 10.7356 | 75% | 16.7417
376 | 33 | 33A-2 | 600 | 49187 | 764 | 621 | 30 | 850 | 74 | 1690 | 1780 | 1860 | 552 | 995 | 1690 | 2050 | 1860 | 940 | 940 | 1760 | 1490 | 15.4629 | 143.4615 | -0.46155 | 12.5263 | 75% | 19.5342
377 | 33 | 33A-2 | 600 | 54173 | 788 | 614 | 30 | 850 | 75 | 1690 | 1780 | 1860 | 552 | 995 | 1690 | 2050 | 1860 | 940 | 940 | 1760 | 1490 | 17.0304 | 174.0206 | -0.020578 | 14.2294 | 75% | 22.1902
378 | 33 | 33A-2 | 600 | 59056 | 820 | 613 | 30 | 850 | 76 | 1690 | 1780 | 1860 | 552 | 995 | 1690 | 2050 | 1860 | 940 | 940 | 1760 | 1490 | 18.5655 | 206.8059 | 0.19412 | 16.142 | 75% | 25.1727
379 | 33 | 33A-2 | 600 | 65469 | 774 | 519 | 30 | 850 | 77 | 1690 | 1780 | 1860 | 552 | 995 | 1690 | 2050 | 1860 | 940 | 940 | 1760 | 1490 | 20.5815 | 254.1594 | 0.84056 | 16.891 | 75% | 26.3407
380 | 33 | 33A-2 | 600 | 72860 | 744 | 429 | 30 | 850 | 78 | 1690 | 1780 | 1860 | 552 | 995 | 1690 | 2050 | 1860 | 940 | 940 | 1760 | 1490 | 22.905 | 314.7844 | 0.21562 | 18.0693 | 75% | 28.1782
381 | 33 | 33A-6 | 630 | 45189 | 799 | 678 | 37 | 938 | 74 | 1690 | 1780 | 1860 | 623 | 1117 | 1690 | 2050 | 1860 | 940 | 940 | 1760 | 1490 | 14.2061 | 121.0878 | -0.087774 | 12.0353 | 75% | 18.7686
382 | 33 | 33A-6 | 630 | 51422 | 832 | 675 | 37 | 938 | 75 | 1690 | 1780 | 1860 | 623 | 1117 | 1690 | 2050 | 1860 | 940 | 940 | 1760 | 1490 | 16.1656 | 156.7952 | 0.2048 | 14.261 | 75% | 22.2394
383 | 33 | 33A-6 | 630 | 56635 | 868 | 678 | 37 | 938 | 76 | 1690 | 1780 | 1860 | 623 | 1117 | 1690 | 2050 | 1860 | 940 | 940 | 1760 | 1490 | 17.8044 | 190.1974 | -0.19743 | 16.3864 | 75% | 25.5538
384 | 33 | 33A-6 | 630 | 61740 | 896 | 670 | 37 | 938 | 77 | 1690 | 1780 | 1860 | 623 | 1117 | 1690 | 2050 | 1860 | 940 | 940 | 1760 | 1490 | 19.4092 | 226.031 | -0.031041 | 18.4397 | 75% | 28.7558
385 | 33 | 33A-6 | 630 | 68445 | 846 | 568 | 37 | 938 | 78 | 1690 | 1780 | 1860 | 623 | 1117 | 1690 | 2050 | 1860 | 940 | 940 | 1760 | 1490 | 21.5171 | 277.7911 | 0.20892 | 19.3015 | 75% | 30.0998
386 | 33 | 33A-6 | 630 | 76172 | 813 | 469 | 37 | 938 | 79 | 1690 | 1780 | 1860 | 623 | 1117 | 1690 | 2050 | 1860 | 940 | 940 | 1760 | 1490 | 23.9462 | 344.0532 | -0.053161 | 20.6426 | 75% | 32.1912
387 | 33 | 33A-7 | 650 | 49258 | 959 | 815 | 45 | 987 | 75 | 1690 | 1780 | 1860 | 693 | 1141 | 1690 | 2050 | 1860 | 940 | 940 | 1760 | 1490 | 15.4853 | 143.876 | 0.12399 | 15.7461 | 75% | 24.5554
388 | 33 | 33A-7 | 650 | 55894 | 987 | 802 | 45 | 987 | 76 | 1690 | 1780 | 1860 | 693 | 1141 | 1690 | 2050 | 1860 | 940 | 940 | 1760 | 1490 | 17.5714 | 185.253 | -0.25299 | 18.3891 | 75% | 28.677
389 | 33 | 33A-7 | 650 | 61560 | 1015 | 790 | 45 | 987 | 77 | 1690 | 1780 | 1860 | 693 | 1141 | 1690 | 2050 | 1860 | 940 | 940 | 1760 | 1490 | 19.3526 | 224.715 | 0.285 | 20.8278 | 75% | 32.48
390 | 33 | 33A-7 | 650 | 67109 | 1059 | 792 | 45 | 987 | 78 | 1690 | 1780 | 1860 | 693 | 1141 | 1690 | 2050 | 1860 | 940 | 940 | 1760 | 1490 | 21.0971 | 267.0523 | -0.052329 | 23.6895 | 75% | 36.9427
391 | 33 | 33A-7 | 650 | 74397 | 999 | 671 | 45 | 987 | 79 | 1690 | 1780 | 1860 | 693 | 1141 | 1690 | 2050 | 1860 | 940 | 940 | 1760 | 1490 | 23.3882 | 328.2054 | -0.20537 | 24.7742 | 75% | 38.6342
392 | 33 | 33A-7 | 650 | 82796 | 961 | 555 | 45 | 987 | 80 | 1690 | 1780 | 1860 | 693 | 1141 | 1690 | 2050 | 1860 | 940 | 940 | 1760 | 1490 | 26.0286 | 406.4934 | -0.49344 | 26.5223 | 75% | 41.3603
393 | 36 | 36A-1 | 350 | 35812 | 358 | 309 | 11 | 740 | 71 | 1840 | 1900 | 2000 | 415 | 706 | 1840 | 2200 | 2000 | 1050 | 1050 | 1900 | 1640 | 9.0229 | 48.8479 | 0.15207 | 4.2736 | 75% | 6.6644
394 | 36 | 36A-1 | 350 | 40637 | 368 | 305 | 11 | 740 | 72 | 1840 | 1900 | 2000 | 415 | 706 | 1840 | 2200 | 2000 | 1050 | 1050 | 1900 | 1640 | 10.2386 | 62.8973 | 0.10265 | 4.9848 | 75% | 7.7736
395 | 36 | 36A-1 | 350 | 44756 | 379 | 303 | 11 | 740 | 73 | 1840 | 1900 | 2000 | 415 | 706 | 1840 | 2200 | 2000 | 1050 | 1050 | 1900 | 1640 | 11.2764 | 76.2942 | -0.29421 | 5.6542 | 75% | 8.8174
396 | 36 | 36A-1 | 350 | 48790 | 395 | 305 | 11 | 740 | 74 | 1840 | 1900 | 2000 | 415 | 706 | 1840 | 2200 | 2000 | 1050 | 1050 | 1900 | 1640 | 12.2928 | 90.6673 | -0.6673 | 6.424 | 75% | 10.018
397 | 36 | 36A-1 | 350 | 54089 | 373 | 261 | 11 | 740 | 75 | 1840 | 1900 | 2000 | 415 | 706 | 1840 | 2200 | 2000 | 1050 | 1050 | 1900 | 1640 | 13.6279 | 111.4312 | 0.56876 | 6.7251 | 75% | 10.4874
398 | 36 | 36A-1 | 350 | 60195 | 359 | 221 | 11 | 740 | 76 | 1840 | 1900 | 2000 | 415 | 706 | 1840 | 2200 | 2000 | 1050 | 1050 | 1900 | 1640 | 15.1663 | 138.0098 | -0.0097884 | 7.2033 | 75% | 11.2333
399 | 36 | 36A-2 | 400 | 44126 | 543 | 469 | 18.5 | 800 | 71 | 1840 | 1900 | 2000 | 500 | 927 | 1840 | 2200 | 2000 | 1050 | 1050 | 1900 | 1640 | 11.1177 | 74.1614 | -0.16144 | 7.9868 | 75% | 12.4551
400 | 36 | 36A-2 | 400 | 50070 | 559 | 464 | 18.5 | 800 | 72 | 1840 | 1900 | 2000 | 500 | 927 | 1840 | 2200 | 2000 | 1050 | 1050 | 1900 | 1640 | 12.6153 | 95.487 | -0.487 | 9.3297 | 75% | 14.5493
401 | 36 | 36A-2 | 400 | 55146 | 575 | 459 | 18.5 | 800 | 73 | 1840 | 1900 | 2000 | 500 | 927 | 1840 | 2200 | 2000 | 1050 | 1050 | 1900 | 1640 | 13.8942 | 115.8289 | 0.17106 | 10.5696 | 75% | 16.4829
402 | 36 | 36A-2 | 400 | 60117 | 600 | 462 | 18.5 | 800 | 74 | 1840 | 1900 | 2000 | 500 | 927 | 1840 | 2200 | 2000 | 1050 | 1050 | 1900 | 1640 | 15.1466 | 137.6524 | 0.34764 | 12.0234 | 75% | 18.7499
403 | 36 | 36A-2 | 400 | 66645 | 566 | 397 | 18.5 | 800 | 75 | 1840 | 1900 | 2000 | 500 | 927 | 1840 | 2200 | 2000 | 1050 | 1050 | 1900 | 1640 | 16.7914 | 169.1703 | -0.17033 | 12.5737 | 75% | 19.6081
404 | 36 | 36A-2 | 400 | 74169 | 545 | 335 | 18.5 | 800 | 76 | 1840 | 1900 | 2000 | 500 | 927 | 1840 | 2200 | 2000 | 1050 | 1050 | 1900 | 1640 | 18.6871 | 209.5241 | 0.47594 | 13.474 | 75% | 21.0121
405 | 36 | 36A-3 | 450 | 47323 | 625 | 540 | 22 | 830 | 72 | 1840 | 1900 | 2000 | 500 | 927 | 1840 | 2200 | 2000 | 1050 | 1050 | 1900 | 1640 | 11.9232 | 85.297 | -0.29697 | 9.859 | 75% | 15.3746
406 | 36 | 36A-3 | 450 | 53699 | 643 | 533 | 22 | 830 | 73 | 1840 | 1900 | 2000 | 500 | 927 | 1840 | 2200 | 2000 | 1050 | 1050 | 1900 | 1640 | 13.5296 | 109.8301 | 0.16988 | 11.5095 | 75% | 17.9485
407 | 36 | 36A-3 | 450 | 59142 | 661 | 528 | 22 | 830 | 74 | 1840 | 1900 | 2000 | 500 | 927 | 1840 | 2200 | 2000 | 1050 | 1050 | 1900 | 1640 | 14.901 | 133.2236 | -0.22357 | 13.031 | 75% | 20.3212
408 | 36 | 36A-3 | 450 | 64473 | 690 | 532 | 22 | 830 | 75 | 1840 | 1900 | 2000 | 500 | 927 | 1840 | 2200 | 2000 | 1050 | 1050 | 1900 | 1640 | 16.2441 | 158.3233 | -0.32329 | 14.8288 | 75% | 23.1248
409 | 36 | 36A-3 | 450 | 71475 | 651 | 456 | 22 | 830 | 76 | 1840 | 1900 | 2000 | 500 | 927 | 1840 | 2200 | 2000 | 1050 | 1050 | 1900 | 1640 | 18.0083 | 194.5796 | 0.42037 | 15.5101 | 75% | 24.1873
410 | 36 | 36A-3 | 450 | 79544 | 626 | 385 | 22 | 830 | 77 | 1840 | 1900 | 2000 | 500 | 927 | 1840 | 2200 | 2000 | 1050 | 1050 | 1900 | 1640 | 20.0413 | 240.9927 | 0.00729 | 16.5982 | 75% | 25.8841
411 | 36 | 36A-4 | 500 | 50521 | 712 | 615 | 30 | 985 | 73 | 1840 | 1900 | 2000 | 552 | 995 | 1840 | 2200 | 2000 | 1050 | 1050 | 1900 | 1640 | 12.7289 | 97.2149 | -0.21492 | 11.9903 | 75% | 18.6984
412 | 36 | 36A-4 | 500 | 57327 | 733 | 608 | 30 | 985 | 74 | 1840 | 1900 | 2000 | 552 | 995 | 1840 | 2200 | 2000 | 1050 | 1050 | 1900 | 1640 | 14.4437 | 125.1721 | -0.17208 | 14.0069 | 75% | 21.8431
413 | 36 | 36A-4 | 500 | 63138 | 754 | 602 | 30 | 985 | 75 | 1840 | 1900 | 2000 | 552 | 995 | 1840 | 2200 | 2000 | 1050 | 1050 | 1900 | 1640 | 15.9078 | 151.8346 | 0.16542 | 15.8687 | 75% | 24.7465
414 | 36 | 36A-4 | 500 | 68829 | 787 | 606 | 30 | 985 | 76 | 1840 | 1900 | 2000 | 552 | 995 | 1840 | 2200 | 2000 | 1050 | 1050 | 1900 | 1640 | 17.3416 | 180.4396 | 0.56035 | 18.0561 | 75% | 28.1577
415 | 36 | 36A-4 | 500 | 76304 | 742 | 520 | 30 | 985 | 77 | 1840 | 1900 | 2000 | 552 | 995 | 1840 | 2200 | 2000 | 1050 | 1050 | 1900 | 1640 | 19.225 | 221.7602 | 0.23977 | 18.8725 | 75% | 29.4308
416 | 36 | 36A-4 | 500 | 84918 | 714 | 439 | 30 | 985 | 78 | 1840 | 1900 | 2000 | 552 | 995 | 1840 | 2200 | 2000 | 1050 | 1050 | 1900 | 1640 | 21.3953 | 274.6557 | 0.34433 | 20.2105 | 75% | 31.5173
417 | 36 | 36A-5 | 550 | 53718 | 805 | 695 | 37 | 1050 | 74 | 1840 | 1900 | 2000 | 623 | 1117 | 1840 | 2200 | 2000 | 1050 | 1050 | 1900 | 1640 | 13.5344 | 109.9079 | 0.092147 | 14.4143 | 75% | 22.4785
418 | 36 | 36A-5 | 550 | 60955 | 829 | 687 | 37 | 1050 | 75 | 1840 | 1900 | 2000 | 623 | 1117 | 1840 | 2200 | 2000 | 1050 | 1050 | 1900 | 1640 | 15.3578 | 141.5167 | 0.48329 | 16.8439 | 75% | 26.2673
419 | 36 | 36A-5 | 550 | 67134 | 852 | 681 | 37 | 1050 | 76 | 1840 | 1900 | 2000 | 623 | 1117 | 1840 | 2200 | 2000 | 1050 | 1050 | 1900 | 1640 | 16.9146 | 171.662 | -0.66197 | 19.0661 | 75% | 29.7326
420 | 36 | 36A-5 | 550 | 73186 | 889 | 685 | 37 | 1050 | 77 | 1840 | 1900 | 2000 | 623 | 1117 | 1840 | 2200 | 2000 | 1050 | 1050 | 1900 | 1640 | 18.4394 | 204.007 | -0.0070027 | 21.6875 | 75% | 33.8206
421 | 36 | 36A-5 | 550 | 81134 | 839 | 588 | 37 | 1050 | 78 | 1840 | 1900 | 2000 | 623 | 1117 | 1840 | 2200 | 2000 | 1050 | 1050 | 1900 | 1640 | 20.4419 | 250.7234 | 0.27662 | 22.6905 | 75% | 35.3848
422 | 36 | 36A-5 | 550 | 90293 | 807 | 496 | 37 | 1050 | 79 | 1840 | 1900 | 2000 | 623 | 1117 | 1840 | 2200 | 2000 | 1050 | 1050 | 1900 | 1640 | 22.7496 | 310.5255 | 0.47454 | 24.2888 | 75% | 37.8773
423 | 36 | 36A-6 | 580 | 56916 | 904 | 781 | 45 | 1170 | 75 | 1840 | 1900 | 2000 | 693 | 1141 | 1840 | 2200 | 2000 | 1050 | 1050 | 1900 | 1640 | 14.3401 | 123.3837 | -0.3837 | 17.1507 | 75% | 26.7457
424 | 36 | 36A-6 | 580 | 64583 | 930 | 772 | 45 | 1170 | 76 | 1840 | 1900 | 2000 | 693 | 1141 | 1840 | 2200 | 2000 | 1050 | 1050 | 1900 | 1640 | 16.2719 | 158.864 | -0.864 | 20.0207 | 75% | 31.2214
425 | 36 | 36A-6 | 580 | 71130 | 957 | 764 | 45 | 1170 | 77 | 1840 | 1900 | 2000 | 693 | 1141 | 1840 | 2200 | 2000 | 1050 | 1050 | 1900 | 1640 | 17.9214 | 192.7057 | 0.29425 | 22.6905 | 75% | 35.3847
426 | 36 | 36A-6 | 580 | 77542 | 998 | 769 | 45 | 1170 | 78 | 1840 | 1900 | 2000 | 693 | 1141 | 1840 | 2200 | 2000 | 1050 | 1050 | 1900 | 1640 | 19.5369 | 229.0145 | -0.014536 | 25.7956 | 75% | 40.2271
427 | 36 | 36A-6 | 580 | 85963 | 942 | 660 | 45 | 1170 | 79 | 1840 | 1900 | 2000 | 693 | 1141 | 1840 | 2200 | 2000 | 1050 | 1050 | 1900 | 1640 | 21.6586 | 281.4571 | 0.54292 | 26.9924 | 75% | 42.0934
428 | 36 | 36A-6 | 580 | 95668 | 906 | 557 | 45 | 1170 | 80 | 1840 | 1900 | 2000 | 693 | 1141 | 1840 | 2200 | 2000 | 1050 | 1050 | 1900 | 1640 | 24.1038 | 348.596 | 0.40397 | 28.8917 | 75% | 45.0553
429 | 40 | 40A-2 | 400 | 47982 | 485 | 424 | 22 | 978 | 71 | 1950 | 1900 | 2000 | 500 | 927 | 1950 | 2800 | 2000 | 1150 | 1150 | 1900 | 1750 | 10.0781 | 60.9413 | 0.058719 | 7.7571 | 75% | 12.0968
430 | 40 | 40A-2 | 400 | 52195 | 499 | 427 | 22 | 978 | 72 | 1950 | 1900 | 2000 | 500 | 927 | 1950 | 2800 | 2000 | 1150 | 1150 | 1900 | 1750 | 10.963 | 72.1129 | -0.11286 | 8.6818 | 75% | 13.5388
431 | 40 | 40A-2 | 400 | 59227 | 513 | 421 | 22 | 978 | 73 | 1950 | 1900 | 2000 | 500 | 927 | 1950 | 2800 | 2000 | 1150 | 1150 | 1900 | 1750 | 12.44 | 92.8527 | -0.85266 | 10.1278 | 75% | 15.7939
432 | 40 | 40A-2 | 400 | 65231 | 551 | 438 | 22 | 978 | 74 | 1950 | 1900 | 2000 | 500 | 927 | 1950 | 2800 | 2000 | 1150 | 1150 | 1900 | 1750 | 13.7011 | 112.6323 | 0.3677 | 11.9808 | 75% | 18.6834
433 | 40 | 40A-2 | 400 | 71111 | 535 | 401 | 22 | 978 | 75 | 1950 | 1900 | 2000 | 500 | 927 | 1950 | 2800 | 2000 | 1150 | 1150 | 1900 | 1750 | 14.9361 | 133.8531 | 0.14689 | 12.6815 | 75% | 19.7762
434 | 40 | 40A-2 | 400 | 78833 | 520 | 355 | 22 | 978 | 76 | 1950 | 1900 | 2000 | 500 | 927 | 1950 | 2800 | 2000 | 1150 | 1150 | 1900 | 1750 | 16.5581 | 164.5019 | 0.49807 | 13.6644 | 75% | 21.309
436 | 40 | 40A-6 | 420 | 53465 | 602 | 526 | 30 | 1005 | 72 | 1950 | 1900 | 2000 | 552 | 995 | 1950 | 2800 | 2000 | 1150 | 1150 | 1900 | 1750 | 11.2298 | 75.6648 | 0.33518 | 10.7286 | 75% | 16.7308
437 | 40 | 40A-6 | 420 | 58161 | 619 | 530 | 30 | 1005 | 73 | 1950 | 1900 | 2000 | 552 | 995 | 1950 | 2800 | 2000 | 1150 | 1150 | 1900 | 1750 | 12.2161 | 89.5403 | -0.54031 | 12.0006 | 75% | 18.7143
438 | 40 | 40A-6 | 420 | 65996 | 637 | 522 | 30 | 1005 | 74 | 1950 | 1900 | 2000 | 552 | 995 | 1950 | 2800 | 2000 | 1150 | 1150 | 1900 | 1750 | 13.8618 | 115.2896 | -0.2896 | 14.0132 | 75% | 21.8529
439 | 40 | 40A-6 | 420 | 72686 | 984 | 544 | 30 | 1005 | 75 | 1950 | 1900 | 2000 | 552 | 995 | 1950 | 2800 | 2000 | 1150 | 1150 | 1900 | 1750 | 15.267 | 139.8481 | 300.1519 | 23.841 | 75% | 37.179
440 | 40 | 40A-6 | 420 | 79238 | 664 | 498 | 30 | 1005 | 76 | 1950 | 1900 | 2000 | 552 | 995 | 1950 | 2800 | 2000 | 1150 | 1150 | 1900 | 1750 | 16.6431 | 166.1965 | -0.19651 | 17.538 | 75% | 27.3497
441 | 40 | 40A-6 | 420 | 87843 | 645 | 441 | 30 | 1005 | 77 | 1950 | 1900 | 2000 | 552 | 995 | 1950 | 2800 | 2000 | 1150 | 1150 | 1900 | 1750 | 18.4505 | 204.2534 | -0.25336 | 18.8862 | 75% | 29.4522
443 | 40 | 40A-3 | 450 | 58263 | 715 | 625 | 37 | 1050 | 73 | 1950 | 1900 | 2000 | 623 | 1117 | 1950 | 2800 | 2000 | 1150 | 1150 | 1900 | 1750 | 12.2376 | 89.8547 | 0.14535 | 13.886 | 75% | 21.6546
444 | 40 | 40A-3 | 450 | 63380 | 736 | 629 | 37 | 1050 | 74 | 1950 | 1900 | 2000 | 623 | 1117 | 1950 | 2800 | 2000 | 1150 | 1150 | 1900 | 1750 | 13.3123 | 106.3309 | 0.66913 | 15.5492 | 75% | 24.2483
445 | 40 | 40A-3 | 450 | 71919 | 757 | 620 | 37 | 1050 | 75 | 1950 | 1900 | 2000 | 623 | 1117 | 1950 | 2800 | 2000 | 1150 | 1150 | 1900 | 1750 | 15.1059 | 136.9122 | 0.087794 | 18.1476 | 75% | 28.3003
446 | 40 | 40A-3 | 450 | 79209 | 812 | 646 | 37 | 1050 | 76 | 1950 | 1900 | 2000 | 623 | 1117 | 1950 | 2800 | 2000 | 1150 | 1150 | 1900 | 1750 | 16.6371 | 166.0749 | -0.07488 | 21.4392 | 75% | 33.4335
447 | 40 | 40A-3 | 450 | 86349 | 789 | 592 | 37 | 1050 | 77 | 1950 | 1900 | 2000 | 623 | 1117 | 1950 | 2800 | 2000 | 1150 | 1150 | 1900 | 1750 | 18.1367 | 197.3647 | -0.36472 | 22.7098 | 75% | 35.4149
448 | 40 | 40A-3 | 450 | 95276 | 766 | 524 | 37 | 1050 | 78 | 1950 | 1900 | 2000 | 623 | 1117 | 1950 | 2800 | 2000 | 1150 | 1150 | 1900 | 1750 | 20.0118 | 240.2824 | 1.7176 | 24.3271 | 75% | 37.9371
450 | 40 | 40A-4 | 500 | 61691 | 801 | 700 | 45 | 1168 | 74 | 1950 | 1900 | 2000 | 693 | 1141 | 1950 | 2800 | 2000 | 1150 | 1150 | 1900 | 1750 | 12.9576 | 100.7392 | 0.2608 | 16.4715 | 75% | 25.6865
451 | 40 | 40A-4 | 500 | 67108 | 825 | 705 | 45 | 1168 | 75 | 1950 | 1900 | 2000 | 693 | 1141 | 1950 | 2800 | 2000 | 1150 | 1150 | 1900 | 1750 | 14.0954 | 119.2075 | 0.79253 | 18.4547 | 75% | 28.7793
452 | 40 | 40A-4 | 500 | 76149 | 849 | 695 | 45 | 1168 | 76 | 1950 | 1900 | 2000 | 693 | 1141 | 1950 | 2800 | 2000 | 1150 | 1150 | 1900 | 1750 | 15.9943 | 153.4911 | 0.50887 | 21.5502 | 75% | 33.6065
453 | 40 | 40A-4 | 500 | 83868 | 910 | 724 | 45 | 1168 | 77 | 1950 | 1900 | 2000 | 693 | 1141 | 1950 | 2800 | 2000 | 1150 | 1150 | 1900 | 1750 | 17.6156 | 186.1862 | -0.18619 | 25.44 | 75% | 39.6725
454 | 40 | 40A-4 | 500 | 91428 | 885 | 663 | 45 | 1168 | 78 | 1950 | 1900 | 2000 | 693 | 1141 | 1950 | 2800 | 2000 | 1150 | 1150 | 1900 | 1750 | 19.2035 | 221.2653 | 0.73469 | 26.9713 | 75% | 42.0604
455 | 40 | 40A-4 | 500 | 101357 | 859 | 587 | 45 | 1168 | 79 | 1950 | 1900 | 2000 | 693 | 1141 | 1950 | 2800 | 2000 | 1150 | 1150 | 1900 | 1750 | 21.289 | 271.9333 | 0.066706 | 29.0219 | 75% | 45.2583
457 | 40 | 40A-5 | 550 | 68545 | 989 | 865 | 55 | 1205 | 75 | 1950 | 1900 | 2000 | 693 | 1192 | 1950 | 2800 | 2000 | 1150 | 1150 | 1900 | 1750 | 14.3972 | 124.3674 | -0.36737 | 22.597 | 85% | 31.0932
458 | 40 | 40A-5 | 550 | 74565 | 1018 | 871 | 55 | 1205 | 76 | 1950 | 1900 | 2000 | 693 | 1192 | 1950 | 2800 | 2000 | 1150 | 1150 | 1900 | 1750 | 15.6616 | 147.1719 | -0.17191 | 25.3024 | 85% | 34.8158
459 | 40 | 40A-5 | 550 | 84610 | 1048 | 858 | 55 | 1205 | 77 | 1950 | 1900 | 2000 | 693 | 1192 | 1950 | 2800 | 2000 | 1150 | 1150 | 1900 | 1750 | 17.7715 | 189.4952 | 0.50477 | 29.5571 | 85% | 40.6702
460 | 40 | 40A-5 | 550 | 93187 | 1124 | 894 | 55 | 1205 | 78 | 1950 | 1900 | 2000 | 693 | 1192 | 1950 | 2800 | 2000 | 1150 | 1150 | 1900 | 1750 | 19.573 | 229.8611 | 0.13886 | 34.9141 | 85% | 48.0414
461 | 40 | 40A-5 | 550 | 101587 | 1092 | 819 | 55 | 1205 | 79 | 1950 | 1900 | 2000 | 693 | 1192 | 1950 | 2800 | 2000 | 1150 | 1150 | 1900 | 1750 | 21.3373 | 273.1688 | -0.16884 | 36.9777 | 85% | 50.8809
462 | 40 | 40A-5 | 550 | 112619 | 1060 | 725 | 55 | 1205 | 80 | 1950 | 1900 | 2000 | 693 | 1192 | 1950 | 2800 | 2000 | 1150 | 1150 | 1900 | 1750 | 23.6545 | 335.7208 | -0.72078 | 39.792 | 85% | 54.7534

## 离心-前倾-双速
后三位 | 机号 | CCCF规格 | 转速r/min | 风量m^3/h | 全压(Pa) | 静压(Pa) | 功率(Kw) | 重量(Kg) | 噪声dB(A) | 高 | 长 | 宽 | 高 | 长 | 高 | 长 | 宽 | 出风口宽度 | 出风口高度 | 进风口宽度 | 进风口高度 | 出风风速 | 动压 | 实际功率 | 风机效率 | 电机功率 | 电机型号 | 档位
| 10 | HTFC(DT)-II-10 | 1600 | 4050 | 684 | 603 | 2.2 | 121 | 64 | 620 | 690 | 700 |  |  | 620 | 920 | 700 | [9 empty] | YDT100L2-4/6 | 高
| 10 | HTFC(DT)-II-10 | 1066 | 2700 | 304 | 268 | 0.7 | 121 | 56 | 580 | 690 | 700 |  |  | 620 | 920 | 700 | [9 empty] | YDT100L2-4/6 | 低
| 10 | HTFC(DT)-II-10 | 1600 | 4530 | 673 | 571 | 2.2 | 121 | 64 | 580 | 690 | 700 |  |  | 620 | 920 | 700 | [9 empty] | YDT100L2-4/6 | 高
| 10 | HTFC(DT)-II-10 | 1066 | 3020 | 299 | 254 | 0.7 | 121 | 56 | 580 | 690 | 700 |  |  | 620 | 920 | 700 | [9 empty] | YDT100L2-4/6 | 低
| 10 | HTFC(DT)-II-10 | 1600 | 5100 | 665 | 536 | 2.2 | 121 | 64 | 580 | 690 | 700 |  |  | 620 | 920 | 700 | [9 empty] | YDT100L2-4/6 | 高
| 10 | HTFC(DT)-II-10 | 1066 | 3400 | 296 | 239 | 0.7 | 121 | 56 | 580 | 690 | 700 |  |  | 620 | 920 | 700 | [9 empty] | YDT100L2-4/6 | 低
| 12 | HTFC(DT)-II-12 | 1275 | 6457 | 714 | 609 | 3.2 | 167 | 66 | 720 | 740 | 820 |  |  | 720 | 1050 | 820 | [9 empty] | YDT112M-4/6 | 高
| 12 | HTFC(DT)-II-12 | 850 | 4305 | 317 | 271 | 1.1 | 167 | 58 | 720 | 740 | 820 |  |  | 720 | 1050 | 820 | [9 empty] | YDT112M-4/6 | 低
| 12 | HTFC(DT)-II-12 | 1275 | 7293 | 711 | 577 | 3.2 | 167 | 66 | 720 | 740 | 820 |  |  | 720 | 1050 | 820 | [9 empty] | YDT112M-4/6 | 高
| 12 | HTFC(DT)-II-12 | 850 | 4862 | 316 | 256 | 1.1 | 167 | 58 | 720 | 740 | 820 |  |  | 720 | 1050 | 820 | [9 empty] | YDT112M-4/6 | 低
| 12 | HTFC(DT)-II-12 | 1275 | 8129 | 707 | 541 | 3.2 | 167 | 66 | 720 | 740 | 820 |  |  | 720 | 1050 | 820 | [9 empty] | YDT112M-4/6 | 高
| 12 | HTFC(DT)-II-12 | 850 | 5419 | 314 | 240 | 1.1 | 167 | 58 | 720 | 740 | 820 |  |  | 720 | 1050 | 820 | [9 empty] | YDT112M-4/6 | 低
| 15 | HTFC(DT)-II-15 | 1020 | 10572 | 785 | 630 | 4.7 | 230 | 67 | 830 | 860 | 940 |  |  | 800 | 1180 | 940 | [9 empty] | YDT132M-4/6 | 高
| 15 | HTFC(DT)-II-15 | 680 | 7048 | 349 | 280 | 1.5 | 230 | 61 | 830 | 860 | 940 |  |  | 800 | 1180 | 940 | [9 empty] | YDT132M-4/6 | 低
| 15 | HTFC(DT)-II-15 | 1020 | 11943 | 791 | 593 | 4.7 | 230 | 67 | 830 | 860 | 940 |  |  | 800 | 1180 | 940 | [9 empty] | YDT132M-4/6 | 高
| 15 | HTFC(DT)-II-15 | 680 | 7961 | 352 | 264 | 1.5 | 230 | 61 | 830 | 860 | 940 |  |  | 800 | 1180 | 940 | [9 empty] | YDT132M-4/6 | 低
| 15 | HTFC(DT)-II-15 | 1020 | 13313 | 804 | 558 | 4.7 | 230 | 67 | 830 | 860 | 940 |  |  | 800 | 1180 | 940 | [9 empty] | YDT132M-4/6 | 高
| 15 | HTFC(DT)-II-15 | 680 | 8875 | 357 | 264 | 1.5 | 230 | 61 | 830 | 860 | 940 |  |  | 800 | 1180 | 940 | [9 empty] | YDT132M-4/6 | 低
| 18 | HTFC(DT)-II-18 | 1000 | 12550 | 779 | 668 | 8 | 299 | 69 | 930 | 1020 | 1000 |  |  | 930 | 1280 | 1000 | [9 empty] | YDT160M-4/6 | 高
| 18 | HTFC(DT)-II-18 | 680 | 9415 | 438 | 376 | 2.8 | 299 | 62 | 930 | 1020 | 1000 |  |  | 930 | 1280 | 1000 | [9 empty] | YDT160M-4/6 | 低
| 18 | HTFC(DT)-II-18 | 1000 | 14670 | 798 | 647 | 8 | 299 | 69 | 930 | 1020 | 1000 |  |  | 930 | 1280 | 1000 | [9 empty] | YDT160M-4/6 | 高
| 18 | HTFC(DT)-II-18 | 680 | 11000 | 449 | 364 | 2.8 | 299 | 62 | 930 | 1020 | 1000 |  |  | 930 | 1280 | 1000 | [9 empty] | YDT160M-4/6 | 低
| 18 | HTFC(DT)-II-18 | 1000 | 16440 | 800 | 610 | 8 | 299 | 69 | 930 | 1020 | 1000 |  |  | 930 | 1280 | 1000 | [9 empty] | YDT160M-4/6 | 高
| 18 | HTFC(DT)-II-18 | 680 | 12335 | 450 | 343 | 2.8 | 299 | 62 | 930 | 1020 | 1000 |  |  | 930 | 1280 | 1000 | [9 empty] | YDT160M-4/6 | 低
| 20 | HTFC(DT)-II-20 | 950 | 16605 | 885 | 767 | 12 | 397 | 72 | 1043 | 1100 | 1250 |  |  | 1043 | 1450 | 1250 | [9 empty] | YDT160L-4/6 | 高
| 20 | HTFC(DT)-II-20 | 650 | 12450 | 497 | 431 | 4 | 397 | 64 | 1043 | 1100 | 1250 |  |  | 1043 | 1450 | 1250 | [9 empty] | YDT160L-4/6 | 低
| 20 | HTFC(DT)-II-20 | 950 | 19410 | 905 | 744 | 12 | 397 | 72 | 1043 | 1100 | 1250 |  |  | 1043 | 1450 | 1250 | [9 empty] | YDT160L-4/6 | 高
| 20 | HTFC(DT)-II-20 | 650 | 14560 | 508 | 418 | 4 | 397 | 64 | 1043 | 1100 | 1250 |  |  | 1043 | 1450 | 1250 | [9 empty] | YDT160L-4/6 | 低
| 20 | HTFC(DT)-II-20 | 950 | 21760 | 904 | 702 | 12 | 397 | 72 | 1043 | 1100 | 1250 |  |  | 1043 | 1450 | 1250 | [9 empty] | YDT160L-4/6 | 高
| 20 | HTFC(DT)-II-20 | 650 | 16320 | 509 | 395 | 4 | 397 | 64 | 1043 | 1100 | 1250 |  |  | 1043 | 1450 | 1250 | [9 empty] | YDT160L-4/6 | 低
| 22 | HTFC(DT)-II-22 | 830 | 20735 | 888 | 760 | 15.5 | 492 | 74 | 1143 | 1250 | 1360 |  |  | 1143 | 1550 | 1360 | [9 empty] | YDT180M-4/6 | 高
| 22 | HTFC(DT)-II-22 | 560 | 15550 | 500 | 428 | 5.1 | 492 | 67 | 1143 | 1250 | 1360 |  |  | 1143 | 1550 | 1360 | [9 empty] | YDT180M-4/6 | 低
| 22 | HTFC(DT)-II-22 | 830 | 24230 | 912 | 737 | 15.5 | 492 | 74 | 1143 | 1250 | 1360 |  |  | 1143 | 1550 | 1360 | [9 empty] | YDT180M-4/6 | 高
| 22 | HTFC(DT)-II-22 | 560 | 18175 | 514 | 415 | 5.1 | 492 | 67 | 1143 | 1250 | 1360 |  |  | 1143 | 1550 | 1360 | [9 empty] | YDT180M-4/6 | 低
| 22 | HTFC(DT)-II-22 | 830 | 26915 | 914 | 698 | 15.5 | 492 | 74 | 1143 | 1250 | 1360 |  |  | 1143 | 1550 | 1360 | [9 empty] | YDT180M-4/6 | 高
| 22 | HTFC(DT)-II-22 | 560 | 20490 | 517 | 392 | 5.1 | 492 | 67 | 1143 | 1250 | 1360 |  |  | 1143 | 1550 | 1360 | [9 empty] | YDT180M-4/6 | 低
| 25 | HTFC(DT)-II-25 | 765 | 28390 | 955 | 807 | 18.5 | 584 | 75 | 1323 | 1380 | 1520 |  |  | 1323 | 1700 | 1520 | [9 empty] | YDT180L-4/6 | 高
| 25 | HTFC(DT)-II-25 | 520 | 21290 | 537 | 454 | 6.2 | 584 | 68 | 1323 | 1380 | 1520 |  |  | 1323 | 1700 | 1520 | [9 empty] | YDT180L-4/6 | 低
| 25 | HTFC(DT)-II-25 | 765 | 31630 | 968 | 784 | 18.5 | 584 | 75 | 1323 | 1380 | 1520 |  |  | 1323 | 1700 | 1520 | [9 empty] | YDT180L-4/6 | 高
| 25 | HTFC(DT)-II-25 | 520 | 23725 | 545 | 441 | 6.2 | 584 | 68 | 1323 | 1380 | 1520 |  |  | 1323 | 1700 | 1520 | [9 empty] | YDT180L-4/6 | 低
| 25 | HTFC(DT)-II-25 | 765 | 35480 | 972 | 740 | 18.5 | 584 | 75 | 1323 | 1380 | 1520 |  |  | 1323 | 1700 | 1520 | [9 empty] | YDT180L-4/6 | 高
| 25 | HTFC(DT)-II-25 | 520 | 26610 | 546 | 416 | 6.2 | 584 | 68 | 1323 | 1380 | 1520 |  |  | 1323 | 1700 | 1520 | [9 empty] | YDT180L-4/6 | 低
| 28 | HTFC(DT)-II-28 | 695 | 37670 | 978 | 804 | 24 | 670 | 76 | 1460 | 1480 | 1650 |  |  | 1460 | 1820 | 1650 | [9 empty] | YDT200L2-4/6 | 高
| 28 | HTFC(DT)-II-28 | 475 | 28250 | 550 | 452 | 8.5 | 670 | 69 | 1460 | 1480 | 1650 |  |  | 1460 | 1820 | 1650 | [9 empty] | YDT200L2-4/6 | 低
| 28 | HTFC(DT)-II-28 | 695 | 42550 | 984 | 762 | 24 | 670 | 76 | 1460 | 1480 | 1650 |  |  | 1460 | 1820 | 1650 | [9 empty] | YDT200L2-4/6 | 高
| 28 | HTFC(DT)-II-28 | 475 | 31910 | 554 | 429 | 8.5 | 670 | 69 | 1460 | 1480 | 1650 |  |  | 1460 | 1820 | 1650 | [9 empty] | YDT200L2-4/6 | 低
| 28 | HTFC(DT)-II-28 | 695 | 47420 | 990 | 714 | 24 | 670 | 76 | 1460 | 1480 | 1650 |  |  | 1460 | 1820 | 1650 | [9 empty] | YDT200L2-4/6 | 高
| 28 | HTFC(DT)-II-28 | 475 | 35560 | 557 | 402 | 8.5 | 670 | 69 | 1460 | 1480 | 1650 |  |  | 1460 | 1820 | 1650 | [9 empty] | YDT200L2-4/6 | 低
| 30 | HTFC(DT)-II-30 | 630 | 42660 | 950 | 785 | 24 | 730 | 77 | 1570 | 1580 | 1720 |  |  | 1570 | 1920 | 1720 | [9 empty] | YDT200L2-4/6 | 高
| 30 | HTFC(DT)-II-30 | 425 | 32000 | 535 | 442 | 8.5 | 730 | 70 | 1570 | 1580 | 1720 |  |  | 1570 | 1920 | 1720 | [9 empty] | YDT200L2-4/6 | 低
| 30 | HTFC(DT)-II-30 | 630 | 48220 | 954 | 743 | 24 | 730 | 77 | 1570 | 1580 | 1720 |  |  | 1570 | 1920 | 1720 | [9 empty] | YDT200L2-4/6 | 高
| 30 | HTFC(DT)-II-30 | 425 | 36150 | 537 | 418 | 8.5 | 730 | 70 | 1570 | 1580 | 1720 |  |  | 1570 | 1920 | 1720 | [9 empty] | YDT200L2-4/6 | 低
| 30 | HTFC(DT)-II-30 | 630 | 53170 | 953 | 697 | 24 | 730 | 77 | 1570 | 1580 | 1720 |  |  | 1570 | 1920 | 1720 | [9 empty] | YDT200L2-4/6 | 高
| 30 | HTFC(DT)-II-30 | 425 | 40280 | 539 | 392 | 8.5 | 730 | 70 | 1570 | 1580 | 1720 |  |  | 1570 | 1920 | 1720 | [9 empty] | YDT200L2-4/6 | 低
| 12 | HTFC(DT)--IV-12"S1 | 1050 | 3900 | 461 | 423 | 2.2 | 153 | 63 | 720 | 740 | 820 |  |  | 720 | 1050 | 820 | [9 empty] | YDT100L2-6/4 | 高
| 12 | HTFC(DT)--IV-12"S1 | 700 | 2600 | 205 | 188 | 0.7 | 153 | 60 | 720 | 740 | 820 |  |  | 720 | 1050 | 820 | [9 empty] | YDT100L2-6/4 | 低
| 12 | HTFC(DT)--IV-12"S1 | 1050 | 4570 | 469 | 423 | 2.2 | 153 | 63 | 720 | 740 | 820 |  |  | 720 | 1050 | 820 | [9 empty] | YDT100L2-6/4 | 高
| 12 | HTFC(DT)--IV-12"S1 | 700 | 3050 | 208 | 185 | 0.7 | 153 | 60 | 720 | 740 | 820 |  |  | 720 | 1050 | 820 | [9 empty] | YDT100L2-6/4 | 低
| 12 | HTFC(DT)--IV-12"S1 | 1050 | 5260 | 475 | 405 | 2.2 | 153 | 63 | 720 | 740 | 820 |  |  | 720 | 1050 | 820 | [9 empty] | YDT100L2-6/4 | 高
| 12 | HTFC(DT)--IV-12"S1 | 700 | 3510 | 211 | 180 | 0.7 | 153 | 60 | 720 | 740 | 820 |  |  | 720 | 1050 | 820 | [9 empty] | YDT100L2-6/4 | 低
| 12 | HTFC(DT)--IV-12"S1 | 1050 | 5930 | 478 | 389 | 2.2 | 153 | 63 | 720 | 740 | 820 |  |  | 720 | 1050 | 820 | [9 empty] | YDT100L2-6/4 | 高
| 12 | HTFC(DT)--IV-12"S1 | 700 | 3950 | 212 | 173 | 0.7 | 153 | 60 | 720 | 740 | 820 |  |  | 720 | 1050 | 820 | [9 empty] | YDT100L2-6/4 | 低
| 12 | HTFC(DT)--IV-12"S1 | 1050 | 6600 | 476 | 362 | 2.2 | 153 | 63 | 720 | 740 | 820 |  |  | 720 | 1050 | 820 | [9 empty] | YDT100L2-6/4 | 高
| 12 | HTFC(DT)--IV-12"S1 | 700 | 4400 | 211 | 161 | 0.7 | 153 | 60 | 720 | 740 | 820 |  |  | 720 | 1050 | 820 | [9 empty] | YDT100L2-6/4 | 低
| 12 | HTFC(DT)--IV-12"S1 | 1050 | 7270 | 472 | 342 | 2.2 | 153 | 63 | 720 | 740 | 820 |  |  | 720 | 1050 | 820 | [9 empty] | YDT100L2-6/4 | 高
| 12 | HTFC(DT)--IV-12"S1 | 700 | 4850 | 210 | 161 | 0.7 | 153 | 60 | 720 | 740 | 820 |  |  | 720 | 1050 | 820 | [9 empty] | YDT100L2-6/4 | 低
| 12 | HTFC(DT)--IV-12"S2 | 1200 | 4610 | 598 | 544 | 3.2 | 167 | 64 | 720 | 740 | 820 |  |  | 720 | 1050 | 820 | [9 empty] | YDT112M-6/4 | 高
| 12 | HTFC(DT)--IV-12"S2 | 800 | 3000 | 263 | 240 | 1.1 | 167 | 61 | 720 | 740 | 820 |  |  | 720 | 1050 | 820 | [9 empty] | YDT112M-6/4 | 低
| 12 | HTFC(DT)--IV-12"S2 | 1200 | 5350 | 612 | 540 | 3.2 | 167 | 64 | 720 | 740 | 820 |  |  | 720 | 1050 | 820 | [9 empty] | YDT112M-6/4 | 高
| 12 | HTFC(DT)--IV-12"S2 | 800 | 3480 | 269 | 238 | 1.1 | 167 | 61 | 720 | 740 | 820 |  |  | 720 | 1050 | 820 | [9 empty] | YDT112M-6/4 | 低
| 12 | HTFC(DT)--IV-12"S2 | 1200 | 6090 | 619 | 525 | 3.2 | 167 | 64 | 720 | 740 | 820 |  |  | 720 | 1050 | 820 | [9 empty] | YDT112M-6/4 | 高
| 12 | HTFC(DT)--IV-12"S2 | 800 | 3960 | 270 | 230 | 1.1 | 167 | 61 | 720 | 740 | 820 |  |  | 720 | 1050 | 820 | [9 empty] | YDT112M-6/4 | 低
| 12 | HTFC(DT)--IV-12"S2 | 1200 | 6830 | 624 | 500 | 3.2 | 167 | 64 | 720 | 740 | 820 |  |  | 720 | 1050 | 820 | [9 empty] | YDT112M-6/4 | 高
| 12 | HTFC(DT)--IV-12"S2 | 800 | 4440 | 278 | 228 | 1.1 | 167 | 61 | 720 | 740 | 820 |  |  | 720 | 1050 | 820 | [9 empty] | YDT112M-6/4 | 低
| 12 | HTFC(DT)--IV-12"S2 | 1200 | 7560 | 618 | 480 | 3.2 | 167 | 64 | 720 | 740 | 820 |  |  | 720 | 1050 | 820 | [9 empty] | YDT112M-6/4 | 高
| 12 | HTFC(DT)--IV-12"S2 | 800 | 4920 | 270 | 209 | 1.1 | 167 | 61 | 720 | 740 | 820 |  |  | 720 | 1050 | 820 | [9 empty] | YDT112M-6/4 | 低
| 12 | HTFC(DT)--IV-12"S2 | 1200 | 8300 | 614 | 440 | 3.2 | 167 | 64 | 720 | 740 | 820 |  |  | 720 | 1050 | 820 | [9 empty] | YDT112M-6/4 | 高
| 12 | HTFC(DT)--IV-12"S2 | 800 | 5400 | 271 | 197 | 1.1 | 167 | 61 | 720 | 740 | 820 |  |  | 720 | 1050 | 820 | [9 empty] | YDT112M-6/4 | 低
| 15 | HTFC(DT)--IV-15"S1 | 1050 | 6750 | 682 | 619 | 6 | 230 | 65 | 830 | 860 | 940 |  |  | 800 | 1180 | 940 | [9 empty] | YDT132M-6/4 | 高
| 15 | HTFC(DT)--IV-15"S1 | 700 | 4500 | 303 | 275 | 2 | 230 | 61 | 830 | 860 | 940 |  |  | 800 | 1180 | 940 | [9 empty] | YDT132M-6/4 | 低
| 15 | HTFC(DT)--IV-15"S1 | 1050 | 7880 | 698 | 612 | 6 | 230 | 65 | 830 | 860 | 940 |  |  | 800 | 1180 | 940 | [9 empty] | YDT132M-6/4 | 高
| 15 | HTFC(DT)--IV-15"S1 | 700 | 5250 | 310 | 272 | 2 | 230 | 61 | 830 | 860 | 940 |  |  | 800 | 1180 | 940 | [9 empty] | YDT132M-6/4 | 低
| 15 | HTFC(DT)--IV-15"S1 | 1050 | 9000 | 716 | 603 | 6 | 230 | 65 | 830 | 860 | 940 |  |  | 800 | 1180 | 940 | [9 empty] | YDT132M-6/4 | 高
| 15 | HTFC(DT)--IV-15"S1 | 700 | 6000 | 318 | 268 | 2 | 230 | 61 | 830 | 860 | 940 |  |  | 800 | 1180 | 940 | [9 empty] | YDT132M-6/4 | 低
| 15 | HTFC(DT)--IV-15"S1 | 1050 | 10120 | 723 | 581 | 6 | 230 | 65 | 830 | 860 | 940 |  |  | 800 | 1180 | 940 | [9 empty] | YDT132M-6/4 | 高
| 15 | HTFC(DT)--IV-15"S1 | 700 | 6750 | 321 | 258 | 2 | 230 | 61 | 830 | 860 | 940 |  |  | 800 | 1180 | 940 | [9 empty] | YDT132M-6/4 | 低
| 15 | HTFC(DT)--IV-15"S1 | 1050 | 11250 | 719 | 536 | 6 | 230 | 65 | 830 | 860 | 940 |  |  | 800 | 1180 | 940 | [9 empty] | YDT132M-6/4 | 高
| 15 | HTFC(DT)--IV-15"S1 | 700 | 7500 | 320 | 238 | 2 | 230 | 61 | 830 | 860 | 940 |  |  | 800 | 1180 | 940 | [9 empty] | YDT132M-6/4 | 低
| 15 | HTFC(DT)--IV-15"S1 | 1050 | 12380 | 712 | 506 | 6 | 230 | 65 | 830 | 860 | 940 |  |  | 800 | 1180 | 940 | [9 empty] | YDT132M-6/4 | 高
| 15 | HTFC(DT)--IV-15"S1 | 700 | 8250 | 316 | 225 | 2 | 230 | 61 | 830 | 860 | 940 |  |  | 800 | 1180 | 940 | [9 empty] | YDT132M-6/4 | 低
| 15 | HTFC(DT)--IV-15"S2 | 1150 | 7380 | 866 | 790 | 8 | 270 | 66 | 830 | 860 | 940 |  |  | 800 | 1180 | 940 | [9 empty] | YDT160M-6/4 | 高
| 15 | HTFC(DT)--IV-15"S2 | 800 | 5000 | 398 | 363 | 2.8 | 270 | 62 | 830 | 860 | 940 |  |  | 800 | 1180 | 940 | [9 empty] | YDT160M-6/4 | 低
| 15 | HTFC(DT)--IV-15"S2 | 1150 | 8720 | 889 | 783 | 8 | 270 | 66 | 830 | 860 | 940 |  |  | 800 | 1180 | 940 | [9 empty] | YDT160M-6/4 | 高
| 15 | HTFC(DT)--IV-15"S2 | 800 | 5910 | 409 | 360 | 2.8 | 270 | 62 | 830 | 860 | 940 |  |  | 800 | 1180 | 940 | [9 empty] | YDT160M-6/4 | 低
| 15 | HTFC(DT)--IV-15"S2 | 1150 | 10030 | 912 | 772 | 8 | 270 | 66 | 830 | 860 | 940 |  |  | 800 | 1180 | 940 | [9 empty] | YDT160M-6/4 | 高
| 15 | HTFC(DT)--IV-15"S2 | 800 | 6800 | 419 | 355 | 2.8 | 270 | 62 | 830 | 860 | 940 |  |  | 800 | 1180 | 940 | [9 empty] | YDT160M-6/4 | 低
| 15 | HTFC(DT)--IV-15"S2 | 1150 | 11400 | 916 | 753 | 8 | 270 | 66 | 830 | 860 | 940 |  |  | 800 | 1180 | 940 | [9 empty] | YDT160M-6/4 | 高
| 15 | HTFC(DT)--IV-15"S2 | 800 | 7730 | 421 | 338 | 2.8 | 270 | 62 | 830 | 860 | 940 |  |  | 800 | 1180 | 940 | [9 empty] | YDT160M-6/4 | 低
| 15 | HTFC(DT)--IV-15"S2 | 1150 | 12700 | 934 | 707 | 8 | 270 | 66 | 830 | 860 | 940 |  |  | 800 | 1180 | 940 | [9 empty] | YDT160M-6/4 | 高
| 15 | HTFC(DT)--IV-15"S2 | 800 | 8660 | 429 | 325 | 2.8 | 270 | 62 | 830 | 860 | 940 |  |  | 800 | 1180 | 940 | [9 empty] | YDT160M-6/4 | 低
| 15 | HTFC(DT)--IV-15"S2 | 1150 | 14010 | 900 | 627 | 8 | 270 | 66 | 830 | 860 | 940 |  |  | 800 | 1180 | 940 | [9 empty] | YDT160M-6/4 | 高
| 15 | HTFC(DT)--IV-15"S2 | 800 | 9500 | 413 | 288 | 2.8 | 270 | 62 | 830 | 860 | 940 |  |  | 800 | 1180 | 940 | [9 empty] | YDT160M-6/4 | 低
| 18 | HTFC(DT)--IV-18"S1 | 800 | 10500 | 669 | 592 | 8 | 300 | 65 | 930 | 1020 | 1000 |  |  | 930 | 1280 | 1000 | [9 empty] | YDT160M-6/4 | 高
| 18 | HTFC(DT)--IV-18"S1 | 600 | 6030 | 301 | 275 | 2.8 | 300 | 62 | 930 | 1020 | 1000 |  |  | 930 | 1280 | 1000 | [9 empty] | YDT160M-6/4 | 低
| 18 | HTFC(DT)--IV-18"S1 | 800 | 12000 | 688 | 587 | 8 | 300 | 65 | 930 | 1020 | 1000 |  |  | 930 | 1280 | 1000 | [9 empty] | YDT160M-6/4 | 高
| 18 | HTFC(DT)--IV-18"S1 | 600 | 7050 | 308 | 273 | 2.8 | 300 | 62 | 930 | 1020 | 1000 |  |  | 930 | 1280 | 1000 | [9 empty] | YDT160M-6/4 | 低
| 18 | HTFC(DT)--IV-18"S1 | 800 | 13500 | 689 | 524 | 8 | 300 | 65 | 930 | 1020 | 1000 |  |  | 930 | 1280 | 1000 | [9 empty] | YDT160M-6/4 | 高
| 18 | HTFC(DT)--IV-18"S1 | 600 | 8060 | 314 | 268 | 2.8 | 300 | 62 | 930 | 1020 | 1000 |  |  | 930 | 1280 | 1000 | [9 empty] | YDT160M-6/4 | 低
| 18 | HTFC(DT)--IV-18"S1 | 800 | 15000 | 682 | 524 | 8 | 300 | 65 | 930 | 1020 | 1000 |  |  | 930 | 1280 | 1000 | [9 empty] | YDT160M-6/4 | 高
| 18 | HTFC(DT)--IV-18"S1 | 600 | 9120 | 313 | 255 | 2.8 | 300 | 62 | 930 | 1020 | 1000 |  |  | 930 | 1280 | 1000 | [9 empty] | YDT160M-6/4 | 低
| 18 | HTFC(DT)--IV-18"S1 | 800 | 16500 | 671 | 480 | 8 | 300 | 65 | 930 | 1020 | 1000 |  |  | 930 | 1280 | 1000 | [9 empty] | YDT160M-6/4 | 高
| 18 | HTFC(DT)--IV-18"S1 | 600 | 10060 | 311 | 240 | 2.8 | 300 | 62 | 930 | 1020 | 1000 |  |  | 930 | 1280 | 1000 | [9 empty] | YDT160M-6/4 | 低
| 18 | HTFC(DT)--IV-18"S1 | 800 | 18000 | 655 | 427 | 8 | 300 | 65 | 930 | 1020 | 1000 |  |  | 930 | 1280 | 1000 | [9 empty] | YDT160M-6/4 | 高
| 18 | HTFC(DT)--IV-18"S1 | 600 | 11030 | 308 | 223 | 2.8 | 300 | 62 | 930 | 1020 | 1000 |  |  | 930 | 1280 | 1000 | [9 empty] | YDT160M-6/4 | 低
| 18 | HTFC(DT)--IV-18"S2 | 1050 | 10520 | 928 | 850 | 12 | 327 | 66 | 930 | 1020 | 1000 |  |  | 930 | 1280 | 1000 | [9 empty] | YDT160L-6/4 | 高
| 18 | HTFC(DT)--IV-18"S2 | 700 | 6550 | 405 | 375 | 4 | 327 | 63 | 930 | 1020 | 1000 |  |  | 930 | 1280 | 1000 | [9 empty] | YDT160L-6/4 | 低
| 18 | HTFC(DT)--IV-18"S2 | 1050 | 12050 | 942 | 840 | 12 | 327 | 66 | 930 | 1020 | 1000 |  |  | 930 | 1280 | 1000 | [9 empty] | YDT160L-6/4 | 高
| 18 | HTFC(DT)--IV-18"S2 | 700 | 7800 | 375 | 370 | 4 | 327 | 63 | 930 | 1020 | 1000 |  |  | 930 | 1280 | 1000 | [9 empty] | YDT160L-6/4 | 低
| 18 | HTFC(DT)--IV-18"S2 | 1050 | 13520 | 954 | 826 | 12 | 327 | 66 | 930 | 1020 | 1000 |  |  | 930 | 1280 | 1000 | [9 empty] | YDT160L-6/4 | 高
| 18 | HTFC(DT)--IV-18"S2 | 700 | 9100 | 418 | 360 | 4 | 327 | 63 | 930 | 1020 | 1000 |  |  | 930 | 1280 | 1000 | [9 empty] | YDT160L-6/4 | 低
| 18 | HTFC(DT)--IV-18"S2 | 1050 | 15020 | 958 | 800 | 12 | 327 | 66 | 930 | 1020 | 1000 |  |  | 930 | 1280 | 1000 | [9 empty] | YDT160L-6/4 | 高
| 18 | HTFC(DT)--IV-18"S2 | 700 | 10400 | 420 | 344 | 4 | 327 | 63 | 930 | 1020 | 1000 |  |  | 930 | 1280 | 1000 | [9 empty] | YDT160L-6/4 | 低
| 18 | HTFC(DT)--IV-18"S2 | 1050 | 16520 | 960 | 768 | 12 | 327 | 66 | 930 | 1020 | 1000 |  |  | 930 | 1280 | 1000 | [9 empty] | YDT160L-6/4 | 高
| 18 | HTFC(DT)--IV-18"S2 | 700 | 11700 | 424 | 328 | 4 | 327 | 63 | 930 | 1020 | 1000 |  |  | 930 | 1280 | 1000 | [9 empty] | YDT160L-6/4 | 低
| 18 | HTFC(DT)--IV-18"S2 | 1050 | 19520 | 946 | 678 | 12 | 327 | 66 | 930 | 1020 | 1000 |  |  | 930 | 1280 | 1000 | [9 empty] | YDT160L-6/4 | 高
| 18 | HTFC(DT)--IV-18"S2 | 700 | 13050 | 423 | 303 | 4 | 327 | 63 | 930 | 1020 | 1000 |  |  | 930 | 1280 | 1000 | [9 empty] | YDT160L-6/4 | 低
| 20 | HTFC(DT)--IV-20"S1 | 810 | 11780 | 755 | 696 | 12 | 397 | 69 | 1043 | 1100 | 1250 |  |  | 1043 | 1450 | 1250 | [9 empty] | YDT160L-6/4 | 高
| 20 | HTFC(DT)--IV-20"S1 | 550 | 7900 | 340 | 313 | 4 | 397 | 66 | 1043 | 1100 | 1250 |  |  | 1043 | 1450 | 1250 | [9 empty] | YDT160L-6/4 | 低
| 20 | HTFC(DT)--IV-20"S1 | 810 | 13520 | 768 | 690 | 12 | 397 | 69 | 1043 | 1100 | 1250 |  |  | 1043 | 1450 | 1250 | [9 empty] | YDT160L-6/4 | 高
| 20 | HTFC(DT)--IV-20"S1 | 550 | 9070 | 343 | 308 | 4 | 397 | 66 | 1043 | 1100 | 1250 |  |  | 1043 | 1450 | 1250 | [9 empty] | YDT160L-6/4 | 低
| 20 | HTFC(DT)--IV-20"S1 | 810 | 15270 | 779 | 680 | 12 | 397 | 69 | 1043 | 1100 | 1250 |  |  | 1043 | 1450 | 1250 | [9 empty] | YDT160L-6/4 | 高
| 20 | HTFC(DT)--IV-20"S1 | 550 | 10240 | 345 | 300 | 4 | 397 | 66 | 1043 | 1100 | 1250 |  |  | 1043 | 1450 | 1250 | [9 empty] | YDT160L-6/4 | 低
| 20 | HTFC(DT)--IV-20"S1 | 810 | 17010 | 766 | 643 | 12 | 397 | 69 | 1043 | 1100 | 1250 |  |  | 1043 | 1450 | 1250 | [9 empty] | YDT160L-6/4 | 高
| 20 | HTFC(DT)--IV-20"S1 | 550 | 11410 | 339 | 283 | 4 | 397 | 66 | 1043 | 1100 | 1250 |  |  | 1043 | 1450 | 1250 | [9 empty] | YDT160L-6/4 | 低
| 20 | HTFC(DT)--IV-20"S1 | 810 | 18760 | 740 | 590 | 12 | 397 | 69 | 1043 | 1100 | 1250 |  |  | 1043 | 1450 | 1250 | [9 empty] | YDT160L-6/4 | 高
| 20 | HTFC(DT)--IV-20"S1 | 550 | 12580 | 331 | 263 | 4 | 397 | 66 | 1043 | 1100 | 1250 |  |  | 1043 | 1450 | 1250 | [9 empty] | YDT160L-6/4 | 低
| 20 | HTFC(DT)--IV-20"S1 | 810 | 20500 | 703 | 524 | 12 | 397 | 69 | 1043 | 1100 | 1250 |  |  | 1043 | 1450 | 1250 | [9 empty] | YDT160L-6/4 | 高
| 20 | HTFC(DT)--IV-20"S1 | 550 | 13750 | 311 | 230 | 4 | 397 | 66 | 1043 | 1100 | 1250 |  |  | 1043 | 1450 | 1250 | [9 empty] | YDT160L-6/4 | 低
| 20 | HTFC(DT)--IV-20"S2 | 920 | 13413 | 1005 | 928 | 15.5 | 442 | 70 | 1043 | 1100 | 1250 |  |  | 1043 | 1450 | 1250 | [9 empty] | YDT180M-6/4 | 高
| 20 | HTFC(DT)--IV-20"S2 | 620 | 9042 | 435 | 400 | 5.1 | 442 | 67 | 1043 | 1100 | 1250 |  |  | 1043 | 1450 | 1250 | [9 empty] | YDT180M-6/4 | 低
| 20 | HTFC(DT)--IV-20"S2 | 920 | 15309 | 1022 | 922 | 15.5 | 442 | 70 | 1043 | 1100 | 1250 |  |  | 1043 | 1450 | 1250 | [9 empty] | YDT180M-6/4 | 高
| 20 | HTFC(DT)--IV-20"S2 | 620 | 10320 | 439 | 394 | 5.1 | 442 | 67 | 1043 | 1100 | 1250 |  |  | 1043 | 1450 | 1250 | [9 empty] | YDT180M-6/4 | 低
| 20 | HTFC(DT)--IV-20"S2 | 920 | 17211 | 1037 | 911 | 15.5 | 442 | 70 | 1043 | 1100 | 1250 |  |  | 1043 | 1450 | 1250 | [9 empty] | YDT180M-6/4 | 高
| 20 | HTFC(DT)--IV-20"S2 | 620 | 11600 | 437 | 380 | 5.1 | 442 | 67 | 1043 | 1100 | 1250 |  |  | 1043 | 1450 | 1250 | [9 empty] | YDT180M-6/4 | 低
| 20 | HTFC(DT)--IV-20"S2 | 920 | 19113 | 1019 | 863 | 15.5 | 442 | 70 | 1043 | 1100 | 1250 |  |  | 1043 | 1450 | 1250 | [9 empty] | YDT180M-6/4 | 高
| 20 | HTFC(DT)--IV-20"S2 | 620 | 12882 | 432 | 361 | 5.1 | 442 | 67 | 1043 | 1100 | 1250 |  |  | 1043 | 1450 | 1250 | [9 empty] | YDT180M-6/4 | 低
| 20 | HTFC(DT)--IV-20"S2 | 920 | 21015 | 992 | 804 | 15.5 | 442 | 70 | 1043 | 1100 | 1250 |  |  | 1043 | 1450 | 1250 | [9 empty] | YDT180M-6/4 | 高
| 20 | HTFC(DT)--IV-20"S2 | 620 | 14162 | 422 | 336 | 5.1 | 442 | 67 | 1043 | 1100 | 1250 |  |  | 1043 | 1450 | 1250 | [9 empty] | YDT180M-6/4 | 低
| 20 | HTFC(DT)--IV-20"S2 | 920 | 22917 | 936 | 712 | 15.5 | 442 | 70 | 1043 | 1100 | 1250 |  |  | 1043 | 1450 | 1250 | [9 empty] | YDT180M-6/4 | 高
| 20 | HTFC(DT)--IV-20"S2 | 620 | 15443 | 395 | 293 | 5.1 | 442 | 67 | 1043 | 1100 | 1250 |  |  | 1043 | 1450 | 1250 | [9 empty] | YDT180M-6/4 | 低
| 22 | HTFC(DT)--IV-22"S1 | 750 | 14820 | 686 | 686 | 12 | 447 | 71 | 1143 | 1250 | 1360 |  |  | 1143 | 1550 | 1360 | [9 empty] | YDT180M-6/4 | 高
| 22 | HTFC(DT)--IV-22"S1 | 520 | 10500 | 355 | 322 | 4 | 447 | 68 | 1143 | 1250 | 1360 |  |  | 1143 | 1550 | 1360 | [9 empty] | YDT180M-6/4 | 低
| 22 | HTFC(DT)--IV-22"S1 | 750 | 16660 | 691 | 608 | 12 | 447 | 71 | 1143 | 1250 | 1360 |  |  | 1143 | 1550 | 1360 | [9 empty] | YDT180M-6/4 | 高
| 22 | HTFC(DT)--IV-22"S1 | 520 | 12020 | 359 | 316 | 4 | 447 | 68 | 1143 | 1250 | 1360 |  |  | 1143 | 1550 | 1360 | [9 empty] | YDT180M-6/4 | 低
| 22 | HTFC(DT)--IV-22"S1 | 750 | 18500 | 688 | 586 | 12 | 447 | 71 | 1143 | 1250 | 1360 |  |  | 1143 | 1550 | 1360 | [9 empty] | YDT180M-6/4 | 高
| 22 | HTFC(DT)--IV-22"S1 | 520 | 13540 | 355 | 300 | 4 | 447 | 68 | 1143 | 1250 | 1360 |  |  | 1143 | 1550 | 1360 | [9 empty] | YDT180M-6/4 | 低
| 22 | HTFC(DT)--IV-22"S1 | 750 | 20340 | 677 | 554 | 12 | 447 | 71 | 1143 | 1250 | 1360 |  |  | 1143 | 1550 | 1360 | [9 empty] | YDT180M-6/4 | 高
| 22 | HTFC(DT)--IV-22"S1 | 520 | 15020 | 347 | 280 | 4 | 447 | 68 | 1143 | 1250 | 1360 |  |  | 1143 | 1550 | 1360 | [9 empty] | YDT180M-6/4 | 低
| 22 | HTFC(DT)--IV-22"S1 | 750 | 22180 | 659 | 512 | 12 | 447 | 71 | 1143 | 1250 | 1360 |  |  | 1143 | 1550 | 1360 | [9 empty] | YDT180M-6/4 | 高
| 22 | HTFC(DT)--IV-22"S1 | 520 | 16510 | 329 | 248 | 4 | 447 | 68 | 1143 | 1250 | 1360 |  |  | 1143 | 1550 | 1360 | [9 empty] | YDT180M-6/4 | 低
| 22 | HTFC(DT)--IV-22"S1 | 750 | 24020 | 632 | 460 | 12 | 447 | 71 | 1143 | 1250 | 1360 |  |  | 1143 | 1550 | 1360 | [9 empty] | YDT180M-6/4 | 高
| 22 | HTFC(DT)--IV-22"S1 | 520 | 18020 | 307 | 210 | 4 | 447 | 68 | 1143 | 1250 | 1360 |  |  | 1143 | 1550 | 1360 | [9 empty] | YDT180M-6/4 | 低
| 22 | HTFC(DT)--IV-22"S2 | 880 | 16120 | 956 | 878 | 15.5 | 544 | 72 | 1143 | 1250 | 1360 |  |  | 1143 | 1550 | 1360 | [9 empty] | YDT180M-6/4 | 高
| 22 | HTFC(DT)--IV-22"S2 | 600 | 11050 | 434 | 398 | 5.1 | 544 | 69 | 1143 | 1250 | 1360 |  |  | 1143 | 1550 | 1360 | [9 empty] | YDT180M-6/4 | 低
| 22 | HTFC(DT)--IV-22"S2 | 880 | 18690 | 971 | 867 | 15.5 | 544 | 72 | 1143 | 1250 | 1360 |  |  | 1143 | 1550 | 1360 | [9 empty] | YDT180M-6/4 | 高
| 22 | HTFC(DT)--IV-22"S2 | 600 | 12740 | 438 | 390 | 5.1 | 544 | 69 | 1143 | 1250 | 1360 |  |  | 1143 | 1550 | 1360 | [9 empty] | YDT180M-6/4 | 低
| 22 | HTFC(DT)--IV-22"S2 | 880 | 21160 | 969 | 835 | 15.5 | 544 | 72 | 1143 | 1250 | 1360 |  |  | 1143 | 1550 | 1360 | [9 empty] | YDT180M-6/4 | 高
| 22 | HTFC(DT)--IV-22"S2 | 600 | 14430 | 436 | 374 | 5.1 | 544 | 69 | 1143 | 1250 | 1360 |  |  | 1143 | 1550 | 1360 | [9 empty] | YDT180M-6/4 | 低
| 22 | HTFC(DT)--IV-22"S2 | 880 | 23640 | 947 | 780 | 15.5 | 544 | 72 | 1143 | 1250 | 1360 |  |  | 1143 | 1550 | 1360 | [9 empty] | YDT180M-6/4 | 高
| 22 | HTFC(DT)--IV-22"S2 | 600 | 16120 | 419 | 341 | 5.1 | 544 | 69 | 1143 | 1250 | 1360 |  |  | 1143 | 1550 | 1360 | [9 empty] | YDT180M-6/4 | 低
| 22 | HTFC(DT)--IV-22"S2 | 880 | 26120 | 916 | 712 | 15.5 | 544 | 72 | 1143 | 1250 | 1360 |  |  | 1143 | 1550 | 1360 | [9 empty] | YDT180M-6/4 | 高
| 22 | HTFC(DT)--IV-22"S2 | 600 | 17810 | 416 | 321 | 5.1 | 544 | 69 | 1143 | 1250 | 1360 |  |  | 1143 | 1550 | 1360 | [9 empty] | YDT180M-6/4 | 低
| 22 | HTFC(DT)--IV-22"S2 | 880 | 28600 | 864 | 620 | 15.5 | 544 | 72 | 1143 | 1250 | 1360 |  |  | 1143 | 1550 | 1360 | [9 empty] | YDT180M-6/4 | 高
| 22 | HTFC(DT)--IV-22"S2 | 600 | 19500 | 388 | 275 | 5.1 | 544 | 69 | 1143 | 1250 | 1360 |  |  | 1143 | 1550 | 1360 | [9 empty] | YDT180M-6/4 | 低
| 25 | HTFC(DT)--IV-25"S1 | 730 | 21870 | 821 | 733 | 15.5 | 584 | 73 | 1323 | 1380 | 1520 |  |  | 1323 | 1700 | 1520 | [9 empty] | YDT180M-6/4 | 高
| 25 | HTFC(DT)--IV-25"S1 | 500 | 14980 | 371 | 330 | 5.1 | 584 | 70 | 1323 | 1380 | 1520 |  |  | 1323 | 1700 | 1520 | [9 empty] | YDT180M-6/4 | 低
| 25 | HTFC(DT)--IV-25"S1 | 730 | 24940 | 843 | 728 | 15.5 | 584 | 73 | 1323 | 1380 | 1520 |  |  | 1323 | 1700 | 1520 | [9 empty] | YDT180M-6/4 | 高
| 25 | HTFC(DT)--IV-25"S1 | 500 | 17080 | 382 | 328 | 5.1 | 584 | 70 | 1323 | 1380 | 1520 |  |  | 1323 | 1700 | 1520 | [9 empty] | YDT180M-6/4 | 低
| 25 | HTFC(DT)--IV-25"S1 | 730 | 28020 | 852 | 707 | 15.5 | 584 | 73 | 1323 | 1380 | 1520 |  |  | 1323 | 1700 | 1520 | [9 empty] | YDT180M-6/4 | 高
| 25 | HTFC(DT)--IV-25"S1 | 500 | 19190 | 388 | 320 | 5.1 | 584 | 70 | 1323 | 1380 | 1520 |  |  | 1323 | 1700 | 1520 | [9 empty] | YDT180M-6/4 | 低
| 25 | HTFC(DT)--IV-25"S1 | 730 | 31080 | 843 | 665 | 15.5 | 584 | 73 | 1323 | 1380 | 1520 |  |  | 1323 | 1700 | 1520 | [9 empty] | YDT180M-6/4 | 高
| 25 | HTFC(DT)--IV-25"S1 | 500 | 21290 | 383 | 300 | 5.1 | 584 | 70 | 1323 | 1380 | 1520 |  |  | 1323 | 1700 | 1520 | [9 empty] | YDT180M-6/4 | 低
| 25 | HTFC(DT)--IV-25"S1 | 730 | 34160 | 853 | 638 | 15.5 | 584 | 73 | 1323 | 1380 | 1520 |  |  | 1323 | 1700 | 1520 | [9 empty] | YDT180M-6/4 | 高
| 25 | HTFC(DT)--IV-25"S1 | 500 | 23400 | 391 | 290 | 5.1 | 584 | 70 | 1323 | 1380 | 1520 |  |  | 1323 | 1700 | 1520 | [9 empty] | YDT180M-6/4 | 低
| 25 | HTFC(DT)--IV-25"S1 | 730 | 37230 | 837 | 582 | 15.5 | 584 | 73 | 1323 | 1380 | 1520 |  |  | 1323 | 1700 | 1520 | [9 empty] | YDT180M-6/4 | 高
| 25 | HTFC(DT)--IV-25"S1 | 500 | 25500 | 374 | 254 | 5.1 | 584 | 70 | 1323 | 1380 | 1520 |  |  | 1323 | 1700 | 1520 | [9 empty] | YDT180M-6/4 | 低
| 25 | HTFC(DT)--IV-25"S2 | 810 | 24180 | 1000 | 892 | 24 | 610 | 74 | 1323 | 1380 | 1520 |  |  | 1323 | 1700 | 1520 | [9 empty] | YDT200L2-6/4 | 高
| 25 | HTFC(DT)--IV-25"S2 | 550 | 16420 | 452 | 402 | 8.5 | 610 | 71 | 1323 | 1380 | 1520 |  |  | 1323 | 1700 | 1520 | [9 empty] | YDT200L2-6/4 | 低
| 25 | HTFC(DT)--IV-25"S2 | 810 | 27550 | 1024 | 884 | 24 | 610 | 74 | 1323 | 1380 | 1520 |  |  | 1323 | 1700 | 1520 | [9 empty] | YDT200L2-6/4 | 高
| 25 | HTFC(DT)--IV-25"S2 | 550 | 18710 | 462 | 398 | 8.5 | 610 | 71 | 1323 | 1380 | 1520 |  |  | 1323 | 1700 | 1520 | [9 empty] | YDT200L2-6/4 | 低
| 25 | HTFC(DT)--IV-25"S2 | 810 | 30940 | 1036 | 860 | 24 | 610 | 74 | 1323 | 1380 | 1520 |  |  | 1323 | 1700 | 1520 | [9 empty] | YDT200L2-6/4 | 高
| 25 | HTFC(DT)--IV-25"S2 | 550 | 21010 | 457 | 376 | 8.5 | 610 | 71 | 1323 | 1380 | 1520 |  |  | 1323 | 1700 | 1520 | [9 empty] | YDT200L2-6/4 | 低
| 25 | HTFC(DT)--IV-25"S2 | 810 | 34310 | 1027 | 810 | 24 | 610 | 74 | 1323 | 1380 | 1520 |  |  | 1323 | 1700 | 1520 | [9 empty] | YDT200L2-6/4 | 高
| 25 | HTFC(DT)--IV-25"S2 | 550 | 23300 | 470 | 370 | 8.5 | 610 | 71 | 1323 | 1380 | 1520 |  |  | 1323 | 1700 | 1520 | [9 empty] | YDT200L2-6/4 | 低
| 25 | HTFC(DT)--IV-25"S2 | 810 | 37700 | 1010 | 748 | 24 | 610 | 74 | 1323 | 1380 | 1520 |  |  | 1323 | 1700 | 1520 | [9 empty] | YDT200L2-6/4 | 高
| 25 | HTFC(DT)--IV-25"S2 | 550 | 25600 | 465 | 344 | 8.5 | 610 | 71 | 1323 | 1380 | 1520 |  |  | 1323 | 1700 | 1520 | [9 empty] | YDT200L2-6/4 | 低
| 25 | HTFC(DT)--IV-25"S2 | 810 | 41070 | 991 | 680 | 24 | 610 | 74 | 1323 | 1380 | 1520 |  |  | 1323 | 1700 | 1520 | [9 empty] | YDT200L2-6/4 | 高
| 25 | HTFC(DT)--IV-25"S2 | 550 | 27890 | 449 | 306 | 8.5 | 610 | 71 | 1323 | 1380 | 1520 |  |  | 1323 | 1700 | 1520 | [9 empty] | YDT200L2-6/4 | 低
| 28 | HTFC(DT)--IV-28"S1 | 660 | 28600 | 822 | 722 | 24 | 670 | 74 | 1460 | 1480 | 1650 |  |  | 1460 | 1820 | 1650 | [9 empty] | YDT200L2-6/4 | 高
| 28 | HTFC(DT)--IV-28"S1 | 450 | 19500 | 377 | 330 | 8.5 | 670 | 71 | 1460 | 1480 | 1650 |  |  | 1460 | 1820 | 1650 | [9 empty] | YDT200L2-6/4 | 低
| 28 | HTFC(DT)--IV-28"S1 | 660 | 31600 | 839 | 716 | 24 | 670 | 74 | 1460 | 1480 | 1650 |  |  | 1460 | 1820 | 1650 | [9 empty] | YDT200L2-6/4 | 高
| 28 | HTFC(DT)--IV-28"S1 | 450 | 21610 | 383 | 326 | 8.5 | 670 | 71 | 1460 | 1480 | 1650 |  |  | 1460 | 1820 | 1650 | [9 empty] | YDT200L2-6/4 | 低
| 28 | HTFC(DT)--IV-28"S1 | 660 | 34790 | 849 | 700 | 24 | 670 | 74 | 1460 | 1480 | 1650 |  |  | 1460 | 1820 | 1650 | [9 empty] | YDT200L2-6/4 | 高
| 28 | HTFC(DT)--IV-28"S1 | 450 | 23720 | 383 | 314 | 8.5 | 670 | 71 | 1460 | 1480 | 1650 |  |  | 1460 | 1820 | 1650 | [9 empty] | YDT200L2-6/4 | 低
| 28 | HTFC(DT)--IV-28"S1 | 660 | 37880 | 844 | 668 | 24 | 670 | 74 | 1460 | 1480 | 1650 |  |  | 1460 | 1820 | 1650 | [9 empty] | YDT200L2-6/4 | 高
| 28 | HTFC(DT)--IV-28"S1 | 450 | 25830 | 384 | 302 | 8.5 | 670 | 71 | 1460 | 1480 | 1650 |  |  | 1460 | 1820 | 1650 | [9 empty] | YDT200L2-6/4 | 低
| 28 | HTFC(DT)--IV-28"S1 | 660 | 40980 | 842 | 636 | 24 | 670 | 74 | 1460 | 1480 | 1650 |  |  | 1460 | 1820 | 1650 | [9 empty] | YDT200L2-6/4 | 高
| 28 | HTFC(DT)--IV-28"S1 | 450 | 27940 | 380 | 284 | 8.5 | 670 | 71 | 1460 | 1480 | 1650 |  |  | 1460 | 1820 | 1650 | [9 empty] | YDT200L2-6/4 | 低
| 28 | HTFC(DT)--IV-28"S1 | 660 | 44070 | 832 | 594 | 24 | 670 | 74 | 1460 | 1480 | 1650 |  |  | 1460 | 1820 | 1650 | [9 empty] | YDT200L2-6/4 | 高
| 28 | HTFC(DT)--IV-28"S1 | 450 | 30050 | 376 | 265 | 8.5 | 670 | 71 | 1460 | 1480 | 1650 |  |  | 1460 | 1820 | 1650 | [9 empty] | YDT200L2-6/4 | 低
| 28 | HTFC(DT)--IV-28"S2 | 730 | 30700 | 1056 | 940 | 33 | 750 | 76 | 1460 | 1480 | 1650 |  |  | 1460 | 1820 | 1650 | [9 empty] | YDT225M-6/4 | 高
| 28 | HTFC(DT)--IV-28"S2 | 550 | 21030 | 464 | 410 | 11 | 750 | 72 | 1460 | 1480 | 1650 |  |  | 1460 | 1820 | 1650 | [9 empty] | YDT225M-6/4 | 低
| 28 | HTFC(DT)--IV-28"S2 | 730 | 34700 | 1082 | 936 | 33 | 750 | 76 | 1460 | 1480 | 1650 |  |  | 1460 | 1820 | 1650 | [9 empty] | YDT225M-6/4 | 高
| 28 | HTFC(DT)--IV-28"S2 | 550 | 23160 | 473 | 405 | 11 | 750 | 72 | 1460 | 1480 | 1650 |  |  | 1460 | 1820 | 1650 | [9 empty] | YDT225M-6/4 | 低
| 28 | HTFC(DT)--IV-28"S2 | 730 | 38250 | 1107 | 927 | 33 | 750 | 76 | 1460 | 1480 | 1650 |  |  | 1460 | 1820 | 1650 | [9 empty] | YDT225M-6/4 | 高
| 28 | HTFC(DT)--IV-28"S2 | 550 | 26200 | 479 | 395 | 11 | 750 | 72 | 1460 | 1480 | 1650 |  |  | 1460 | 1820 | 1650 | [9 empty] | YDT225M-6/4 | 低
| 28 | HTFC(DT)--IV-28"S2 | 730 | 42050 | 1097 | 880 | 33 | 750 | 76 | 1460 | 1480 | 1650 |  |  | 1460 | 1820 | 1650 | [9 empty] | YDT225M-6/4 | 高
| 28 | HTFC(DT)--IV-28"S2 | 550 | 28800 | 472 | 370 | 11 | 750 | 72 | 1460 | 1480 | 1650 |  |  | 1460 | 1820 | 1650 | [9 empty] | YDT225M-6/4 | 低
| 28 | HTFC(DT)--IV-28"S2 | 730 | 45840 | 1094 | 836 | 33 | 750 | 76 | 1460 | 1480 | 1650 |  |  | 1460 | 1820 | 1650 | [9 empty] | YDT225M-6/4 | 高
| 28 | HTFC(DT)--IV-28"S2 | 550 | 31400 | 467 | 346 | 11 | 750 | 72 | 1460 | 1480 | 1650 |  |  | 1460 | 1820 | 1650 | [9 empty] | YDT225M-6/4 | 低
| 28 | HTFC(DT)--IV-28"S2 | 730 | 49610 | 1072 | 770 | 33 | 750 | 76 | 1460 | 1480 | 1650 |  |  | 1460 | 1820 | 1650 | [9 empty] | YDT225M-6/4 | 高
| 28 | HTFC(DT)--IV-28"S2 | 550 | 33980 | 462 | 320 | 11 | 750 | 72 | 1460 | 1480 | 1650 |  |  | 1460 | 1820 | 1650 | [9 empty] | YDT225M-6/4 | 低
| 30 | HTFC(DT)--IV-30"S1 | 670 | 37500 | 1028 | 900 | 33 | 820 | 76 | 1570 | 1580 | 1720 |  |  | 1570 | 1920 | 1720 | [9 empty] | YDT225M-6/4 | 高
| 30 | HTFC(DT)--IV-30"S1 | 450 | 23850 | 452 | 400 | 11 | 820 | 72 | 1570 | 1580 | 1720 |  |  | 1570 | 1920 | 1720 | [9 empty] | YDT225M-6/4 | 低
| 30 | HTFC(DT)--IV-30"S1 | 670 | 42000 | 1050 | 1050 | 33 | 820 | 76 | 1570 | 1580 | 1720 |  |  | 1570 | 1920 | 1720 | [9 empty] | YDT225M-6/4 | 高
| 30 | HTFC(DT)--IV-30"S1 | 450 | 26880 | 455 | 389 | 11 | 820 | 72 | 1570 | 1580 | 1720 |  |  | 1570 | 1920 | 1720 | [9 empty] | YDT225M-6/4 | 低
| 30 | HTFC(DT)--IV-30"S1 | 670 | 46500 | 1066 | 870 | 33 | 820 | 76 | 1570 | 1580 | 1720 |  |  | 1570 | 1920 | 1720 | [9 empty] | YDT225M-6/4 | 高
| 30 | HTFC(DT)--IV-30"S1 | 450 | 29870 | 461 | 380 | 11 | 820 | 72 | 1570 | 1580 | 1720 |  |  | 1570 | 1920 | 1720 | [9 empty] | YDT225M-6/4 | 低
| 30 | HTFC(DT)--IV-30"S1 | 670 | 51000 | 1066 | 830 | 33 | 820 | 76 | 1570 | 1580 | 1720 |  |  | 1570 | 1920 | 1720 | [9 empty] | YDT225M-6/4 | 高
| 30 | HTFC(DT)--IV-30"S1 | 450 | 32840 | 459 | 361 | 11 | 820 | 72 | 1570 | 1580 | 1720 |  |  | 1570 | 1920 | 1720 | [9 empty] | YDT225M-6/4 | 低
| 30 | HTFC(DT)--IV-30"S1 | 670 | 55500 | 1049 | 770 | 33 | 820 | 76 | 1570 | 1580 | 1720 |  |  | 1570 | 1920 | 1720 | [9 empty] | YDT225M-6/4 | 高
| 30 | HTFC(DT)--IV-30"S1 | 450 | 35880 | 457 | 340 | 11 | 820 | 72 | 1570 | 1580 | 1720 |  |  | 1570 | 1920 | 1720 | [9 empty] | YDT225M-6/4 | 低
| 30 | HTFC(DT)--IV-30"S1 | 670 | 60000 | 1027 | 700 | 33 | 820 | 76 | 1570 | 1580 | 1720 |  |  | 1570 | 1920 | 1720 | [9 empty] | YDT225M-6/4 | 高
| 30 | HTFC(DT)--IV-30"S1 | 450 | 39060 | 446 | 308 | 11 | 820 | 72 | 1570 | 1580 | 1720 |  |  | 1570 | 1920 | 1720 | [9 empty] | YDT225M-6/4 | 低
| 30 | HTFC(DT)--IV-30"S2 | 730 | 48500 | 1201 | 988 | 38 | 960 | 77 | 1570 | 1580 | 1720 |  |  | 1570 | 1920 | 1720 | [9 empty] | YDT250M-6/4 | 高
| 30 | HTFC(DT)--IV-30"S2 | 500 | 26810 | 555 | 490 | 13 | 960 | 73 | 1570 | 1580 | 1720 |  |  | 1570 | 1920 | 1720 | [9 empty] | YDT250M-6/4 | 低
| 30 | HTFC(DT)--IV-30"S2 | 730 | 52100 | 1199 | 953 | 38 | 960 | 77 | 1570 | 1580 | 1720 |  |  | 1570 | 1920 | 1720 | [9 empty] | YDT250M-6/4 | 高
| 30 | HTFC(DT)--IV-30"S2 | 500 | 30590 | 565 | 480 | 13 | 960 | 73 | 1570 | 1580 | 1720 |  |  | 1570 | 1920 | 1720 | [9 empty] | YDT250M-6/4 | 低
| 30 | HTFC(DT)--IV-30"S2 | 730 | 55700 | 1196 | 915 | 38 | 960 | 77 | 1570 | 1580 | 1720 |  |  | 1570 | 1920 | 1720 | [9 empty] | YDT250M-6/4 | 高
| 30 | HTFC(DT)--IV-30"S2 | 500 | 34150 | 569 | 463 | 13 | 960 | 73 | 1570 | 1580 | 1720 |  |  | 1570 | 1920 | 1720 | [9 empty] | YDT250M-6/4 | 低
| 30 | HTFC(DT)--IV-30"S2 | 730 | 59300 | 1174 | 855 | 38 | 960 | 77 | 1570 | 1580 | 1720 |  |  | 1570 | 1920 | 1720 | [9 empty] | YDT250M-6/4 | 高
| 30 | HTFC(DT)--IV-30"S2 | 500 | 37860 | 568 | 438 | 13 | 960 | 73 | 1570 | 1580 | 1720 |  |  | 1570 | 1920 | 1720 | [9 empty] | YDT250M-6/4 | 低
| 30 | HTFC(DT)--IV-30"S2 | 730 | 62900 | 1159 | 800 | 38 | 960 | 77 | 1570 | 1580 | 1720 |  |  | 1570 | 1920 | 1720 | [9 empty] | YDT250M-6/4 | 高
| 30 | HTFC(DT)--IV-30"S2 | 500 | 41440 | 562 | 406 | 13 | 960 | 73 | 1570 | 1580 | 1720 |  |  | 1570 | 1920 | 1720 | [9 empty] | YDT250M-6/4 | 低
| 30 | HTFC(DT)--IV-30"S2 | 730 | 66500 | 1149 | 748 | 38 | 960 | 77 | 1570 | 1580 | 1720 |  |  | 1570 | 1920 | 1720 | [9 empty] | YDT250M-6/4 | 高
| 30 | HTFC(DT)--IV-30"S2 | 500 | 44110 | 557 | 381 | 13 | 960 | 73 | 1570 | 1580 | 1720 |  |  | 1570 | 1920 | 1720 | [9 empty] | YDT250M-6/4 | 低

## 离心-后倾-单速
后三位 | 机号 | CCCF规格 | 转速r/min | 风量m^3/h | 全压(Pa) | 静压(Pa) | 功率(Kw) | 重量(Kg) | 噪声dB(A) | 高 | 长 | 宽 | 高 | 长 | 高 | 长 | 宽 | 出风口宽度 | 出风口高度 | 进风口宽度 | 进风口高度 | 出风风速 | 动压 | 实际功率 | 风机效率 | 电机功率
| 2.5 | 2.5 | 4400 | 2367 | 2318 | 2291 |  | 175 | 87 | 620 | 700 | 770 |  |  | 620 | 1050 | 770 | 314 | 413 | 450 | 450
| 2.5 | 2.5 | 4400 | 2671 | 2202 | 2168 |  | 175 | 87 | 620 | 700 | 770 |  |  | 620 | 1050 | 770 | 314 | 413 | 450 | 450
| 2.5 | 2.5 | 4400 | 3142 | 2106 | 2059 |  | 175 | 87 | 620 | 700 | 770 |  |  | 620 | 1050 | 770 | 314 | 413 | 450 | 450
| 2.5 | 2.5 | 4400 | 3732 | 1975 | 1909 |  | 175 | 87 | 620 | 700 | 770 |  |  | 620 | 1050 | 770 | 314 | 413 | 450 | 450
| 2.5 | 2.5 | 4400 | 4714 | 1686 | 1580 |  | 175 | 87 | 620 | 700 | 770 |  |  | 620 | 1050 | 770 | 314 | 413 | 450 | 450
| 2.5 | 2.5 | 4400 | 5275 | 1511 | 1378 |  | 175 | 87 | 620 | 700 | 770 |  |  | 620 | 1050 | 770 | 314 | 413 | 450 | 450
| 2.5 | 2.5 | 4400 | 5630 | 1381 | 1230 |  | 175 | 87 | 620 | 700 | 770 |  |  | 620 | 1050 | 770 | 314 | 413 | 450 | 450
| 2.5 | 2.5 | 4000 | 2164 | 1916 | 1893 |  | 163 | 85 | 620 | 700 | 770 |  |  | 620 | 1050 | 770 | 314 | 413 | 450 | 450
| 2.5 | 2.5 | 4000 | 2428 | 1820 | 1792 |  | 163 | 85 | 620 | 700 | 770 |  |  | 620 | 1050 | 770 | 314 | 413 | 450 | 450
| 2.5 | 2.5 | 4000 | 2857 | 1740 | 1702 |  | 163 | 85 | 620 | 700 | 770 |  |  | 620 | 1050 | 770 | 314 | 413 | 450 | 450
| 2.5 | 2.5 | 4000 | 3393 | 1632 | 1577 |  | 163 | 85 | 620 | 700 | 770 |  |  | 620 | 1050 | 770 | 314 | 413 | 450 | 450
| 2.5 | 2.5 | 4000 | 4286 | 1393 | 1306 |  | 163 | 85 | 620 | 700 | 770 |  |  | 620 | 1050 | 770 | 314 | 413 | 450 | 450
| 2.5 | 2.5 | 4000 | 4795 | 1249 | 1139 |  | 163 | 85 | 620 | 700 | 770 |  |  | 620 | 1050 | 770 | 314 | 413 | 450 | 450
| 2.5 | 2.5 | 4000 | 5119 | 1141 | 1016 |  | 163 | 85 | 620 | 700 | 770 |  |  | 620 | 1050 | 770 | 314 | 413 | 450 | 450
| 2.5 | 2.5 | 3600 | 1944 | 1552 | 1534 |  | 155 | 83 | 620 | 700 | 770 |  |  | 620 | 1050 | 770 | 314 | 413 | 450 | 450
| 2.5 | 2.5 | 3600 | 2186 | 1474 | 1451 |  | 155 | 83 | 620 | 700 | 770 |  |  | 620 | 1050 | 770 | 314 | 413 | 450 | 450
| 2.5 | 2.5 | 3600 | 2571 | 1410 | 1378 |  | 155 | 83 | 620 | 700 | 770 |  |  | 620 | 1050 | 770 | 314 | 413 | 450 | 450
| 2.5 | 2.5 | 3600 | 3053 | 1339 | 1278 |  | 155 | 83 | 620 | 700 | 770 |  |  | 620 | 1050 | 770 | 314 | 413 | 450 | 450
| 2.5 | 2.5 | 3600 | 3857 | 1129 | 1058 |  | 155 | 83 | 620 | 700 | 770 |  |  | 620 | 1050 | 770 | 314 | 413 | 450 | 450
| 2.5 | 2.5 | 3600 | 4316 | 1011 | 928 |  | 163 | 83 | 620 | 700 | 770 |  |  | 620 | 1050 | 770 | 314 | 413 | 450 | 450
| 2.5 | 2.5 | 3600 | 4606 | 924 | 823 |  | 163 | 83 | 620 | 700 | 770 |  |  | 620 | 1050 | 770 | 314 | 413 | 450 | 450
| 2.5 | 2.5 | 3200 | 1728 | 1226 | 1212 |  | 152 | 80 | 620 | 700 | 770 |  |  | 620 | 1050 | 770 | 314 | 413 | 450 | 450
| 2.5 | 2.5 | 3200 | 1942 | 1165 | 1147 |  | 152 | 80 | 620 | 700 | 770 |  |  | 620 | 1050 | 770 | 314 | 413 | 450 | 450
| 2.5 | 2.5 | 3200 | 2286 | 1114 | 1089 |  | 152 | 80 | 620 | 700 | 770 |  |  | 620 | 1050 | 770 | 314 | 413 | 450 | 450
| 2.5 | 2.5 | 3200 | 2714 | 1044 | 1010 |  | 152 | 80 | 620 | 700 | 770 |  |  | 620 | 1050 | 770 | 314 | 413 | 450 | 450
| 2.5 | 2.5 | 3200 | 3428 | 892 | 836 |  | 152 | 80 | 620 | 700 | 770 |  |  | 620 | 1050 | 770 | 314 | 413 | 450 | 450
| 2.5 | 2.5 | 3200 | 3836 | 799 | 729 |  | 155 | 80 | 620 | 700 | 770 |  |  | 620 | 1050 | 770 | 314 | 413 | 450 | 450
| 2.5 | 2.5 | 3200 | 4095 | 730 | 650 |  | 155 | 80 | 620 | 700 | 770 |  |  | 620 | 1050 | 770 | 314 | 413 | 450 | 450
| 2.5 | 2.5 | 2800 | 1512 | 939 | 928 |  | 147 | 77 | 620 | 700 | 770 |  |  | 620 | 1050 | 770 | 314 | 413 | 450 | 450
| 2.5 | 2.5 | 2800 | 1700 | 892 | 878 |  | 147 | 77 | 620 | 700 | 770 |  |  | 620 | 1050 | 770 | 314 | 413 | 450 | 450
| 2.5 | 2.5 | 2800 | 2000 | 853 | 834 |  | 147 | 77 | 620 | 700 | 770 |  |  | 620 | 1050 | 770 | 314 | 413 | 450 | 450
| 2.5 | 2.5 | 2800 | 2375 | 800 | 773 |  | 147 | 77 | 620 | 700 | 770 |  |  | 620 | 1050 | 770 | 314 | 413 | 450 | 450
| 2.5 | 2.5 | 2800 | 3000 | 683 | 640 |  | 147 | 77 | 620 | 700 | 770 |  |  | 620 | 1050 | 770 | 314 | 413 | 450 | 450
| 2.5 | 2.5 | 2800 | 3357 | 612 | 558 |  | 152 | 77 | 620 | 700 | 770 |  |  | 620 | 1050 | 770 | 314 | 413 | 450 | 450
| 2.5 | 2.5 | 2800 | 3583 | 559 | 498 |  | 152 | 77 | 620 | 700 | 770 |  |  | 620 | 1050 | 770 | 314 | 413 | 450 | 450
| 2.5 | 2.5 | 2400 | 1296 | 689 | 682 |  | 146 | 74 | 620 | 700 | 770 |  |  | 620 | 1050 | 770 | 314 | 413 | 450 | 450
| 2.5 | 2.5 | 2400 | 1457 | 655 | 645 |  | 146 | 74 | 620 | 700 | 770 |  |  | 620 | 1050 | 770 | 314 | 413 | 450 | 450
| 2.5 | 2.5 | 2400 | 1714 | 626 | 613 |  | 146 | 74 | 620 | 700 | 770 |  |  | 620 | 1050 | 770 | 314 | 413 | 450 | 450
| 2.5 | 2.5 | 2400 | 2036 | 587 | 568 |  | 146 | 74 | 620 | 700 | 770 |  |  | 620 | 1050 | 770 | 314 | 413 | 450 | 450
| 2.5 | 2.5 | 2400 | 2571 | 501 | 470 |  | 146 | 74 | 620 | 700 | 770 |  |  | 620 | 1050 | 770 | 314 | 413 | 450 | 450
| 2.5 | 2.5 | 2400 | 2877 | 449 | 410 |  | 147 | 74 | 620 | 700 | 770 |  |  | 620 | 1050 | 770 | 314 | 413 | 450 | 450
| 2.5 | 2.5 | 2400 | 3071 | 410 | 373 |  | 147 | 74 | 620 | 700 | 770 |  |  | 620 | 1050 | 770 | 314 | 413 | 450 | 450
| 2.5 | 2.5 | 2000 | 1080 | 479 | 473 |  | 145 | 70 | 620 | 700 | 770 |  |  | 620 | 1050 | 770 | 314 | 413 | 450 | 450
| 2.5 | 2.5 | 2000 | 1214 | 455 | 448 |  | 145 | 70 | 620 | 700 | 770 |  |  | 620 | 1050 | 770 | 314 | 413 | 450 | 450
| 2.5 | 2.5 | 2000 | 1428 | 435 | 425 |  | 145 | 70 | 620 | 700 | 770 |  |  | 620 | 1050 | 770 | 314 | 413 | 450 | 450
| 2.5 | 2.5 | 2000 | 1696 | 408 | 394 |  | 145 | 70 | 620 | 700 | 770 |  |  | 620 | 1050 | 770 | 314 | 413 | 450 | 450
| 2.5 | 2.5 | 2000 | 2143 | 348 | 326 |  | 145 | 70 | 620 | 700 | 770 |  |  | 620 | 1050 | 770 | 314 | 413 | 450 | 450
| 2.5 | 2.5 | 2000 | 2397 | 312 | 285 |  | 145 | 70 | 620 | 700 | 770 |  |  | 620 | 1050 | 770 | 314 | 413 | 450 | 450
| 2.5 | 2.5 | 2000 | 2559 | 285 | 254 |  | 145 | 70 | 620 | 700 | 770 |  |  | 620 | 1050 | 770 | 314 | 413 | 450 | 450
| 2.8 | 2.8 | 3900 | 3087 | 2277 | 2249 |  | 204 | 88 | 660 | 750 | 820 |  |  | 660 | 1150 | 820 | 353 | 353 | 500 | 500
| 2.8 | 2.8 | 3900 | 3432 | 2171 | 2136 |  | 204 | 88 | 660 | 750 | 820 |  |  | 660 | 1150 | 820 | 353 | 353 | 500 | 500
| 2.8 | 2.8 | 3900 | 3997 | 2125 | 2077 |  | 204 | 88 | 660 | 750 | 820 |  |  | 660 | 1150 | 820 | 353 | 353 | 500 | 500
| 2.8 | 2.8 | 3900 | 4865 | 1946 | 1875 |  | 204 | 88 | 660 | 750 | 820 |  |  | 660 | 1150 | 820 | 353 | 353 | 500 | 500
| 2.8 | 2.8 | 3900 | 5947 | 1661 | 1555 |  | 204 | 88 | 660 | 750 | 820 |  |  | 660 | 1150 | 820 | 353 | 353 | 500 | 500
| 2.8 | 2.8 | 3900 | 6598 | 1494 | 1364 |  | 204 | 88 | 660 | 750 | 820 |  |  | 660 | 1150 | 820 | 353 | 353 | 500 | 500
| 2.8 | 2.8 | 3900 | 6953 | 1338 | 1194 |  | 204 | 88 | 660 | 750 | 820 |  |  | 660 | 1150 | 820 | 353 | 353 | 500 | 500
| 2.8 | 2.8 | 3600 | 2849 | 1940 | 1916 |  | 185 | 87 | 660 | 750 | 820 |  |  | 660 | 1150 | 820 | 353 | 353 | 500 | 500
| 2.8 | 2.8 | 3600 | 3168 | 1850 | 1820 |  | 185 | 87 | 660 | 750 | 820 |  |  | 660 | 1150 | 820 | 353 | 353 | 500 | 500
| 2.8 | 2.8 | 3600 | 3690 | 1811 | 1770 |  | 185 | 87 | 660 | 750 | 820 |  |  | 660 | 1150 | 820 | 353 | 353 | 500 | 500
| 2.8 | 2.8 | 3600 | 4491 | 1658 | 1598 |  | 185 | 87 | 660 | 750 | 820 |  |  | 660 | 1150 | 820 | 353 | 353 | 500 | 500
| 2.8 | 2.8 | 3600 | 5490 | 1415 | 1325 |  | 185 | 87 | 660 | 750 | 820 |  |  | 660 | 1150 | 820 | 353 | 353 | 500 | 500
| 2.8 | 2.8 | 3600 | 6091 | 1273 | 1162 |  | 185 | 87 | 660 | 750 | 820 |  |  | 660 | 1150 | 820 | 353 | 353 | 500 | 500
| 2.8 | 2.8 | 3600 | 6419 | 1140 | 1017 |  | 185 | 87 | 660 | 750 | 820 |  |  | 660 | 1150 | 820 | 353 | 353 | 500 | 500
| 2.8 | 2.8 | 3200 | 2533 | 1533 | 1514 |  | 173 | 84 | 660 | 750 | 820 |  |  | 660 | 1150 | 820 | 353 | 353 | 500 | 500
| 2.8 | 2.8 | 3200 | 2816 | 1461 | 1438 |  | 173 | 84 | 660 | 750 | 820 |  |  | 660 | 1150 | 820 | 353 | 353 | 500 | 500
| 2.8 | 2.8 | 3200 | 3280 | 1431 | 1399 |  | 173 | 84 | 660 | 750 | 820 |  |  | 660 | 1150 | 820 | 353 | 353 | 500 | 500
| 2.8 | 2.8 | 3200 | 3992 | 1310 | 1263 |  | 173 | 84 | 660 | 750 | 820 |  |  | 660 | 1150 | 820 | 353 | 353 | 500 | 500
| 2.8 | 2.8 | 3200 | 4880 | 1118 | 1047 |  | 173 | 84 | 660 | 750 | 820 |  |  | 660 | 1150 | 820 | 353 | 353 | 500 | 500
| 2.8 | 2.8 | 3200 | 5414 | 1006 | 918 |  | 173 | 84 | 660 | 750 | 820 |  |  | 660 | 1150 | 820 | 353 | 353 | 500 | 500
| 2.8 | 2.8 | 3200 | 5705 | 901 | 804 |  | 173 | 84 | 660 | 750 | 820 |  |  | 660 | 1150 | 820 | 353 | 353 | 500 | 500
| 2.8 | 2.8 | 2800 | 2216 | 1174 | 1159 |  | 165 | 81 | 660 | 750 | 820 |  |  | 660 | 1150 | 820 | 353 | 353 | 500 | 500
| 2.8 | 2.8 | 2800 | 2464 | 1119 | 1101 |  | 165 | 81 | 660 | 750 | 820 |  |  | 660 | 1150 | 820 | 353 | 353 | 500 | 500
| 2.8 | 2.8 | 2800 | 2870 | 1095 | 1071 |  | 165 | 81 | 660 | 750 | 820 |  |  | 660 | 1150 | 820 | 353 | 353 | 500 | 500
| 2.8 | 2.8 | 2800 | 3493 | 1003 | 967 |  | 165 | 81 | 660 | 750 | 820 |  |  | 660 | 1150 | 820 | 353 | 353 | 500 | 500
| 2.8 | 2.8 | 2800 | 4270 | 856 | 802 |  | 165 | 81 | 660 | 750 | 820 |  |  | 660 | 1150 | 820 | 353 | 353 | 500 | 500
| 2.8 | 2.8 | 2800 | 4737 | 770 | 703 |  | 165 | 81 | 660 | 750 | 820 |  |  | 660 | 1150 | 820 | 353 | 353 | 500 | 500
| 2.8 | 2.8 | 2800 | 4992 | 689 | 615 |  | 165 | 81 | 660 | 750 | 820 |  |  | 660 | 1150 | 820 | 353 | 353 | 500 | 500
| 2.8 | 2.8 | 2400 | 1899 | 862 | 852 |  | 162 | 77 | 660 | 750 | 820 |  |  | 660 | 1150 | 820 | 353 | 353 | 500 | 500
| 2.8 | 2.8 | 2400 | 2112 | 822 | 809 |  | 162 | 77 | 660 | 750 | 820 |  |  | 660 | 1150 | 820 | 353 | 353 | 500 | 500
| 2.8 | 2.8 | 2400 | 2460 | 804 | 787 |  | 162 | 77 | 660 | 750 | 820 |  |  | 660 | 1150 | 820 | 353 | 353 | 500 | 500
| 2.8 | 2.8 | 2400 | 2994 | 737 | 710 |  | 162 | 77 | 660 | 750 | 820 |  |  | 660 | 1150 | 820 | 353 | 353 | 500 | 500
| 2.8 | 2.8 | 2400 | 3660 | 629 | 589 |  | 162 | 77 | 660 | 750 | 820 |  |  | 660 | 1150 | 820 | 353 | 353 | 500 | 500
| 2.8 | 2.8 | 2400 | 4060 | 565 | 517 |  | 162 | 77 | 660 | 750 | 820 |  |  | 660 | 1150 | 820 | 353 | 353 | 500 | 500
| 2.8 | 2.8 | 2400 | 4279 | 506 | 452 |  | 162 | 77 | 660 | 750 | 820 |  |  | 660 | 1150 | 820 | 353 | 353 | 500 | 500
| 2.8 | 2.8 | 2000 | 1583 | 599 | 591 |  | 157 | 75 | 660 | 750 | 820 |  |  | 660 | 1150 | 820 | 353 | 353 | 500 | 500
| 2.8 | 2.8 | 2000 | 1760 | 571 | 562 |  | 157 | 75 | 660 | 750 | 820 |  |  | 660 | 1150 | 820 | 353 | 353 | 500 | 500
| 2.8 | 2.8 | 2000 | 2050 | 559 | 546 |  | 157 | 75 | 660 | 750 | 820 |  |  | 660 | 1150 | 820 | 353 | 353 | 500 | 500
| 2.8 | 2.8 | 2000 | 2495 | 512 | 493 |  | 157 | 75 | 660 | 750 | 820 |  |  | 660 | 1150 | 820 | 353 | 353 | 500 | 500
| 2.8 | 2.8 | 2000 | 3050 | 437 | 409 |  | 157 | 75 | 660 | 750 | 820 |  |  | 660 | 1150 | 820 | 353 | 353 | 500 | 500
| 2.8 | 2.8 | 2000 | 3384 | 393 | 359 |  | 157 | 75 | 660 | 750 | 820 |  |  | 660 | 1150 | 820 | 353 | 353 | 500 | 500
| 2.8 | 2.8 | 2000 | 3566 | 352 | 314 |  | 157 | 75 | 660 | 750 | 820 |  |  | 660 | 1150 | 820 | 353 | 353 | 500 | 500
| 2.8 | 2.8 | 1800 | 1424 | 485 | 479 |  | 158 | 71 | 660 | 750 | 820 |  |  | 660 | 1150 | 820 | 353 | 353 | 500 | 500
| 2.8 | 2.8 | 1800 | 1584 | 462 | 455 |  | 158 | 71 | 660 | 750 | 820 |  |  | 660 | 1150 | 820 | 353 | 353 | 500 | 500
| 2.8 | 2.8 | 1800 | 1845 | 452 | 443 |  | 158 | 71 | 660 | 750 | 820 |  |  | 660 | 1150 | 820 | 353 | 353 | 500 | 500
| 2.8 | 2.8 | 1800 | 2245 | 414 | 399 |  | 158 | 71 | 660 | 750 | 820 |  |  | 660 | 1150 | 820 | 353 | 353 | 500 | 500
| 2.8 | 2.8 | 1800 | 2745 | 353 | 331 |  | 158 | 71 | 660 | 750 | 820 |  |  | 660 | 1150 | 820 | 353 | 353 | 500 | 500
| 2.8 | 2.8 | 1800 | 3045 | 318 | 291 |  | 158 | 71 | 660 | 750 | 820 |  |  | 660 | 1150 | 820 | 353 | 353 | 500 | 500
| 2.8 | 2.8 | 1800 | 3209 | 285 | 254 |  | 158 | 71 | 660 | 750 | 820 |  |  | 660 | 1150 | 820 | 353 | 353 | 500 | 500
| 3.15 | 3.15 | 3500 | 3946 | 2284 | 2255 |  | 270 | 89 | 720 | 810 | 900 |  |  | 720 | 1200 | 900 | 396 | 396 | 550 | 550
| 3.15 | 3.15 | 3500 | 4287 | 2205 | 2170 |  | 270 | 89 | 720 | 810 | 900 |  |  | 720 | 1200 | 900 | 396 | 396 | 550 | 550
| 3.15 | 3.15 | 3500 | 4977 | 2143 | 2096 |  | 270 | 89 | 720 | 810 | 900 |  |  | 720 | 1200 | 900 | 396 | 396 | 550 | 550
| 3.15 | 3.15 | 3500 | 5937 | 1960 | 1894 |  | 270 | 89 | 720 | 810 | 900 |  |  | 720 | 1200 | 900 | 396 | 396 | 550 | 550
| 3.15 | 3.15 | 3500 | 7437 | 1693 | 1589 |  | 270 | 89 | 720 | 810 | 900 |  |  | 720 | 1200 | 900 | 396 | 396 | 550 | 550
| 3.15 | 3.15 | 3500 | 8312 | 1590 | 1379 |  | 270 | 89 | 720 | 810 | 900 |  |  | 720 | 1200 | 900 | 396 | 396 | 550 | 550
| 3.15 | 3.15 | 3500 | 8968 | 1387 | 1236 |  | 270 | 89 | 720 | 810 | 900 |  |  | 720 | 1200 | 900 | 396 | 396 | 550 | 550
| 3.15 | 3.15 | 3200 | 3608 | 1909 | 1885 |  | 264 | 87 | 720 | 810 | 900 |  |  | 720 | 1200 | 900 | 396 | 396 | 550 | 550
| 3.15 | 3.15 | 3200 | 3920 | 1843 | 1814 |  | 264 | 87 | 720 | 810 | 900 |  |  | 720 | 1200 | 900 | 396 | 396 | 550 | 550
| 3.15 | 3.15 | 3200 | 4550 | 1792 | 1752 |  | 264 | 87 | 720 | 810 | 900 |  |  | 720 | 1200 | 900 | 396 | 396 | 550 | 550
| 3.15 | 3.15 | 3200 | 5428 | 1638 | 1583 |  | 264 | 87 | 720 | 810 | 900 |  |  | 720 | 1200 | 900 | 396 | 396 | 550 | 550
| 3.15 | 3.15 | 3200 | 6800 | 1415 | 1328 |  | 264 | 87 | 720 | 810 | 900 |  |  | 720 | 1200 | 900 | 396 | 396 | 550 | 550
| 3.15 | 3.15 | 3200 | 7600 | 1262 | 1153 |  | 264 | 87 | 720 | 810 | 900 |  |  | 720 | 1200 | 900 | 396 | 396 | 550 | 550
| 3.15 | 3.15 | 3200 | 8200 | 1159 | 1033 |  | 264 | 87 | 720 | 810 | 900 |  |  | 720 | 1200 | 900 | 396 | 396 | 550 | 550
| 3.15 | 3.15 | 2800 | 3137 | 1462 | 1443 |  | 245 | 84 | 720 | 810 | 900 |  |  | 720 | 1200 | 900 | 396 | 396 | 550 | 550
| 3.15 | 3.15 | 2800 | 3430 | 1411 | 1389 |  | 245 | 84 | 720 | 810 | 900 |  |  | 720 | 1200 | 900 | 396 | 396 | 550 | 550
| 3.15 | 3.15 | 2800 | 3981 | 1372 | 1342 |  | 245 | 84 | 720 | 810 | 900 |  |  | 720 | 1200 | 900 | 396 | 396 | 550 | 550
| 3.15 | 3.15 | 2800 | 4750 | 1254 | 1212 |  | 245 | 84 | 720 | 810 | 900 |  |  | 720 | 1200 | 900 | 396 | 396 | 550 | 550
| 3.15 | 3.15 | 2800 | 5950 | 1083 | 1017 |  | 245 | 84 | 720 | 810 | 900 |  |  | 720 | 1200 | 900 | 396 | 396 | 550 | 550
| 3.15 | 3.15 | 2800 | 6650 | 966 | 882 |  | 245 | 84 | 720 | 810 | 900 |  |  | 720 | 1200 | 900 | 396 | 396 | 550 | 550
| 3.15 | 3.15 | 2800 | 7175 | 887 | 791 |  | 245 | 84 | 720 | 810 | 900 |  |  | 720 | 1200 | 900 | 396 | 396 | 550 | 550
| 3.15 | 3.15 | 2400 | 2706 | 1074 | 1060 |  | 225 | 81 | 720 | 810 | 900 |  |  | 720 | 1200 | 900 | 396 | 396 | 550 | 550
| 3.15 | 3.15 | 2400 | 2940 | 1036 | 1021 |  | 225 | 81 | 720 | 810 | 900 |  |  | 720 | 1200 | 900 | 396 | 396 | 550 | 550
| 3.15 | 3.15 | 2400 | 3412 | 1008 | 986 |  | 225 | 81 | 720 | 810 | 900 |  |  | 720 | 1200 | 900 | 396 | 396 | 550 | 550
| 3.15 | 3.15 | 2400 | 4701 | 921 | 890 |  | 225 | 81 | 720 | 810 | 900 |  |  | 720 | 1200 | 900 | 396 | 396 | 550 | 550
| 3.15 | 3.15 | 2400 | 5100 | 796 | 747 |  | 225 | 81 | 720 | 810 | 900 |  |  | 720 | 1200 | 900 | 396 | 396 | 550 | 550
| 3.15 | 3.15 | 2400 | 5700 | 709 | 648 |  | 225 | 81 | 720 | 810 | 900 |  |  | 720 | 1200 | 900 | 396 | 396 | 550 | 550
| 3.15 | 3.15 | 2400 | 6150 | 652 | 581 |  | 225 | 81 | 720 | 810 | 900 |  |  | 720 | 1200 | 900 | 396 | 396 | 550 | 550
| 3.15 | 3.15 | 2000 | 2255 | 746 | 736 |  | 227 | 77 | 720 | 810 | 900 |  |  | 720 | 1200 | 900 | 396 | 396 | 550 | 550
| 3.15 | 3.15 | 2000 | 2450 | 720 | 709 |  | 227 | 77 | 720 | 810 | 900 |  |  | 720 | 1200 | 900 | 396 | 396 | 550 | 550
| 3.15 | 3.15 | 2000 | 2844 | 700 | 685 |  | 227 | 77 | 720 | 810 | 900 |  |  | 720 | 1200 | 900 | 396 | 396 | 550 | 550
| 3.15 | 3.15 | 2000 | 3393 | 640 | 618 |  | 227 | 77 | 720 | 810 | 900 |  |  | 720 | 1200 | 900 | 396 | 396 | 550 | 550
| 3.15 | 3.15 | 2000 | 4250 | 553 | 519 |  | 227 | 77 | 720 | 810 | 900 |  |  | 720 | 1200 | 900 | 396 | 396 | 550 | 550
| 3.15 | 3.15 | 2000 | 4750 | 493 | 450 |  | 227 | 77 | 720 | 810 | 900 |  |  | 720 | 1200 | 900 | 396 | 396 | 550 | 550
| 3.15 | 3.15 | 2000 | 5125 | 453 | 403 |  | 227 | 77 | 720 | 810 | 900 |  |  | 720 | 1200 | 900 | 396 | 396 | 550 | 550
| 3.15 | 3.15 | 1800 | 2029 | 599 | 596 |  | 222 | 75 | 720 | 810 | 900 |  |  | 720 | 1200 | 900 | 396 | 396 | 550 | 550
| 3.15 | 3.15 | 1800 | 2205 | 583 | 574 |  | 222 | 75 | 720 | 810 | 900 |  |  | 720 | 1200 | 900 | 396 | 396 | 550 | 550
| 3.15 | 3.15 | 1800 | 2559 | 567 | 554 |  | 222 | 75 | 720 | 810 | 900 |  |  | 720 | 1200 | 900 | 396 | 396 | 550 | 550
| 3.15 | 3.15 | 1800 | 3053 | 518 | 501 |  | 222 | 75 | 720 | 810 | 900 |  |  | 720 | 1200 | 900 | 396 | 396 | 550 | 550
| 3.15 | 3.15 | 1800 | 3825 | 447 | 420 |  | 222 | 75 | 720 | 810 | 900 |  |  | 720 | 1200 | 900 | 396 | 396 | 550 | 550
| 3.15 | 3.15 | 1800 | 4275 | 399 | 365 |  | 222 | 75 | 720 | 810 | 900 |  |  | 720 | 1200 | 900 | 396 | 396 | 550 | 550
| 3.15 | 3.15 | 1800 | 4612 | 366 | 327 |  | 222 | 75 | 720 | 810 | 900 |  |  | 720 | 1200 | 900 | 396 | 396 | 550 | 550
| 3.15 | 3.15 | 1600 | 1864 | 477 | 471 |  | 218 | 72 | 720 | 810 | 900 |  |  | 720 | 1200 | 900 | 396 | 396 | 550 | 550
| 3.15 | 3.15 | 1600 | 1960 | 460 | 454 |  | 218 | 72 | 720 | 810 | 900 |  |  | 720 | 1200 | 900 | 396 | 396 | 550 | 550
| 3.15 | 3.15 | 1600 | 2275 | 448 | 438 |  | 218 | 72 | 720 | 810 | 900 |  |  | 720 | 1200 | 900 | 396 | 396 | 550 | 550
| 3.15 | 3.15 | 1600 | 2714 | 409 | 396 |  | 218 | 72 | 720 | 810 | 900 |  |  | 720 | 1200 | 900 | 396 | 396 | 550 | 550
| 3.15 | 3.15 | 1600 | 3400 | 353 | 332 |  | 218 | 72 | 720 | 810 | 900 |  |  | 720 | 1200 | 900 | 396 | 396 | 550 | 550
| 3.15 | 3.15 | 1600 | 3800 | 315 | 288 |  | 218 | 72 | 720 | 810 | 900 |  |  | 720 | 1200 | 900 | 396 | 396 | 550 | 550
| 3.15 | 3.15 | 1600 | 4100 | 289 | 258 |  | 218 | 72 | 720 | 810 | 900 |  |  | 720 | 1200 | 900 | 396 | 396 | 550 | 550
| 3.55 | 3.55 | 3100 | 4870 | 2255 | 2227 |  | 310 | 90 | 800 | 900 | 990 |  |  | 800 | 1300 | 990 | 445 | 445 | 600 | 600
| 3.55 | 3.55 | 3100 | 5366 | 2193 | 2159 |  | 310 | 90 | 800 | 900 | 990 |  |  | 800 | 1300 | 990 | 445 | 445 | 600 | 600
| 3.55 | 3.55 | 3100 | 6277 | 2099 | 2052 |  | 310 | 90 | 800 | 900 | 990 |  |  | 800 | 1300 | 990 | 445 | 445 | 600 | 600
| 3.55 | 3.55 | 3100 | 7440 | 1965 | 1900 |  | 310 | 90 | 800 | 900 | 990 |  |  | 800 | 1300 | 990 | 445 | 445 | 600 | 600
| 3.55 | 3.55 | 3100 | 9300 | 1681 | 1579 |  | 310 | 90 | 800 | 900 | 990 |  |  | 800 | 1300 | 990 | 445 | 445 | 600 | 600
| 3.55 | 3.55 | 3100 | 10628 | 1482 | 1349 |  | 310 | 90 | 800 | 900 | 990 |  |  | 800 | 1300 | 990 | 445 | 445 | 600 | 600
| 3.55 | 3.55 | 3100 | 11237 | 1342 | 1193 |  | 310 | 90 | 800 | 900 | 990 |  |  | 800 | 1300 | 990 | 445 | 445 | 600 | 600
| 3.55 | 3.55 | 2800 | 4398 | 1840 | 1817 |  | 304 | 88 | 800 | 900 | 990 |  |  | 800 | 1300 | 990 | 445 | 445 | 600 | 600
| 3.55 | 3.55 | 2800 | 4846 | 1789 | 1761 |  | 304 | 88 | 800 | 900 | 990 |  |  | 800 | 1300 | 990 | 445 | 445 | 600 | 600
| 3.55 | 3.55 | 2800 | 5670 | 1713 | 1674 |  | 304 | 88 | 800 | 900 | 990 |  |  | 800 | 1300 | 990 | 445 | 445 | 600 | 600
| 3.55 | 3.55 | 2800 | 6720 | 1603 | 1550 |  | 304 | 88 | 800 | 900 | 990 |  |  | 800 | 1300 | 990 | 445 | 445 | 600 | 600
| 3.55 | 3.55 | 2800 | 8400 | 1372 | 1288 |  | 304 | 88 | 800 | 900 | 990 |  |  | 800 | 1300 | 990 | 445 | 445 | 600 | 600
| 3.55 | 3.55 | 2800 | 9599 | 1209 | 1100 |  | 304 | 88 | 800 | 900 | 990 |  |  | 800 | 1300 | 990 | 445 | 445 | 600 | 600
| 3.55 | 3.55 | 2800 | 10150 | 1095 | 973 |  | 304 | 88 | 800 | 900 | 990 |  |  | 800 | 1300 | 990 | 445 | 445 | 600 | 600
| 3.55 | 3.55 | 2400 | 3770 | 1352 | 1335 |  | 285 | 85 | 800 | 900 | 990 |  |  | 800 | 1300 | 990 | 445 | 445 | 600 | 600
| 3.55 | 3.55 | 2400 | 4154 | 1314 | 1294 |  | 285 | 85 | 800 | 900 | 990 |  |  | 800 | 1300 | 990 | 445 | 445 | 600 | 600
| 3.55 | 3.55 | 2400 | 4860 | 1258 | 1230 |  | 285 | 85 | 800 | 900 | 990 |  |  | 800 | 1300 | 990 | 445 | 445 | 600 | 600
| 3.55 | 3.55 | 2400 | 5760 | 1177 | 1139 |  | 285 | 85 | 800 | 900 | 990 |  |  | 800 | 1300 | 990 | 445 | 445 | 600 | 600
| 3.55 | 3.55 | 2400 | 7200 | 1008 | 946 |  | 285 | 85 | 800 | 900 | 990 |  |  | 800 | 1300 | 990 | 445 | 445 | 600 | 600
| 3.55 | 3.55 | 2400 | 8228 | 888 | 808 |  | 285 | 85 | 800 | 900 | 990 |  |  | 800 | 1300 | 990 | 445 | 445 | 600 | 600
| 3.55 | 3.55 | 2400 | 8700 | 804 | 715 |  | 285 | 85 | 800 | 900 | 990 |  |  | 800 | 1300 | 990 | 445 | 445 | 600 | 600
| 3.55 | 3.55 | 2000 | 3142 | 939 | 927 |  | 274 | 80 | 800 | 900 | 990 |  |  | 800 | 1300 | 990 | 445 | 445 | 600 | 600
| 3.55 | 3.55 | 2000 | 3462 | 913 | 899 |  | 274 | 80 | 800 | 900 | 990 |  |  | 800 | 1300 | 990 | 445 | 445 | 600 | 600
| 3.55 | 3.55 | 2000 | 4050 | 874 | 954 |  | 274 | 80 | 800 | 900 | 990 |  |  | 800 | 1300 | 990 | 445 | 445 | 600 | 600
| 3.55 | 3.55 | 2000 | 4800 | 818 | 791 |  | 274 | 80 | 800 | 900 | 990 |  |  | 800 | 1300 | 990 | 445 | 445 | 600 | 600
| 3.55 | 3.55 | 2000 | 6000 | 700 | 657 |  | 274 | 80 | 800 | 900 | 990 |  |  | 800 | 1300 | 990 | 445 | 445 | 600 | 600
| 3.55 | 3.55 | 2000 | 6857 | 617 | 561 |  | 274 | 80 | 800 | 900 | 990 |  |  | 800 | 1300 | 990 | 445 | 445 | 600 | 600
| 3.55 | 3.55 | 2000 | 7250 | 559 | 497 |  | 274 | 80 | 800 | 900 | 990 |  |  | 800 | 1300 | 990 | 445 | 445 | 600 | 600
| 3.55 | 3.55 | 1800 | 2827 | 760 | 751 |  | 267 | 78 | 800 | 900 | 990 |  |  | 800 | 1300 | 990 | 445 | 445 | 600 | 600
| 3.55 | 3.55 | 1800 | 3115 | 739 | 728 |  | 267 | 78 | 800 | 900 | 990 |  |  | 800 | 1300 | 990 | 445 | 445 | 600 | 600
| 3.55 | 3.55 | 1800 | 3645 | 707 | 692 |  | 267 | 78 | 800 | 900 | 990 |  |  | 800 | 1300 | 990 | 445 | 445 | 600 | 600
| 3.55 | 3.55 | 1800 | 4320 | 662 | 640 |  | 267 | 78 | 800 | 900 | 990 |  |  | 800 | 1300 | 990 | 445 | 445 | 600 | 600
| 3.55 | 3.55 | 1800 | 5400 | 567 | 532 |  | 267 | 78 | 800 | 900 | 990 |  |  | 800 | 1300 | 990 | 445 | 445 | 600 | 600
| 3.55 | 3.55 | 1800 | 6171 | 499 | 455 |  | 274 | 78 | 800 | 900 | 990 |  |  | 800 | 1300 | 990 | 445 | 445 | 600 | 600
| 3.55 | 3.55 | 1800 | 6525 | 452 | 402 |  | 274 | 78 | 800 | 900 | 990 |  |  | 800 | 1300 | 990 | 445 | 445 | 600 | 600
| 3.55 | 3.55 | 1600 | 2513 | 600 | 593 |  | 267 | 76 | 800 | 900 | 990 |  |  | 800 | 1300 | 990 | 445 | 445 | 600 | 600
| 3.55 | 3.55 | 1600 | 2769 | 584 | 575 |  | 267 | 76 | 800 | 900 | 990 |  |  | 800 | 1300 | 990 | 445 | 445 | 600 | 600
| 3.55 | 3.55 | 1600 | 3240 | 559 | 547 |  | 267 | 76 | 800 | 900 | 990 |  |  | 800 | 1300 | 990 | 445 | 445 | 600 | 600
| 3.55 | 3.55 | 1600 | 3840 | 523 | 506 |  | 267 | 76 | 800 | 900 | 990 |  |  | 800 | 1300 | 990 | 445 | 445 | 600 | 600
| 3.55 | 3.55 | 1600 | 4800 | 448 | 421 |  | 267 | 76 | 800 | 900 | 990 |  |  | 800 | 1300 | 990 | 445 | 445 | 600 | 600
| 3.55 | 3.55 | 1600 | 5485 | 394 | 359 |  | 267 | 76 | 800 | 900 | 990 |  |  | 800 | 1300 | 990 | 445 | 445 | 600 | 600
| 3.55 | 3.55 | 1600 | 5800 | 357 | 318 |  | 267 | 76 | 800 | 900 | 990 |  |  | 800 | 1300 | 990 | 445 | 445 | 600 | 600
| 3.55 | 3.55 | 1400 | 2199 | 460 | 454 |  | 262 | 73 | 800 | 900 | 990 |  |  | 800 | 1300 | 990 | 445 | 445 | 600 | 600
| 3.55 | 3.55 | 1400 | 2423 | 447 | 440 |  | 262 | 73 | 800 | 900 | 990 |  |  | 800 | 1300 | 990 | 445 | 445 | 600 | 600
| 3.55 | 3.55 | 1400 | 2835 | 428 | 419 |  | 262 | 73 | 800 | 900 | 990 |  |  | 800 | 1300 | 990 | 445 | 445 | 600 | 600
| 3.55 | 3.55 | 1400 | 3360 | 400 | 387 |  | 262 | 73 | 800 | 900 | 990 |  |  | 800 | 1300 | 990 | 445 | 445 | 600 | 600
| 3.55 | 3.55 | 1400 | 4200 | 343 | 322 |  | 262 | 73 | 800 | 900 | 990 |  |  | 800 | 1300 | 990 | 445 | 445 | 600 | 600
| 3.55 | 3.55 | 1400 | 4799 | 302 | 275 |  | 262 | 73 | 800 | 900 | 990 |  |  | 800 | 1300 | 990 | 445 | 445 | 600 | 600
| 3.55 | 3.55 | 1400 | 5075 | 273 | 243 |  | 262 | 73 | 800 | 900 | 990 |  |  | 800 | 1300 | 990 | 445 | 445 | 600 | 600
| 4 | 4 | 2700 | 6328 | 2380 | 2350 |  | 368 | 91 | 903 | 960 | 1080 |  |  | 903 | 1420 | 1080 | 499 | 499 | 600 | 600
| 4 | 4 | 2700 | 6918 | 2292 | 2256 |  | 368 | 91 | 903 | 960 | 1080 |  |  | 903 | 1420 | 1080 | 499 | 499 | 600 | 600
| 4 | 4 | 2700 | 8100 | 2201 | 2152 |  | 368 | 91 | 903 | 960 | 1080 |  |  | 903 | 1420 | 1080 | 499 | 499 | 600 | 600
| 4 | 4 | 2700 | 9703 | 2038 | 1968 |  | 368 | 91 | 903 | 960 | 1080 |  |  | 903 | 1420 | 1080 | 499 | 499 | 600 | 600
| 4 | 4 | 2700 | 12150 | 1745 | 1635 |  | 368 | 91 | 903 | 960 | 1080 |  |  | 903 | 1420 | 1080 | 499 | 499 | 600 | 600
| 4 | 4 | 2700 | 13500 | 1569 | 1433 |  | 368 | 91 | 903 | 960 | 1080 |  |  | 903 | 1420 | 1080 | 499 | 499 | 600 | 600
| 4 | 4 | 2700 | 14512 | 1395 | 1238 |  | 368 | 91 | 903 | 960 | 1080 |  |  | 903 | 1420 | 1080 | 499 | 499 | 600 | 600
| 4 | 4 | 2400 | 5625 | 1881 | 1857 |  | 320 | 89 | 903 | 960 | 1080 |  |  | 903 | 1420 | 1080 | 499 | 499 | 600 | 600
| 4 | 4 | 2400 | 6150 | 1811 | 1783 |  | 320 | 89 | 903 | 960 | 1080 |  |  | 903 | 1420 | 1080 | 499 | 499 | 600 | 600
| 4 | 4 | 2400 | 7200 | 1739 | 1700 |  | 320 | 89 | 903 | 960 | 1080 |  |  | 903 | 1420 | 1080 | 499 | 499 | 600 | 600
| 4 | 4 | 2400 | 8625 | 1611 | 1555 |  | 320 | 89 | 903 | 960 | 1080 |  |  | 903 | 1420 | 1080 | 499 | 499 | 600 | 600
| 4 | 4 | 2400 | 10800 | 1379 | 1292 |  | 320 | 89 | 903 | 960 | 1080 |  |  | 903 | 1420 | 1080 | 499 | 499 | 600 | 600
| 4 | 4 | 2400 | 12000 | 1239 | 1132 |  | 320 | 89 | 903 | 960 | 1080 |  |  | 903 | 1420 | 1080 | 499 | 499 | 600 | 600
| 4 | 4 | 2400 | 12900 | 1102 | 978 |  | 320 | 89 | 903 | 960 | 1080 |  |  | 903 | 1420 | 1080 | 499 | 499 | 600 | 600
| 4 | 4 | 2000 | 4687 | 1306 | 1289 |  | 293 | 85 | 903 | 960 | 1080 |  |  | 903 | 1420 | 1080 | 499 | 499 | 600 | 600
| 4 | 4 | 2000 | 5125 | 1257 | 1238 |  | 293 | 85 | 903 | 960 | 1080 |  |  | 903 | 1420 | 1080 | 499 | 499 | 600 | 600
| 4 | 4 | 2000 | 6000 | 1207 | 1181 |  | 293 | 85 | 903 | 960 | 1080 |  |  | 903 | 1420 | 1080 | 499 | 499 | 600 | 600
| 4 | 4 | 2000 | 7187 | 1118 | 1080 |  | 293 | 85 | 903 | 960 | 1080 |  |  | 903 | 1420 | 1080 | 499 | 499 | 600 | 600
| 4 | 4 | 2000 | 9600 | 957 | 897 |  | 293 | 85 | 903 | 960 | 1080 |  |  | 903 | 1420 | 1080 | 499 | 499 | 600 | 600
| 4 | 4 | 2000 | 10000 | 860 | 786 |  | 293 | 85 | 903 | 960 | 1080 |  |  | 903 | 1420 | 1080 | 499 | 499 | 600 | 600
| 4 | 4 | 2000 | 10750 | 765 | 679 |  | 293 | 85 | 903 | 960 | 1080 |  |  | 903 | 1420 | 1080 | 499 | 499 | 600 | 600
| 4 | 4 | 1800 | 4128 | 1058 | 1044 |  | 288 | 83 | 903 | 960 | 1080 |  |  | 903 | 1420 | 1080 | 499 | 499 | 600 | 600
| 4 | 4 | 1800 | 4612 | 1018 | 1003 |  | 288 | 83 | 903 | 960 | 1080 |  |  | 903 | 1420 | 1080 | 499 | 499 | 600 | 600
| 4 | 4 | 1800 | 5400 | 978 | 956 |  | 288 | 83 | 903 | 960 | 1080 |  |  | 903 | 1420 | 1080 | 499 | 499 | 600 | 600
| 4 | 4 | 1800 | 6468 | 906 | 875 |  | 288 | 83 | 903 | 960 | 1080 |  |  | 903 | 1420 | 1080 | 499 | 499 | 600 | 600
| 4 | 4 | 1800 | 8100 | 775 | 727 |  | 288 | 83 | 903 | 960 | 1080 |  |  | 903 | 1420 | 1080 | 499 | 499 | 600 | 600
| 4 | 4 | 1800 | 9000 | 697 | 637 |  | 288 | 83 | 903 | 960 | 1080 |  |  | 903 | 1420 | 1080 | 499 | 499 | 600 | 600
| 4 | 4 | 1800 | 9675 | 620 | 550 |  | 288 | 83 | 903 | 960 | 1080 |  |  | 903 | 1420 | 1080 | 499 | 499 | 600 | 600
| 4 | 4 | 1600 | 3750 | 836 | 825 |  | 284 | 80 | 903 | 960 | 1080 |  |  | 903 | 1420 | 1080 | 499 | 499 | 600 | 600
| 4 | 4 | 1600 | 4100 | 805 | 792 |  | 284 | 80 | 903 | 960 | 1080 |  |  | 903 | 1420 | 1080 | 499 | 499 | 600 | 600
| 4 | 4 | 1600 | 4800 | 773 | 756 |  | 284 | 80 | 903 | 960 | 1080 |  |  | 903 | 1420 | 1080 | 499 | 499 | 600 | 600
| 4 | 4 | 1600 | 5750 | 716 | 691 |  | 284 | 80 | 903 | 960 | 1080 |  |  | 903 | 1420 | 1080 | 499 | 499 | 600 | 600
| 4 | 4 | 1600 | 7200 | 613 | 574 |  | 284 | 80 | 903 | 960 | 1080 |  |  | 903 | 1420 | 1080 | 499 | 499 | 600 | 600
| 4 | 4 | 1600 | 8000 | 551 | 503 |  | 288 | 80 | 903 | 960 | 1080 |  |  | 903 | 1420 | 1080 | 499 | 499 | 600 | 600
| 4 | 4 | 1600 | 8600 | 490 | 435 |  | 288 | 80 | 903 | 960 | 1080 |  |  | 903 | 1420 | 1080 | 499 | 499 | 600 | 600
| 4 | 4 | 1400 | 3281 | 640 | 632 |  | 277 | 77 | 903 | 960 | 1080 |  |  | 903 | 1420 | 1080 | 499 | 499 | 600 | 600
| 4 | 4 | 1400 | 3587 | 616 | 607 |  | 277 | 77 | 903 | 960 | 1080 |  |  | 903 | 1420 | 1080 | 499 | 499 | 600 | 600
| 4 | 4 | 1400 | 4200 | 591 | 579 |  | 277 | 77 | 903 | 960 | 1080 |  |  | 903 | 1420 | 1080 | 499 | 499 | 600 | 600
| 4 | 4 | 1400 | 5031 | 548 | 529 |  | 277 | 77 | 903 | 960 | 1080 |  |  | 903 | 1420 | 1080 | 499 | 499 | 600 | 600
| 4 | 4 | 1400 | 6300 | 469 | 440 |  | 277 | 77 | 903 | 960 | 1080 |  |  | 903 | 1420 | 1080 | 499 | 499 | 600 | 600
| 4 | 4 | 1400 | 7000 | 421 | 385 |  | 277 | 77 | 903 | 960 | 1080 |  |  | 903 | 1420 | 1080 | 499 | 499 | 600 | 600
| 4 | 4 | 1400 | 7525 | 375 | 333 |  | 277 | 77 | 903 | 960 | 1080 |  |  | 903 | 1420 | 1080 | 499 | 499 | 600 | 600
| 4 | 4 | 1200 | 2812 | 470 | 464 |  | 272 | 74 | 903 | 960 | 1080 |  |  | 903 | 1420 | 1080 | 499 | 499 | 600 | 600
| 4 | 4 | 1200 | 3075 | 452 | 446 |  | 272 | 74 | 903 | 960 | 1080 |  |  | 903 | 1420 | 1080 | 499 | 499 | 600 | 600
| 4 | 4 | 1200 | 3600 | 434 | 425 |  | 272 | 74 | 903 | 960 | 1080 |  |  | 903 | 1420 | 1080 | 499 | 499 | 600 | 600
| 4 | 4 | 1200 | 4312 | 402 | 389 |  | 272 | 74 | 903 | 960 | 1080 |  |  | 903 | 1420 | 1080 | 499 | 499 | 600 | 600
| 4 | 4 | 1200 | 5400 | 344 | 323 |  | 272 | 74 | 903 | 960 | 1080 |  |  | 903 | 1420 | 1080 | 499 | 499 | 600 | 600
| 4 | 4 | 1200 | 6000 | 309 | 283 |  | 272 | 74 | 903 | 960 | 1080 |  |  | 903 | 1420 | 1080 | 499 | 499 | 600 | 600
| 4 | 4 | 1200 | 6450 | 275 | 244 |  | 272 | 74 | 903 | 960 | 1080 |  |  | 903 | 1420 | 1080 | 499 | 499 | 600 | 600
| 4.5 | 4.5 | 2500 | 8214 | 2551 | 2519 |  | 393 | 93 | 1003 | 1040 | 1170 |  |  | 1003 | 1540 | 1170 | 558 | 558 | 700 | 700
| 4.5 | 4.5 | 2500 | 9000 | 2455 | 2417 |  | 393 | 93 | 1003 | 1040 | 1170 |  |  | 1003 | 1540 | 1170 | 558 | 558 | 700 | 700
| 4.5 | 4.5 | 2500 | 10491 | 2378 | 2327 |  | 393 | 93 | 1003 | 1040 | 1170 |  |  | 1003 | 1540 | 1170 | 558 | 558 | 700 | 700
| 4.5 | 4.5 | 2500 | 12648 | 2181 | 2106 |  | 393 | 93 | 1003 | 1040 | 1170 |  |  | 1003 | 1540 | 1170 | 558 | 558 | 700 | 700
| 4.5 | 4.5 | 2500 | 15714 | 1890 | 1775 |  | 393 | 93 | 1003 | 1040 | 1170 |  |  | 1003 | 1540 | 1170 | 558 | 558 | 700 | 700
| 4.5 | 4.5 | 2500 | 17857 | 1674 | 1525 |  | 393 | 93 | 1003 | 1040 | 1170 |  |  | 1003 | 1540 | 1170 | 558 | 558 | 700 | 700
| 4.5 | 4.5 | 2500 | 19196 | 1530 | 1358 |  | 393 | 93 | 1003 | 1040 | 1170 |  |  | 1003 | 1540 | 1170 | 558 | 558 | 700 | 700
| 4.5 | 4.5 | 2200 | 7228 | 1975 | 1951 |  | 383 | 91 | 1003 | 1040 | 1170 |  |  | 1003 | 1540 | 1170 | 558 | 558 | 700 | 700
| 4.5 | 4.5 | 2200 | 7920 | 1901 | 1872 |  | 383 | 91 | 1003 | 1040 | 1170 |  |  | 1003 | 1540 | 1170 | 558 | 558 | 700 | 700
| 4.5 | 4.5 | 2200 | 9232 | 1842 | 1802 |  | 383 | 91 | 1003 | 1040 | 1170 |  |  | 1003 | 1540 | 1170 | 558 | 558 | 700 | 700
| 4.5 | 4.5 | 2200 | 11130 | 1689 | 1631 |  | 383 | 91 | 1003 | 1040 | 1170 |  |  | 1003 | 1540 | 1170 | 558 | 558 | 700 | 700
| 4.5 | 4.5 | 2200 | 13828 | 1464 | 1374 |  | 383 | 91 | 1003 | 1040 | 1170 |  |  | 1003 | 1540 | 1170 | 558 | 558 | 700 | 700
| 4.5 | 4.5 | 2200 | 15714 | 1296 | 1181 |  | 383 | 91 | 1003 | 1040 | 1170 |  |  | 1003 | 1540 | 1170 | 558 | 558 | 700 | 700
| 4.5 | 4.5 | 2200 | 16892 | 1185 | 1051 |  | 383 | 91 | 1003 | 1040 | 1170 |  |  | 1003 | 1540 | 1170 | 558 | 558 | 700 | 700
| 4.5 | 4.5 | 1800 | 5914 | 1322 | 1306 |  | 333 | 86 | 1003 | 1040 | 1170 |  |  | 1003 | 1540 | 1170 | 558 | 558 | 700 | 700
| 4.5 | 4.5 | 1800 | 6480 | 1272 | 1253 |  | 333 | 86 | 1003 | 1040 | 1170 |  |  | 1003 | 1540 | 1170 | 558 | 558 | 700 | 700
| 4.5 | 4.5 | 1800 | 7553 | 1233 | 1206 |  | 333 | 86 | 1003 | 1040 | 1170 |  |  | 1003 | 1540 | 1170 | 558 | 558 | 700 | 700
| 4.5 | 4.5 | 1800 | 9106 | 1130 | 1092 |  | 333 | 86 | 1003 | 1040 | 1170 |  |  | 1003 | 1540 | 1170 | 558 | 558 | 700 | 700
| 4.5 | 4.5 | 1800 | 11314 | 980 | 920 |  | 333 | 86 | 1003 | 1040 | 1170 |  |  | 1003 | 1540 | 1170 | 558 | 558 | 700 | 700
| 4.5 | 4.5 | 1800 | 12857 | 867 | 791 |  | 333 | 86 | 1003 | 1040 | 1170 |  |  | 1003 | 1540 | 1170 | 558 | 558 | 700 | 700
| 4.5 | 4.5 | 1800 | 13821 | 793 | 704 |  | 333 | 86 | 1003 | 1040 | 1170 |  |  | 1003 | 1540 | 1170 | 558 | 558 | 700 | 700
| 4.5 | 4.5 | 1600 | 5257 | 1044 | 1032 |  | 308 | 84 | 1003 | 1040 | 1170 |  |  | 1003 | 1540 | 1170 | 558 | 558 | 700 | 700
| 4.5 | 4.5 | 1600 | 5760 | 1005 | 990 |  | 308 | 84 | 1003 | 1040 | 1170 |  |  | 1003 | 1540 | 1170 | 558 | 558 | 700 | 700
| 4.5 | 4.5 | 1600 | 6714 | 974 | 953 |  | 308 | 84 | 1003 | 1040 | 1170 |  |  | 1003 | 1540 | 1170 | 558 | 558 | 700 | 700
| 4.5 | 4.5 | 1600 | 8094 | 893 | 863 |  | 308 | 84 | 1003 | 1040 | 1170 |  |  | 1003 | 1540 | 1170 | 558 | 558 | 700 | 700
| 4.5 | 4.5 | 1600 | 10057 | 774 | 727 |  | 308 | 84 | 1003 | 1040 | 1170 |  |  | 1003 | 1540 | 1170 | 558 | 558 | 700 | 700
| 4.5 | 4.5 | 1600 | 11428 | 685 | 625 |  | 308 | 84 | 1003 | 1040 | 1170 |  |  | 1003 | 1540 | 1170 | 558 | 558 | 700 | 700
| 4.5 | 4.5 | 1600 | 12285 | 626 | 556 |  | 308 | 84 | 1003 | 1040 | 1170 |  |  | 1003 | 1540 | 1170 | 558 | 558 | 700 | 700
| 4.5 | 4.5 | 1400 | 4600 | 800 | 790 |  | 303 | 81 | 1003 | 1040 | 1170 |  |  | 1003 | 1540 | 1170 | 558 | 558 | 700 | 700
| 4.5 | 4.5 | 1400 | 5040 | 770 | 758 |  | 303 | 81 | 1003 | 1040 | 1170 |  |  | 1003 | 1540 | 1170 | 558 | 558 | 700 | 700
| 4.5 | 4.5 | 1400 | 5875 | 746 | 730 |  | 303 | 81 | 1003 | 1040 | 1170 |  |  | 1003 | 1540 | 1170 | 558 | 558 | 700 | 700
| 4.5 | 4.5 | 1400 | 7083 | 684 | 661 |  | 303 | 81 | 1003 | 1040 | 1170 |  |  | 1003 | 1540 | 1170 | 558 | 558 | 700 | 700
| 4.5 | 4.5 | 1400 | 8800 | 593 | 557 |  | 303 | 81 | 1003 | 1040 | 1170 |  |  | 1003 | 1540 | 1170 | 558 | 558 | 700 | 700
| 4.5 | 4.5 | 1400 | 10000 | 525 | 478 |  | 303 | 81 | 1003 | 1040 | 1170 |  |  | 1003 | 1540 | 1170 | 558 | 558 | 700 | 700
| 4.5 | 4.5 | 1400 | 10753 | 480 | 426 |  | 303 | 81 | 1003 | 1040 | 1170 |  |  | 1003 | 1540 | 1170 | 558 | 558 | 700 | 700
| 4.5 | 4.5 | 1200 | 3942 | 587 | 580 |  | 299 | 78 | 1003 | 1040 | 1170 |  |  | 1003 | 1540 | 1170 | 558 | 558 | 700 | 700
| 4.5 | 4.5 | 1200 | 4320 | 565 | 557 |  | 299 | 78 | 1003 | 1040 | 1170 |  |  | 1003 | 1540 | 1170 | 558 | 558 | 700 | 700
| 4.5 | 4.5 | 1200 | 5035 | 548 | 536 |  | 299 | 78 | 1003 | 1040 | 1170 |  |  | 1003 | 1540 | 1170 | 558 | 558 | 700 | 700
| 4.5 | 4.5 | 1200 | 6071 | 502 | 485 |  | 299 | 78 | 1003 | 1040 | 1170 |  |  | 1003 | 1540 | 1170 | 558 | 558 | 700 | 700
| 4.5 | 4.5 | 1200 | 7542 | 435 | 409 |  | 299 | 78 | 1003 | 1040 | 1170 |  |  | 1003 | 1540 | 1170 | 558 | 558 | 700 | 700
| 4.5 | 4.5 | 1200 | 8571 | 385 | 351 |  | 299 | 78 | 1003 | 1040 | 1170 |  |  | 1003 | 1540 | 1170 | 558 | 558 | 700 | 700
| 4.5 | 4.5 | 1200 | 9214 | 352 | 313 |  | 299 | 78 | 1003 | 1040 | 1170 |  |  | 1003 | 1540 | 1170 | 558 | 558 | 700 | 700
| 4.5 | 4.5 | 1100 | 3614 | 493 | 488 |  | 292 | 76 | 1003 | 1040 | 1170 |  |  | 1003 | 1540 | 1170 | 558 | 558 | 700 | 700
| 4.5 | 4.5 | 1100 | 3960 | 475 | 468 |  | 292 | 76 | 1003 | 1040 | 1170 |  |  | 1003 | 1540 | 1170 | 558 | 558 | 700 | 700
| 4.5 | 4.5 | 1100 | 4616 | 460 | 450 |  | 292 | 76 | 1003 | 1040 | 1170 |  |  | 1003 | 1540 | 1170 | 558 | 558 | 700 | 700
| 4.5 | 4.5 | 1100 | 5565 | 422 | 408 |  | 292 | 76 | 1003 | 1040 | 1170 |  |  | 1003 | 1540 | 1170 | 558 | 558 | 700 | 700
| 4.5 | 4.5 | 1100 | 6914 | 366 | 344 |  | 292 | 76 | 1003 | 1040 | 1170 |  |  | 1003 | 1540 | 1170 | 558 | 558 | 700 | 700
| 4.5 | 4.5 | 1100 | 7857 | 324 | 295 |  | 292 | 76 | 1003 | 1040 | 1170 |  |  | 1003 | 1540 | 1170 | 558 | 558 | 700 | 700
| 4.5 | 4.5 | 1100 | 8446 | 296 | 263 |  | 292 | 76 | 1003 | 1040 | 1170 |  |  | 1003 | 1540 | 1170 | 558 | 558 | 700 | 700
| 5 | 5 | 2000 | 9375 | 2027 | 2002 |  | 439 | 92 | 1083 | 1140 | 1320 |  |  | 1083 | 1650 | 1320 | 635 | 635 | 800 | 800
| 5 | 5 | 2000 | 10128 | 1977 | 1948 |  | 439 | 92 | 1083 | 1140 | 1320 |  |  | 1083 | 1650 | 1320 | 635 | 635 | 800 | 800
| 5 | 5 | 2000 | 11805 | 1902 | 1863 |  | 439 | 92 | 1083 | 1140 | 1320 |  |  | 1083 | 1650 | 1320 | 635 | 635 | 800 | 800
| 5 | 5 | 2000 | 14333 | 1736 | 1679 |  | 439 | 92 | 1083 | 1140 | 1320 |  |  | 1083 | 1650 | 1320 | 635 | 635 | 800 | 800
| 5 | 5 | 2000 | 17708 | 1516 | 1428 |  | 462 | 92 | 1083 | 1140 | 1320 |  |  | 1083 | 1650 | 1320 | 635 | 635 | 800 | 800
| 5 | 5 | 2000 | 20000 | 1341 | 1229 |  | 462 | 92 | 1083 | 1140 | 1320 |  |  | 1083 | 1650 | 1320 | 635 | 635 | 800 | 800
| 5 | 5 | 2000 | 21666 | 1213 | 1082 |  | 462 | 92 | 1083 | 1140 | 1320 |  |  | 1083 | 1650 | 1320 | 635 | 635 | 800 | 800
| 5 | 5 | 1800 | 8437 | 1642 | 1622 |  | 439 | 89 | 1083 | 1140 | 1320 |  |  | 1083 | 1650 | 1320 | 635 | 635 | 800 | 800
| 5 | 5 | 1800 | 9115 | 1602 | 1578 |  | 439 | 89 | 1083 | 1140 | 1320 |  |  | 1083 | 1650 | 1320 | 635 | 635 | 800 | 800
| 5 | 5 | 1800 | 10624 | 1541 | 1509 |  | 439 | 89 | 1083 | 1140 | 1320 |  |  | 1083 | 1650 | 1320 | 635 | 635 | 800 | 800
| 5 | 5 | 1800 | 12900 | 1406 | 1360 |  | 439 | 89 | 1083 | 1140 | 1320 |  |  | 1083 | 1650 | 1320 | 635 | 635 | 800 | 800
| 5 | 5 | 1800 | 15937 | 1228 | 1157 |  | 439 | 89 | 1083 | 1140 | 1320 |  |  | 1083 | 1650 | 1320 | 635 | 635 | 800 | 800
| 5 | 5 | 1800 | 18000 | 1086 | 996 |  | 439 | 89 | 1083 | 1140 | 1320 |  |  | 1083 | 1650 | 1320 | 635 | 635 | 800 | 800
| 5 | 5 | 1800 | 19500 | 983 | 876 |  | 439 | 89 | 1083 | 1140 | 1320 |  |  | 1083 | 1650 | 1320 | 635 | 635 | 800 | 800
| 5 | 5 | 1600 | 7500 | 1297 | 1282 |  | 396 | 87 | 1083 | 1140 | 1320 |  |  | 1083 | 1650 | 1320 | 635 | 635 | 800 | 800
| 5 | 5 | 1600 | 8102 | 1265 | 1247 |  | 396 | 87 | 1083 | 1140 | 1320 |  |  | 1083 | 1650 | 1320 | 635 | 635 | 800 | 800
| 5 | 5 | 1600 | 9444 | 1217 | 1192 |  | 396 | 87 | 1083 | 1140 | 1320 |  |  | 1083 | 1650 | 1320 | 635 | 635 | 800 | 800
| 5 | 5 | 1600 | 11466 | 1111 | 1074 |  | 396 | 87 | 1083 | 1140 | 1320 |  |  | 1083 | 1650 | 1320 | 635 | 635 | 800 | 800
| 5 | 5 | 1600 | 14166 | 970 | 914 |  | 396 | 87 | 1083 | 1140 | 1320 |  |  | 1083 | 1650 | 1320 | 635 | 635 | 800 | 800
| 5 | 5 | 1600 | 16000 | 858 | 787 |  | 396 | 87 | 1083 | 1140 | 1320 |  |  | 1083 | 1650 | 1320 | 635 | 635 | 800 | 800
| 5 | 5 | 1600 | 17333 | 776 | 692 |  | 396 | 87 | 1083 | 1140 | 1320 |  |  | 1083 | 1650 | 1320 | 635 | 635 | 800 | 800
| 5 | 5 | 1400 | 6562 | 993 | 981 |  | 383 | 84 | 1083 | 1140 | 1320 |  |  | 1083 | 1650 | 1320 | 635 | 635 | 800 | 800
| 5 | 5 | 1400 | 7089 | 969 | 955 |  | 383 | 84 | 1083 | 1140 | 1320 |  |  | 1083 | 1650 | 1320 | 635 | 635 | 800 | 800
| 5 | 5 | 1400 | 8263 | 932 | 913 |  | 383 | 84 | 1083 | 1140 | 1320 |  |  | 1083 | 1650 | 1320 | 635 | 635 | 800 | 800
| 5 | 5 | 1400 | 10033 | 850 | 823 |  | 383 | 84 | 1083 | 1140 | 1320 |  |  | 1083 | 1650 | 1320 | 635 | 635 | 800 | 800
| 5 | 5 | 1400 | 12395 | 743 | 700 |  | 383 | 84 | 1083 | 1140 | 1320 |  |  | 1083 | 1650 | 1320 | 635 | 635 | 800 | 800
| 5 | 5 | 1400 | 14000 | 657 | 602 |  | 383 | 84 | 1083 | 1140 | 1320 |  |  | 1083 | 1650 | 1320 | 635 | 635 | 800 | 800
| 5 | 5 | 1400 | 15166 | 594 | 530 |  | 383 | 84 | 1083 | 1140 | 1320 |  |  | 1083 | 1650 | 1320 | 635 | 635 | 800 | 800
| 5 | 5 | 1200 | 5625 | 730 | 721 |  | 353 | 81 | 1083 | 1140 | 1320 |  |  | 1083 | 1650 | 1320 | 635 | 635 | 800 | 800
| 5 | 5 | 1200 | 6077 | 712 | 701 |  | 353 | 81 | 1083 | 1140 | 1320 |  |  | 1083 | 1650 | 1320 | 635 | 635 | 800 | 800
| 5 | 5 | 1200 | 7083 | 685 | 671 |  | 353 | 81 | 1083 | 1140 | 1320 |  |  | 1083 | 1650 | 1320 | 635 | 635 | 800 | 800
| 5 | 5 | 1200 | 8600 | 625 | 604 |  | 353 | 81 | 1083 | 1140 | 1320 |  |  | 1083 | 1650 | 1320 | 635 | 635 | 800 | 800
| 5 | 5 | 1200 | 10625 | 546 | 514 |  | 353 | 81 | 1083 | 1140 | 1320 |  |  | 1083 | 1650 | 1320 | 635 | 635 | 800 | 800
| 5 | 5 | 1200 | 12000 | 483 | 443 |  | 353 | 81 | 1083 | 1140 | 1320 |  |  | 1083 | 1650 | 1320 | 635 | 635 | 800 | 800
| 5 | 5 | 1200 | 13000 | 437 | 389 |  | 353 | 81 | 1083 | 1140 | 1320 |  |  | 1083 | 1650 | 1320 | 635 | 635 | 800 | 800
| 5 | 5 | 1000 | 4687 | 506 | 501 |  | 349 | 77 | 1083 | 1140 | 1320 |  |  | 1083 | 1650 | 1320 | 635 | 635 | 800 | 800
| 5 | 5 | 1000 | 5064 | 494 | 487 |  | 349 | 77 | 1083 | 1140 | 1320 |  |  | 1083 | 1650 | 1320 | 635 | 635 | 800 | 800
| 5 | 5 | 1000 | 5902 | 475 | 466 |  | 349 | 77 | 1083 | 1140 | 1320 |  |  | 1083 | 1650 | 1320 | 635 | 635 | 800 | 800
| 5 | 5 | 1000 | 7166 | 434 | 420 |  | 349 | 77 | 1083 | 1140 | 1320 |  |  | 1083 | 1650 | 1320 | 635 | 635 | 800 | 800
| 5 | 5 | 1000 | 8854 | 379 | 357 |  | 349 | 77 | 1083 | 1140 | 1320 |  |  | 1083 | 1650 | 1320 | 635 | 635 | 800 | 800
| 5 | 5 | 1000 | 10000 | 335 | 307 |  | 349 | 77 | 1083 | 1140 | 1320 |  |  | 1083 | 1650 | 1320 | 635 | 635 | 800 | 800
| 5 | 5 | 1000 | 10833 | 303 | 270 |  | 349 | 77 | 1083 | 1140 | 1320 |  |  | 1083 | 1650 | 1320 | 635 | 635 | 800 | 800
| 5 | 5 | 900 | 4218 | 410 | 405 |  | 342 | 75 | 1083 | 1140 | 1320 |  |  | 1083 | 1650 | 1320 | 635 | 635 | 800 | 800
| 5 | 5 | 900 | 4557 | 400 | 394 |  | 342 | 75 | 1083 | 1140 | 1320 |  |  | 1083 | 1650 | 1320 | 635 | 635 | 800 | 800
| 5 | 5 | 900 | 5312 | 385 | 377 |  | 342 | 75 | 1083 | 1140 | 1320 |  |  | 1083 | 1650 | 1320 | 635 | 635 | 800 | 800
| 5 | 5 | 900 | 6450 | 351 | 340 |  | 342 | 75 | 1083 | 1140 | 1320 |  |  | 1083 | 1650 | 1320 | 635 | 635 | 800 | 800
| 5 | 5 | 900 | 7968 | 307 | 289 |  | 342 | 75 | 1083 | 1140 | 1320 |  |  | 1083 | 1650 | 1320 | 635 | 635 | 800 | 800
| 5 | 5 | 900 | 9000 | 271 | 249 |  | 342 | 75 | 1083 | 1140 | 1320 |  |  | 1083 | 1650 | 1320 | 635 | 635 | 800 | 800
| 5 | 5 | 900 | 9750 | 245 | 219 |  | 342 | 75 | 1083 | 1140 | 1320 |  |  | 1083 | 1650 | 1320 | 635 | 635 | 800 | 800
| 5.6 | 5.6 | 1800 | 11827 | 2122 | 2097 |  | 537 | 93 | 1203 | 1250 | 1500 |  |  | 1203 | 1780 | 1500 | 715 | 715 | 900 | 900
| 5.6 | 5.6 | 1800 | 12960 | 1999 | 1969 |  | 537 | 93 | 1203 | 1250 | 1500 |  |  | 1203 | 1780 | 1500 | 715 | 715 | 900 | 900
| 5.6 | 5.6 | 1800 | 13142 | 1969.5 | 1934 |  | 563 | 93 | 1203 | 1250 | 1500 |  |  | 1203 | 1780 | 1500 | 715 | 715 | 900 | 900
| 5.6 | 5.6 | 1800 | 15300 | 1940 | 1899 |  | 537 | 93 | 1203 | 1250 | 1500 |  |  | 1203 | 1780 | 1500 | 715 | 715 | 900 | 900
| 5.6 | 5.6 | 1800 | 18225 | 1788 | 1729 |  | 537 | 93 | 1203 | 1250 | 1500 |  |  | 1203 | 1780 | 1500 | 715 | 715 | 900 | 900
| 5.6 | 5.6 | 1800 | 25747 | 1360 | 1243 |  | 563 | 93 | 1203 | 1250 | 1500 |  |  | 1203 | 1780 | 1500 | 715 | 715 | 900 | 900
| 5.6 | 5.6 | 1800 | 27300 | 1234 | 1102 |  | 563 | 93 | 1203 | 1250 | 1500 |  |  | 1203 | 1780 | 1500 | 715 | 715 | 900 | 900
| 5.6 | 5.6 | 1600 | 10513 | 1676 | 1657 |  | 514 | 90 | 1203 | 1250 | 1500 |  |  | 1203 | 1780 | 1500 | 715 | 715 | 900 | 900
| 5.6 | 5.6 | 1600 | 11520 | 1579 | 1556 |  | 514 | 90 | 1203 | 1250 | 1500 |  |  | 1203 | 1780 | 1500 | 715 | 715 | 900 | 900
| 5.6 | 5.6 | 1600 | 13600 | 1533 | 1500 |  | 514 | 90 | 1203 | 1250 | 1500 |  |  | 1203 | 1780 | 1500 | 715 | 715 | 900 | 900
| 5.6 | 5.6 | 1600 | 16200 | 1413 | 1366 |  | 514 | 90 | 1203 | 1250 | 1500 |  |  | 1203 | 1780 | 1500 | 715 | 715 | 900 | 900
| 5.6 | 5.6 | 1600 | 20571 | 1216 | 1141 |  | 514 | 90 | 1203 | 1250 | 1500 |  |  | 1203 | 1780 | 1500 | 715 | 715 | 900 | 900
| 5.6 | 5.6 | 1600 | 22886 | 1075 | 982 |  | 514 | 90 | 1203 | 1250 | 1500 |  |  | 1203 | 1780 | 1500 | 715 | 715 | 900 | 900
| 5.6 | 5.6 | 1600 | 24267 | 975 | 871 |  | 514 | 90 | 1203 | 1250 | 1500 |  |  | 1203 | 1780 | 1500 | 715 | 715 | 900 | 900
| 5.6 | 5.6 | 1400 | 9199 | 1283 | 1269 |  | 474 | 87 | 1203 | 1250 | 1500 |  |  | 1203 | 1780 | 1500 | 715 | 715 | 900 | 900
| 5.6 | 5.6 | 1400 | 11800 | 1209 | 1191 |  | 474 | 87 | 1203 | 1250 | 1500 |  |  | 1203 | 1780 | 1500 | 715 | 715 | 900 | 900
| 5.6 | 5.6 | 1400 | 11900 | 1174 | 1148 |  | 474 | 87 | 1203 | 1250 | 1500 |  |  | 1203 | 1780 | 1500 | 715 | 715 | 900 | 900
| 5.6 | 5.6 | 1400 | 14175 | 1081 | 1046 |  | 474 | 87 | 1203 | 1250 | 1500 |  |  | 1203 | 1780 | 1500 | 715 | 715 | 900 | 900
| 5.6 | 5.6 | 1400 | 17999 | 931 | 874 |  | 474 | 87 | 1203 | 1250 | 1500 |  |  | 1203 | 1780 | 1500 | 715 | 715 | 900 | 900
| 5.6 | 5.6 | 1400 | 20025 | 823 | 752 |  | 474 | 87 | 1203 | 1250 | 1500 |  |  | 1203 | 1780 | 1500 | 715 | 715 | 900 | 900
| 5.6 | 5.6 | 1400 | 21233 | 746 | 667 |  | 474 | 87 | 1203 | 1250 | 1500 |  |  | 1203 | 1780 | 1500 | 715 | 715 | 900 | 900
| 5.6 | 5.6 | 1200 | 7885 | 943 | 932 |  | 458 | 84 | 1203 | 1250 | 1500 |  |  | 1203 | 1780 | 1500 | 715 | 715 | 900 | 900
| 5.6 | 5.6 | 1200 | 8640 | 888 | 875 |  | 458 | 84 | 1203 | 1250 | 1500 |  |  | 1203 | 1780 | 1500 | 715 | 715 | 900 | 900
| 5.6 | 5.6 | 1200 | 10200 | 862 | 844 |  | 458 | 84 | 1203 | 1250 | 1500 |  |  | 1203 | 1780 | 1500 | 715 | 715 | 900 | 900
| 5.6 | 5.6 | 1200 | 12150 | 794 | 769 |  | 458 | 84 | 1203 | 1250 | 1500 |  |  | 1203 | 1780 | 1500 | 715 | 715 | 900 | 900
| 5.6 | 5.6 | 1200 | 15428 | 684 | 642 |  | 458 | 84 | 1203 | 1250 | 1500 |  |  | 1203 | 1780 | 1500 | 715 | 715 | 900 | 900
| 5.6 | 5.6 | 1200 | 17164 | 604 | 552 |  | 458 | 84 | 1203 | 1250 | 1500 |  |  | 1203 | 1780 | 1500 | 715 | 715 | 900 | 900
| 5.6 | 5.6 | 1200 | 18200 | 548 | 490 |  | 458 | 84 | 1203 | 1250 | 1500 |  |  | 1203 | 1780 | 1500 | 715 | 715 | 900 | 900
| 5.6 | 5.6 | 1000 | 6571 | 655 | 647 |  | 428 | 80 | 1203 | 1250 | 1500 |  |  | 1203 | 1780 | 1500 | 715 | 715 | 900 | 900
| 5.6 | 5.6 | 1000 | 7200 | 617 | 608 |  | 428 | 80 | 1203 | 1250 | 1500 |  |  | 1203 | 1780 | 1500 | 715 | 715 | 900 | 900
| 5.6 | 5.6 | 1000 | 8500 | 599 | 586 |  | 428 | 80 | 1203 | 1250 | 1500 |  |  | 1203 | 1780 | 1500 | 715 | 715 | 900 | 900
| 5.6 | 5.6 | 1000 | 10125 | 552 | 534 |  | 428 | 80 | 1203 | 1250 | 1500 |  |  | 1203 | 1780 | 1500 | 715 | 715 | 900 | 900
| 5.6 | 5.6 | 1000 | 12858 | 475 | 446 |  | 428 | 80 | 1203 | 1250 | 1500 |  |  | 1203 | 1780 | 1500 | 715 | 715 | 900 | 900
| 5.6 | 5.6 | 1000 | 14304 | 420 | 384 |  | 428 | 80 | 1203 | 1250 | 1500 |  |  | 1203 | 1780 | 1500 | 715 | 715 | 900 | 900
| 5.6 | 5.6 | 1000 | 15167 | 381 | 340 |  | 428 | 80 | 1203 | 1250 | 1500 |  |  | 1203 | 1780 | 1500 | 715 | 715 | 900 | 900
| 5.6 | 5.6 | 850 | 5585 | 473 | 468 |  | 424 | 77 | 1203 | 1250 | 1500 |  |  | 1203 | 1780 | 1500 | 715 | 715 | 900 | 900
| 5.6 | 5.6 | 850 | 6120 | 445 | 439 |  | 424 | 77 | 1203 | 1250 | 1500 |  |  | 1203 | 1780 | 1500 | 715 | 715 | 900 | 900
| 5.6 | 5.6 | 850 | 7225 | 432 | 423 |  | 424 | 77 | 1203 | 1250 | 1500 |  |  | 1203 | 1780 | 1500 | 715 | 715 | 900 | 900
| 5.6 | 5.6 | 850 | 8606 | 398 | 386 |  | 424 | 77 | 1203 | 1250 | 1500 |  |  | 1203 | 1780 | 1500 | 715 | 715 | 900 | 900
| 5.6 | 5.6 | 850 | 10428 | 343 | 322 |  | 424 | 77 | 1203 | 1250 | 1500 |  |  | 1203 | 1780 | 1500 | 715 | 715 | 900 | 900
| 5.6 | 5.6 | 850 | 12158 | 303 | 277 |  | 424 | 77 | 1203 | 1250 | 1500 |  |  | 1203 | 1780 | 1500 | 715 | 715 | 900 | 900
| 5.6 | 5.6 | 850 | 12891 | 275 | 246 |  | 424 | 77 | 1203 | 1250 | 1500 |  |  | 1203 | 1780 | 1500 | 715 | 715 | 900 | 900
| 5.6 | 5.6 | 750 | 4928 | 368 | 364 |  | 417 | 74 | 1203 | 1250 | 1500 |  |  | 1203 | 1780 | 1500 | 715 | 715 | 900 | 900
| 5.6 | 5.6 | 750 | 5400 | 347 | 342 |  | 417 | 74 | 1203 | 1250 | 1500 |  |  | 1203 | 1780 | 1500 | 715 | 715 | 900 | 900
| 5.6 | 5.6 | 750 | 6375 | 336 | 330 |  | 417 | 74 | 1203 | 1250 | 1500 |  |  | 1203 | 1780 | 1500 | 715 | 715 | 900 | 900
| 5.6 | 5.6 | 750 | 7593 | 310 | 300 |  | 417 | 74 | 1203 | 1250 | 1500 |  |  | 1203 | 1780 | 1500 | 715 | 715 | 900 | 900
| 5.6 | 5.6 | 750 | 9642 | 267 | 251 |  | 417 | 74 | 1203 | 1250 | 1500 |  |  | 1203 | 1780 | 1500 | 715 | 715 | 900 | 900
| 5.6 | 5.6 | 750 | 10728 | 236 | 216 |  | 417 | 74 | 1203 | 1250 | 1500 |  |  | 1203 | 1780 | 1500 | 715 | 715 | 900 | 900
| 5.6 | 5.6 | 750 | 11375 | 214 | 191 |  | 417 | 74 | 1203 | 1250 | 1500 |  |  | 1203 | 1780 | 1500 | 715 | 715 | 900 | 900
| 6.3 | 6.3 | 1500 | 14166 | 1825 | 1802 |  | 607 | 92 | 1303 | 1380 | 1630 |  |  | 1303 | 1900 | 1630 | 801 | 801 | 1000 | 1000
| 6.3 | 6.3 | 1500 | 15000 | 1750 | 1725 |  | 607 | 92 | 1303 | 1380 | 1630 |  |  | 1303 | 1900 | 1630 | 801 | 801 | 1000 | 1000
| 6.3 | 6.3 | 1500 | 17916 | 1702 | 1666 |  | 607 | 92 | 1303 | 1380 | 1630 |  |  | 1303 | 1900 | 1630 | 801 | 801 | 1000 | 1000
| 6.3 | 6.3 | 1500 | 21666 | 1572 | 1519 |  | 607 | 92 | 1303 | 1380 | 1630 |  |  | 1303 | 1900 | 1630 | 801 | 801 | 1000 | 1000
| 6.3 | 6.3 | 1500 | 26666 | 1330 | 1250 |  | 607 | 92 | 1303 | 1380 | 1630 |  |  | 1303 | 1900 | 1630 | 801 | 801 | 1000 | 1000
| 6.3 | 6.3 | 1500 | 30000 | 1208 | 1107 |  | 633 | 92 | 1303 | 1380 | 1630 |  |  | 1303 | 1900 | 1630 | 801 | 801 | 1000 | 1000
| 6.3 | 6.3 | 1500 | 32200 | 1086 | 969 |  | 633 | 92 | 1303 | 1380 | 1630 |  |  | 1303 | 1900 | 1630 | 801 | 801 | 1000 | 1000
| 6.3 | 6.3 | 1400 | 13222 | 1589 | 1570 |  | 607 | 91 | 1303 | 1380 | 1630 |  |  | 1303 | 1900 | 1630 | 801 | 801 | 1000 | 1000
| 6.3 | 6.3 | 1400 | 14000 | 1524 | 1502 |  | 607 | 91 | 1303 | 1380 | 1630 |  |  | 1303 | 1900 | 1630 | 801 | 801 | 1000 | 1000
| 6.3 | 6.3 | 1400 | 16722 | 1483 | 1451 |  | 607 | 91 | 1303 | 1380 | 1630 |  |  | 1303 | 1900 | 1630 | 801 | 801 | 1000 | 1000
| 6.3 | 6.3 | 1400 | 20222 | 1369 | 1323 |  | 607 | 91 | 1303 | 1380 | 1630 |  |  | 1303 | 1900 | 1630 | 801 | 801 | 1000 | 1000
| 6.3 | 6.3 | 1400 | 24888 | 1159 | 1089 |  | 607 | 91 | 1303 | 1380 | 1630 |  |  | 1303 | 1900 | 1630 | 801 | 801 | 1000 | 1000
| 6.3 | 6.3 | 1400 | 28000 | 1052 | 964 |  | 607 | 91 | 1303 | 1380 | 1630 |  |  | 1303 | 1900 | 1630 | 801 | 801 | 1000 | 1000
| 6.3 | 6.3 | 1400 | 30053 | 946 | 844 |  | 607 | 91 | 1303 | 1380 | 1630 |  |  | 1303 | 1900 | 1630 | 801 | 801 | 1000 | 1000
| 6.3 | 6.3 | 1200 | 11333 | 1168 | 1154 |  | 584 | 88 | 1303 | 1380 | 1630 |  |  | 1303 | 1900 | 1630 | 801 | 801 | 1000 | 1000
| 6.3 | 6.3 | 1200 | 12000 | 1120 | 1104 |  | 584 | 88 | 1303 | 1380 | 1630 |  |  | 1303 | 1900 | 1630 | 801 | 801 | 1000 | 1000
| 6.3 | 6.3 | 1200 | 14333 | 1089 | 1066 |  | 584 | 88 | 1303 | 1380 | 1630 |  |  | 1303 | 1900 | 1630 | 801 | 801 | 1000 | 1000
| 6.3 | 6.3 | 1200 | 17333 | 1006 | 972 |  | 584 | 88 | 1303 | 1380 | 1630 |  |  | 1303 | 1900 | 1630 | 801 | 801 | 1000 | 1000
| 6.3 | 6.3 | 1200 | 21333 | 851 | 800 |  | 584 | 88 | 1303 | 1380 | 1630 |  |  | 1303 | 1900 | 1630 | 801 | 801 | 1000 | 1000
| 6.3 | 6.3 | 1200 | 24000 | 773 | 708 |  | 584 | 88 | 1303 | 1380 | 1630 |  |  | 1303 | 1900 | 1630 | 801 | 801 | 1000 | 1000
| 6.3 | 6.3 | 1200 | 25760 | 695 | 620 |  | 584 | 88 | 1303 | 1380 | 1630 |  |  | 1303 | 1900 | 1630 | 801 | 801 | 1000 | 1000
| 6.3 | 6.3 | 1000 | 9444 | 811 | 801 |  | 528 | 84 | 1303 | 1380 | 1630 |  |  | 1303 | 1900 | 1630 | 801 | 801 | 1000 | 1000
| 6.3 | 6.3 | 1000 | 10000 | 777 | 767 |  | 528 | 84 | 1303 | 1380 | 1630 |  |  | 1303 | 1900 | 1630 | 801 | 801 | 1000 | 1000
| 6.3 | 6.3 | 1000 | 11944 | 756 | 740 |  | 528 | 84 | 1303 | 1380 | 1630 |  |  | 1303 | 1900 | 1630 | 801 | 801 | 1000 | 1000
| 6.3 | 6.3 | 1000 | 14444 | 698 | 675 |  | 528 | 84 | 1303 | 1380 | 1630 |  |  | 1303 | 1900 | 1630 | 801 | 801 | 1000 | 1000
| 6.3 | 6.3 | 1000 | 17777 | 591 | 556 |  | 528 | 84 | 1303 | 1380 | 1630 |  |  | 1303 | 1900 | 1630 | 801 | 801 | 1000 | 1000
| 6.3 | 6.3 | 1000 | 20000 | 537 | 492 |  | 528 | 84 | 1303 | 1380 | 1630 |  |  | 1303 | 1900 | 1630 | 801 | 801 | 1000 | 1000
| 6.3 | 6.3 | 1000 | 21466 | 482 | 431 |  | 528 | 84 | 1303 | 1380 | 1630 |  |  | 1303 | 1900 | 1630 | 801 | 801 | 1000 | 1000
| 6.3 | 6.3 | 900 | 8500 | 657 | 649 |  | 503 | 82 | 1303 | 1380 | 1630 |  |  | 1303 | 1900 | 1630 | 801 | 801 | 1000 | 1000
| 6.3 | 6.3 | 900 | 9000 | 630 | 621 |  | 503 | 82 | 1303 | 1380 | 1630 |  |  | 1303 | 1900 | 1630 | 801 | 801 | 1000 | 1000
| 6.3 | 6.3 | 900 | 10750 | 613 | 600 |  | 503 | 82 | 1303 | 1380 | 1630 |  |  | 1303 | 1900 | 1630 | 801 | 801 | 1000 | 1000
| 6.3 | 6.3 | 900 | 13000 | 566 | 547 |  | 503 | 82 | 1303 | 1380 | 1630 |  |  | 1303 | 1900 | 1630 | 801 | 801 | 1000 | 1000
| 6.3 | 6.3 | 900 | 16000 | 479 | 450 |  | 503 | 82 | 1303 | 1380 | 1630 |  |  | 1303 | 1900 | 1630 | 801 | 801 | 1000 | 1000
| 6.3 | 6.3 | 900 | 18000 | 435 | 398 |  | 503 | 82 | 1303 | 1380 | 1630 |  |  | 1303 | 1900 | 1630 | 801 | 801 | 1000 | 1000
| 6.3 | 6.3 | 900 | 19320 | 391 | 349 |  | 503 | 82 | 1303 | 1380 | 1630 |  |  | 1303 | 1900 | 1630 | 801 | 801 | 1000 | 1000
| 6.3 | 6.3 | 800 | 7555 | 519 | 513 |  | 498 | 79 | 1303 | 1380 | 1630 |  |  | 1303 | 1900 | 1630 | 801 | 801 | 1000 | 1000
| 6.3 | 6.3 | 800 | 8000 | 497 | 491 |  | 498 | 79 | 1303 | 1380 | 1630 |  |  | 1303 | 1900 | 1630 | 801 | 801 | 1000 | 1000
| 6.3 | 6.3 | 800 | 9555 | 484 | 474 |  | 498 | 79 | 1303 | 1380 | 1630 |  |  | 1303 | 1900 | 1630 | 801 | 801 | 1000 | 1000
| 6.3 | 6.3 | 800 | 11555 | 447 | 432 |  | 498 | 79 | 1303 | 1380 | 1630 |  |  | 1303 | 1900 | 1630 | 801 | 801 | 1000 | 1000
| 6.3 | 6.3 | 800 | 14222 | 378 | 356 |  | 498 | 79 | 1303 | 1380 | 1630 |  |  | 1303 | 1900 | 1630 | 801 | 801 | 1000 | 1000
| 6.3 | 6.3 | 800 | 16000 | 343 | 315 |  | 498 | 79 | 1303 | 1380 | 1630 |  |  | 1303 | 1900 | 1630 | 801 | 801 | 1000 | 1000
| 6.3 | 6.3 | 800 | 17173 | 308 | 276 |  | 498 | 79 | 1303 | 1380 | 1630 |  |  | 1303 | 1900 | 1630 | 801 | 801 | 1000 | 1000
| 6.3 | 6.3 | 700 | 6611 | 397 | 393 |  | 494 | 76 | 1303 | 1380 | 1630 |  |  | 1303 | 1900 | 1630 | 801 | 801 | 1000 | 1000
| 6.3 | 6.3 | 700 | 7000 | 381 | 376 |  | 494 | 76 | 1303 | 1380 | 1630 |  |  | 1303 | 1900 | 1630 | 801 | 801 | 1000 | 1000
| 6.3 | 6.3 | 700 | 8361 | 370 | 363 |  | 494 | 76 | 1303 | 1380 | 1630 |  |  | 1303 | 1900 | 1630 | 801 | 801 | 1000 | 1000
| 6.3 | 6.3 | 700 | 10111 | 342 | 331 |  | 494 | 76 | 1303 | 1380 | 1630 |  |  | 1303 | 1900 | 1630 | 801 | 801 | 1000 | 1000
| 6.3 | 6.3 | 700 | 12444 | 389 | 272 |  | 494 | 76 | 1303 | 1380 | 1630 |  |  | 1303 | 1900 | 1630 | 801 | 801 | 1000 | 1000
| 6.3 | 6.3 | 700 | 14000 | 263 | 241 |  | 494 | 76 | 1303 | 1380 | 1630 |  |  | 1303 | 1900 | 1630 | 801 | 801 | 1000 | 1000
| 6.3 | 6.3 | 700 | 15026 | 236 | 211 |  | 494 | 76 | 1303 | 1380 | 1630 |  |  | 1303 | 1900 | 1630 | 801 | 801 | 1000 | 1000
| 7.1 | 7.1 | 1500 | 19791 | 2322 | 2294 |  | 835 | 96 | 1470 | 1500 | 1800 |  |  | 1470 | 2050 | 1800 | 898 | 898 | 1100 | 1100
| 7.1 | 7.1 | 1500 | 21666 | 2188 | 2155 |  | 835 | 96 | 1470 | 1500 | 1800 |  |  | 1470 | 2050 | 1800 | 898 | 898 | 1100 | 1100
| 7.1 | 7.1 | 1500 | 25000 | 2100 | 2056 |  | 835 | 96 | 1470 | 1500 | 1800 |  |  | 1470 | 2050 | 1800 | 898 | 898 | 1100 | 1100
| 7.1 | 7.1 | 1500 | 30370 | 1988 | 1922 |  | 835 | 96 | 1470 | 1500 | 1800 |  |  | 1470 | 2050 | 1800 | 898 | 898 | 1100 | 1100
| 7.1 | 7.1 | 1500 | 38333 | 1702 | 1597 |  | 835 | 96 | 1470 | 1500 | 1800 |  |  | 1470 | 2050 | 1800 | 898 | 898 | 1100 | 1100
| 7.1 | 7.1 | 1500 | 42000 | 1491 | 1365 |  | 835 | 96 | 1470 | 1500 | 1800 |  |  | 1470 | 2050 | 1800 | 898 | 898 | 1100 | 1100
| 7.1 | 7.1 | 1500 | 45833 | 1361 | 1211 |  | 835 | 96 | 1470 | 1500 | 1800 |  |  | 1470 | 2050 | 1800 | 898 | 898 | 1100 | 1100
| 7.1 | 7.1 | 1400 | 18472 | 2022 | 1998 |  | 777 | 94 | 1470 | 1500 | 1800 |  |  | 1470 | 2050 | 1800 | 898 | 898 | 1100 | 1100
| 7.1 | 7.1 | 1400 | 20222 | 1906 | 1877 |  | 777 | 94 | 1470 | 1500 | 1800 |  |  | 1470 | 2050 | 1800 | 898 | 898 | 1100 | 1100
| 7.1 | 7.1 | 1400 | 23333 | 1829 | 1791 |  | 777 | 94 | 1470 | 1500 | 1800 |  |  | 1470 | 2050 | 1800 | 898 | 898 | 1100 | 1100
| 7.1 | 7.1 | 1400 | 28345 | 1732 | 1675 |  | 777 | 94 | 1470 | 1500 | 1800 |  |  | 1470 | 2050 | 1800 | 898 | 898 | 1100 | 1100
| 7.1 | 7.1 | 1400 | 35777 | 1483 | 1392 |  | 777 | 94 | 1470 | 1500 | 1800 |  |  | 1470 | 2050 | 1800 | 898 | 898 | 1100 | 1100
| 7.1 | 7.1 | 1400 | 39200 | 1299 | 1189 |  | 835 | 94 | 1470 | 1500 | 1800 |  |  | 1470 | 2050 | 1800 | 898 | 898 | 1100 | 1100
| 7.1 | 7.1 | 1400 | 42777 | 1185 | 1055 |  | 727 | 91 | 1470 | 1500 | 1800 |  |  | 1470 | 2050 | 1800 | 898 | 898 | 1100 | 1100
| 7.1 | 7.1 | 1200 | 15833 | 1486 | 1468 |  | 727 | 91 | 1470 | 1500 | 1800 |  |  | 1470 | 2050 | 1800 | 898 | 898 | 1100 | 1100
| 7.1 | 7.1 | 1200 | 17333 | 1400 | 1379 |  | 727 | 91 | 1470 | 1500 | 1800 |  |  | 1470 | 2050 | 1800 | 898 | 898 | 1100 | 1100
| 7.1 | 7.1 | 1200 | 20000 | 1344 | 1316 |  | 727 | 91 | 1470 | 1500 | 1800 |  |  | 1470 | 2050 | 1800 | 898 | 898 | 1100 | 1100
| 7.1 | 7.1 | 1200 | 24296 | 1272 | 1230 |  | 727 | 91 | 1470 | 1500 | 1800 |  |  | 1470 | 2050 | 1800 | 898 | 898 | 1100 | 1100
| 7.1 | 7.1 | 1200 | 30666 | 1089 | 1022 |  | 727 | 91 | 1470 | 1500 | 1800 |  |  | 1470 | 2050 | 1800 | 898 | 898 | 1100 | 1100
| 7.1 | 7.1 | 1200 | 33600 | 954 | 874 |  | 727 | 91 | 1470 | 1500 | 1800 |  |  | 1470 | 2050 | 1800 | 898 | 898 | 1100 | 1100
| 7.1 | 7.1 | 1200 | 36000 | 871 | 775 |  | 727 | 91 | 1470 | 1500 | 1800 |  |  | 1470 | 2050 | 1800 | 898 | 898 | 1100 | 1100
| 7.1 | 7.1 | 1000 | 13194 | 1032 | 1020 |  | 707 | 87 | 1470 | 1500 | 1800 |  |  | 1470 | 2050 | 1800 | 898 | 898 | 1100 | 1100
| 7.1 | 7.1 | 1000 | 14444 | 972 | 958 |  | 707 | 87 | 1470 | 1500 | 1800 |  |  | 1470 | 2050 | 1800 | 898 | 898 | 1100 | 1100
| 7.1 | 7.1 | 1000 | 16666 | 933 | 914 |  | 707 | 87 | 1470 | 1500 | 1800 |  |  | 1470 | 2050 | 1800 | 898 | 898 | 1100 | 1100
| 7.1 | 7.1 | 1000 | 20246 | 883 | 854 |  | 707 | 87 | 1470 | 1500 | 1800 |  |  | 1470 | 2050 | 1800 | 898 | 898 | 1100 | 1100
| 7.1 | 7.1 | 1000 | 25555 | 756 | 710 |  | 707 | 87 | 1470 | 1500 | 1800 |  |  | 1470 | 2050 | 1800 | 898 | 898 | 1100 | 1100
| 7.1 | 7.1 | 1000 | 28000 | 662 | 607 |  | 707 | 87 | 1470 | 1500 | 1800 |  |  | 1470 | 2050 | 1800 | 898 | 898 | 1100 | 1100
| 7.1 | 7.1 | 1000 | 30555 | 604 | 538 |  | 707 | 87 | 1470 | 1500 | 1800 |  |  | 1470 | 2050 | 1800 | 898 | 898 | 1100 | 1100
| 7.1 | 7.1 | 900 | 11875 | 836 | 826 |  | 661 | 85 | 1470 | 1500 | 1800 |  |  | 1470 | 2050 | 1800 | 898 | 898 | 1100 | 1100
| 7.1 | 7.1 | 900 | 13000 | 788 | 776 |  | 661 | 85 | 1470 | 1500 | 1800 |  |  | 1470 | 2050 | 1800 | 898 | 898 | 1100 | 1100
| 7.1 | 7.1 | 900 | 15000 | 756 | 740 |  | 661 | 85 | 1470 | 1500 | 1800 |  |  | 1470 | 2050 | 1800 | 898 | 898 | 1100 | 1100
| 7.1 | 7.1 | 900 | 18222 | 716 | 692 |  | 661 | 85 | 1470 | 1500 | 1800 |  |  | 1470 | 2050 | 1800 | 898 | 898 | 1100 | 1100
| 7.1 | 7.1 | 900 | 23000 | 613 | 575 |  | 661 | 85 | 1470 | 1500 | 1800 |  |  | 1470 | 2050 | 1800 | 898 | 898 | 1100 | 1100
| 7.1 | 7.1 | 900 | 25200 | 537 | 492 |  | 661 | 85 | 1470 | 1500 | 1800 |  |  | 1470 | 2050 | 1800 | 898 | 898 | 1100 | 1100
| 7.1 | 7.1 | 900 | 27500 | 490 | 436 |  | 661 | 85 | 1470 | 1500 | 1800 |  |  | 1470 | 2050 | 1800 | 898 | 898 | 1100 | 1100
| 7.1 | 7.1 | 800 | 10555 | 660 | 653 |  | 648 | 82 | 1470 | 1500 | 1800 |  |  | 1470 | 2050 | 1800 | 898 | 898 | 1100 | 1100
| 7.1 | 7.1 | 800 | 11555 | 622 | 613 |  | 648 | 82 | 1470 | 1500 | 1800 |  |  | 1470 | 2050 | 1800 | 898 | 898 | 1100 | 1100
| 7.1 | 7.1 | 800 | 13333 | 597 | 585 |  | 648 | 82 | 1470 | 1500 | 1800 |  |  | 1470 | 2050 | 1800 | 898 | 898 | 1100 | 1100
| 7.1 | 7.1 | 800 | 16197 | 565 | 547 |  | 648 | 82 | 1470 | 1500 | 1800 |  |  | 1470 | 2050 | 1800 | 898 | 898 | 1100 | 1100
| 7.1 | 7.1 | 800 | 20444 | 484 | 454 |  | 648 | 82 | 1470 | 1500 | 1800 |  |  | 1470 | 2050 | 1800 | 898 | 898 | 1100 | 1100
| 7.1 | 7.1 | 800 | 22400 | 424 | 388 |  | 648 | 82 | 1470 | 1500 | 1800 |  |  | 1470 | 2050 | 1800 | 898 | 898 | 1100 | 1100
| 7.1 | 7.1 | 800 | 24444 | 387 | 345 |  | 648 | 82 | 1470 | 1500 | 1800 |  |  | 1470 | 2050 | 1800 | 898 | 898 | 1100 | 1100
| 7.1 | 7.1 | 700 | 9236 | 505 | 500 |  | 618 | 80 | 1470 | 1500 | 1800 |  |  | 1470 | 2050 | 1800 | 898 | 898 | 1100 | 1100
| 7.1 | 7.1 | 700 | 10111 | 476 | 469 |  | 618 | 80 | 1470 | 1500 | 1800 |  |  | 1470 | 2050 | 1800 | 898 | 898 | 1100 | 1100
| 7.1 | 7.1 | 700 | 11666 | 457 | 448 |  | 618 | 80 | 1470 | 1500 | 1800 |  |  | 1470 | 2050 | 1800 | 898 | 898 | 1100 | 1100
| 7.1 | 7.1 | 700 | 14172 | 433 | 419 |  | 618 | 80 | 1470 | 1500 | 1800 |  |  | 1470 | 2050 | 1800 | 898 | 898 | 1100 | 1100
| 7.1 | 7.1 | 700 | 17888 | 370 | 348 |  | 618 | 80 | 1470 | 1500 | 1800 |  |  | 1470 | 2050 | 1800 | 898 | 898 | 1100 | 1100
| 7.1 | 7.1 | 700 | 19600 | 324 | 297 |  | 618 | 80 | 1470 | 1500 | 1800 |  |  | 1470 | 2050 | 1800 | 898 | 898 | 1100 | 1100
| 7.1 | 7.1 | 700 | 21388 | 296 | 264 |  | 618 | 80 | 1470 | 1500 | 1800 |  |  | 1470 | 2050 | 1800 | 898 | 898 | 1100 | 1100
| 8 | 8 | 1300 | 24375 | 2183 | 2156 |  | 870 | 97 | 1640 | 1680 | 2000 |  |  | 1640 | 2220 | 2000 | 1007 | 1007 | 1250 | 1250
| 8 | 8 | 1300 | 28325 | 2078 | 2042 |  | 870 | 97 | 1640 | 1680 | 2000 |  |  | 1640 | 2220 | 2000 | 1007 | 1007 | 1250 | 1250
| 8 | 8 | 1300 | 31525 | 2041 | 1996 |  | 870 | 97 | 1640 | 1680 | 2000 |  |  | 1640 | 2220 | 2000 | 1007 | 1007 | 1250 | 1250
| 8 | 8 | 1300 | 37781 | 1890 | 1826 |  | 870 | 97 | 1640 | 1680 | 2000 |  |  | 1640 | 2220 | 2000 | 1007 | 1007 | 1250 | 1250
| 8 | 8 | 1300 | 46210 | 1618 | 1522 |  | 899 | 97 | 1640 | 1680 | 2000 |  |  | 1640 | 2220 | 2000 | 1007 | 1007 | 1250 | 1250
| 8 | 8 | 1300 | 51322 | 1418 | 1299 |  | 899 | 97 | 1640 | 1680 | 2000 |  |  | 1640 | 2220 | 2000 | 1007 | 1007 | 1250 | 1250
| 8 | 8 | 1300 | 55713 | 1322 | 1182 |  | 899 | 97 | 1640 | 1680 | 2000 |  |  | 1640 | 2220 | 2000 | 1007 | 1007 | 1250 | 1250
| 8 | 8 | 1100 | 20625 | 1563 | 1544 |  | 807 | 93 | 1640 | 1680 | 2000 |  |  | 1640 | 2220 | 2000 | 1007 | 1007 | 1250 | 1250
| 8 | 8 | 1100 | 22275 | 1487 | 1462 |  | 807 | 93 | 1640 | 1680 | 2000 |  |  | 1640 | 2220 | 2000 | 1007 | 1007 | 1250 | 1250
| 8 | 8 | 1100 | 26675 | 1461 | 1429 |  | 807 | 93 | 1640 | 1680 | 2000 |  |  | 1640 | 2220 | 2000 | 1007 | 1007 | 1250 | 1250
| 8 | 8 | 1100 | 31968 | 1353 | 1307 |  | 807 | 93 | 1640 | 1680 | 2000 |  |  | 1640 | 2220 | 2000 | 1007 | 1007 | 1250 | 1250
| 8 | 8 | 1100 | 39100 | 1158 | 1090 |  | 807 | 93 | 1640 | 1680 | 2000 |  |  | 1640 | 2220 | 2000 | 1007 | 1007 | 1250 | 1250
| 8 | 8 | 1100 | 43797 | 1015 | 930 |  | 807 | 93 | 1640 | 1680 | 2000 |  |  | 1640 | 2220 | 2000 | 1007 | 1007 | 1250 | 1250
| 8 | 8 | 1100 | 47141 | 947 | 846 |  | 807 | 93 | 1640 | 1680 | 2000 |  |  | 1640 | 2220 | 2000 | 1007 | 1007 | 1250 | 1250
| 8 | 8 | 1000 | 18750 | 1292 | 1276 |  | 762 | 91 | 1640 | 1680 | 2000 |  |  | 1640 | 2220 | 2000 | 1007 | 1007 | 1250 | 1250
| 8 | 8 | 1000 | 20250 | 1229 | 1208 |  | 762 | 91 | 1640 | 1680 | 2000 |  |  | 1640 | 2220 | 2000 | 1007 | 1007 | 1250 | 1250
| 8 | 8 | 1000 | 24250 | 1207 | 1181 |  | 762 | 91 | 1640 | 1680 | 2000 |  |  | 1640 | 2220 | 2000 | 1007 | 1007 | 1250 | 1250
| 8 | 8 | 1000 | 29062 | 1118 | 1080 |  | 762 | 91 | 1640 | 1680 | 2000 |  |  | 1640 | 2220 | 2000 | 1007 | 1007 | 1250 | 1250
| 8 | 8 | 1000 | 35546 | 957 | 901 |  | 762 | 91 | 1640 | 1680 | 2000 |  |  | 1640 | 2220 | 2000 | 1007 | 1007 | 1250 | 1250
| 8 | 8 | 1000 | 39478 | 839 | 769 |  | 762 | 91 | 1640 | 1680 | 2000 |  |  | 1640 | 2220 | 2000 | 1007 | 1007 | 1250 | 1250
| 8 | 8 | 1000 | 42856 | 782 | 700 |  | 762 | 91 | 1640 | 1680 | 2000 |  |  | 1640 | 2220 | 2000 | 1007 | 1007 | 1250 | 1250
| 8 | 8 | 900 | 16875 | 1046 | 1033 |  | 739 | 88 | 1640 | 1680 | 2000 |  |  | 1640 | 2220 | 2000 | 1007 | 1007 | 1250 | 1250
| 8 | 8 | 900 | 18225 | 996 | 979 |  | 739 | 88 | 1640 | 1680 | 2000 |  |  | 1640 | 2220 | 2000 | 1007 | 1007 | 1250 | 1250
| 8 | 8 | 900 | 21825 | 978 | 957 |  | 739 | 88 | 1640 | 1680 | 2000 |  |  | 1640 | 2220 | 2000 | 1007 | 1007 | 1250 | 1250
| 8 | 8 | 900 | 26156 | 906 | 875 |  | 739 | 88 | 1640 | 1680 | 2000 |  |  | 1640 | 2220 | 2000 | 1007 | 1007 | 1250 | 1250
| 8 | 8 | 900 | 31991 | 775 | 729 |  | 739 | 88 | 1640 | 1680 | 2000 |  |  | 1640 | 2220 | 2000 | 1007 | 1007 | 1250 | 1250
| 8 | 8 | 900 | 35530 | 679 | 623 |  | 762 | 88 | 1640 | 1680 | 2000 |  |  | 1640 | 2220 | 2000 | 1007 | 1007 | 1250 | 1250
| 8 | 8 | 900 | 38570 | 634 | 567 |  | 762 | 88 | 1640 | 1680 | 2000 |  |  | 1640 | 2220 | 2000 | 1007 | 1007 | 1250 | 1250
| 8 | 8 | 800 | 15000 | 827 | 817 |  | 696 | 86 | 1640 | 1680 | 2000 |  |  | 1640 | 2220 | 2000 | 1007 | 1007 | 1250 | 1250
| 8 | 8 | 800 | 16200 | 787 | 773 |  | 696 | 86 | 1640 | 1680 | 2000 |  |  | 1640 | 2220 | 2000 | 1007 | 1007 | 1250 | 1250
| 8 | 8 | 800 | 19400 | 773 | 756 |  | 696 | 86 | 1640 | 1680 | 2000 |  |  | 1640 | 2220 | 2000 | 1007 | 1007 | 1250 | 1250
| 8 | 8 | 800 | 25250 | 716 | 691 |  | 696 | 86 | 1640 | 1680 | 2000 |  |  | 1640 | 2220 | 2000 | 1007 | 1007 | 1250 | 1250
| 8 | 8 | 800 | 28437 | 613 | 576 |  | 696 | 86 | 1640 | 1680 | 2000 |  |  | 1640 | 2220 | 2000 | 1007 | 1007 | 1250 | 1250
| 8 | 8 | 800 | 31583 | 537 | 492 |  | 739 | 86 | 1640 | 1680 | 2000 |  |  | 1640 | 2220 | 2000 | 1007 | 1007 | 1250 | 1250
| 8 | 8 | 800 | 34285 | 501 | 448 |  | 739 | 86 | 1640 | 1680 | 2000 |  |  | 1640 | 2220 | 2000 | 1007 | 1007 | 1250 | 1250
| 8 | 8 | 700 | 13125 | 633 | 625 |  | 683 | 83 | 1640 | 1680 | 2000 |  |  | 1640 | 2220 | 2000 | 1007 | 1007 | 1250 | 1250
| 8 | 8 | 700 | 14175 | 602 | 592 |  | 683 | 83 | 1640 | 1680 | 2000 |  |  | 1640 | 2220 | 2000 | 1007 | 1007 | 1250 | 1250
| 8 | 8 | 700 | 16795 | 591 | 579 |  | 683 | 83 | 1640 | 1680 | 2000 |  |  | 1640 | 2220 | 2000 | 1007 | 1007 | 1250 | 1250
| 8 | 8 | 700 | 20343 | 548 | 529 |  | 683 | 83 | 1640 | 1680 | 2000 |  |  | 1640 | 2220 | 2000 | 1007 | 1007 | 1250 | 1250
| 8 | 8 | 700 | 24882 | 469 | 441 |  | 683 | 83 | 1640 | 1680 | 2000 |  |  | 1640 | 2220 | 2000 | 1007 | 1007 | 1250 | 1250
| 8 | 8 | 700 | 27635 | 411 | 377 |  | 683 | 83 | 1640 | 1680 | 2000 |  |  | 1640 | 2220 | 2000 | 1007 | 1007 | 1250 | 1250
| 8 | 8 | 700 | 29999 | 383 | 343 |  | 683 | 83 | 1640 | 1680 | 2000 |  |  | 1640 | 2220 | 2000 | 1007 | 1007 | 1250 | 1250
| 8 | 8 | 600 | 11250 | 465 | 459 |  | 653 | 80 | 1640 | 1680 | 2000 |  |  | 1640 | 2220 | 2000 | 1007 | 1007 | 1250 | 1250
| 8 | 8 | 600 | 12150 | 442 | 435 |  | 653 | 80 | 1640 | 1680 | 2000 |  |  | 1640 | 2220 | 2000 | 1007 | 1007 | 1250 | 1250
| 8 | 8 | 600 | 14550 | 434 | 425 |  | 653 | 80 | 1640 | 1680 | 2000 |  |  | 1640 | 2220 | 2000 | 1007 | 1007 | 1250 | 1250
| 8 | 8 | 600 | 17437 | 402 | 389 |  | 653 | 80 | 1640 | 1680 | 2000 |  |  | 1640 | 2220 | 2000 | 1007 | 1007 | 1250 | 1250
| 8 | 8 | 600 | 21327 | 344 | 324 |  | 653 | 80 | 1640 | 1680 | 2000 |  |  | 1640 | 2220 | 2000 | 1007 | 1007 | 1250 | 1250
| 8 | 8 | 600 | 23687 | 302 | 277 |  | 653 | 80 | 1640 | 1680 | 2000 |  |  | 1640 | 2220 | 2000 | 1007 | 1007 | 1250 | 1250
| 8 | 8 | 600 | 25713 | 281 | 252 |  | 653 | 80 | 1640 | 1680 | 2000 |  |  | 1640 | 2220 | 2000 | 1007 | 1007 | 1250 | 1250
| 9 | 9 | 1150 | 30187 | 2130 | 2104 |  | 1184 | 97 | 1840 | 1860 | 2200 |  |  | 1840 | 2400 | 2200 | 1130 | 1130 | 1400 | 1400
| 9 | 9 | 1150 | 33062 | 2039 | 2008 |  | 1184 | 97 | 1840 | 1860 | 2200 |  |  | 1840 | 2400 | 2200 | 1130 | 1130 | 1400 | 1400
| 9 | 9 | 1150 | 39531 | 1983 | 1939 |  | 1184 | 97 | 1840 | 1860 | 2200 |  |  | 1840 | 2400 | 2200 | 1130 | 1130 | 1400 | 1400
| 9 | 9 | 1150 | 46718 | 1851 | 1789 |  | 1184 | 97 | 1840 | 1860 | 2200 |  |  | 1840 | 2400 | 2200 | 1130 | 1130 | 1400 | 1400
| 9 | 9 | 1150 | 56302 | 1578 | 1488 |  | 1184 | 97 | 1840 | 1860 | 2200 |  |  | 1840 | 2400 | 2200 | 1130 | 1130 | 1400 | 1400
| 9 | 9 | 1150 | 64687 | 1409 | 1290 |  | 1220 | 97 | 1840 | 1860 | 2200 |  |  | 1840 | 2400 | 2200 | 1130 | 1130 | 1400 | 1400
| 9 | 9 | 1150 | 70437 | 1268 | 1127 |  | 1220 | 97 | 1840 | 1860 | 2200 |  |  | 1840 | 2400 | 2200 | 1130 | 1130 | 1400 | 1400
| 9 | 9 | 1100 | 28875 | 1946 | 1925 |  | 1184 | 96 | 1840 | 1860 | 2200 |  |  | 1840 | 2400 | 2200 | 1130 | 1130 | 1400 | 1400
| 9 | 9 | 1100 | 31625 | 1866 | 1837 |  | 1184 | 96 | 1840 | 1860 | 2200 |  |  | 1840 | 2400 | 2200 | 1130 | 1130 | 1400 | 1400
| 9 | 9 | 1100 | 37812 | 1815 | 1774 |  | 1184 | 96 | 1840 | 1860 | 2200 |  |  | 1840 | 2400 | 2200 | 1130 | 1130 | 1400 | 1400
| 9 | 9 | 1100 | 44687 | 1694 | 1637 |  | 1184 | 96 | 1840 | 1860 | 2200 |  |  | 1840 | 2400 | 2200 | 1130 | 1130 | 1400 | 1400
| 9 | 9 | 1100 | 53854 | 1444 | 1361 |  | 1184 | 96 | 1840 | 1860 | 2200 |  |  | 1840 | 2400 | 2200 | 1130 | 1130 | 1400 | 1400
| 9 | 9 | 1100 | 61875 | 1289 | 1180 |  | 1184 | 96 | 1840 | 1860 | 2200 |  |  | 1840 | 2400 | 2200 | 1130 | 1130 | 1400 | 1400
| 9 | 9 | 1100 | 67375 | 1160 | 1031 |  | 1184 | 96 | 1840 | 1860 | 2200 |  |  | 1840 | 2400 | 2200 | 1130 | 1130 | 1400 | 1400
| 9 | 9 | 1000 | 26250 | 1610 | 1591 |  | 1155 | 94 | 1840 | 1860 | 2200 |  |  | 1840 | 2400 | 2200 | 1130 | 1130 | 1400 | 1400
| 9 | 9 | 1000 | 28750 | 1542 | 1518 |  | 1155 | 94 | 1840 | 1860 | 2200 |  |  | 1840 | 2400 | 2200 | 1130 | 1130 | 1400 | 1400
| 9 | 9 | 1000 | 34375 | 1500 | 1466 |  | 1155 | 94 | 1840 | 1860 | 2200 |  |  | 1840 | 2400 | 2200 | 1130 | 1130 | 1400 | 1400
| 9 | 9 | 1000 | 40625 | 1400 | 1353 |  | 1155 | 94 | 1840 | 1860 | 2200 |  |  | 1840 | 2400 | 2200 | 1130 | 1130 | 1400 | 1400
| 9 | 9 | 1000 | 48958 | 1193 | 1125 |  | 1155 | 94 | 1840 | 1860 | 2200 |  |  | 1840 | 2400 | 2200 | 1130 | 1130 | 1400 | 1400
| 9 | 9 | 1000 | 56250 | 1065 | 976 |  | 1155 | 94 | 1840 | 1860 | 2200 |  |  | 1840 | 2400 | 2200 | 1130 | 1130 | 1400 | 1400
| 9 | 9 | 1000 | 61250 | 959 | 852 |  | 1155 | 94 | 1840 | 1860 | 2200 |  |  | 1840 | 2400 | 2200 | 1130 | 1130 | 1400 | 1400
| 9 | 9 | 900 | 23625 | 1304 | 1289 |  | 1097 | 92 | 1840 | 1860 | 2200 |  |  | 1840 | 2400 | 2200 | 1130 | 1130 | 1400 | 1400
| 9 | 9 | 900 | 25875 | 1249 | 1230 |  | 1097 | 92 | 1840 | 1860 | 2200 |  |  | 1840 | 2400 | 2200 | 1130 | 1130 | 1400 | 1400
| 9 | 9 | 900 | 30937 | 1215 | 1187 |  | 1097 | 92 | 1840 | 1860 | 2200 |  |  | 1840 | 2400 | 2200 | 1130 | 1130 | 1400 | 1400
| 9 | 9 | 900 | 36562 | 1134 | 1096 |  | 1097 | 92 | 1840 | 1860 | 2200 |  |  | 1840 | 2400 | 2200 | 1130 | 1130 | 1400 | 1400
| 9 | 9 | 900 | 44062 | 966 | 911 |  | 1097 | 92 | 1840 | 1860 | 2200 |  |  | 1840 | 2400 | 2200 | 1130 | 1130 | 1400 | 1400
| 9 | 9 | 900 | 50625 | 863 | 790 |  | 1097 | 92 | 1840 | 1860 | 2200 |  |  | 1840 | 2400 | 2200 | 1130 | 1130 | 1400 | 1400
| 9 | 9 | 900 | 55125 | 777 | 690 |  | 1097 | 92 | 1840 | 1860 | 2200 |  |  | 1840 | 2400 | 2200 | 1130 | 1130 | 1400 | 1400
| 9 | 9 | 800 | 21000 | 1031 | 1018 |  | 1047 | 89 | 1840 | 1860 | 2200 |  |  | 1840 | 2400 | 2200 | 1130 | 1130 | 1400 | 1400
| 9 | 9 | 800 | 23000 | 987 | 972 |  | 1047 | 89 | 1840 | 1860 | 2200 |  |  | 1840 | 2400 | 2200 | 1130 | 1130 | 1400 | 1400
| 9 | 9 | 800 | 27500 | 960 | 938 |  | 1047 | 89 | 1840 | 1860 | 2200 |  |  | 1840 | 2400 | 2200 | 1130 | 1130 | 1400 | 1400
| 9 | 9 | 800 | 32500 | 896 | 866 |  | 1047 | 89 | 1840 | 1860 | 2200 |  |  | 1840 | 2400 | 2200 | 1130 | 1130 | 1400 | 1400
| 9 | 9 | 800 | 39167 | 764 | 720 |  | 1047 | 89 | 1840 | 1860 | 2200 |  |  | 1840 | 2400 | 2200 | 1130 | 1130 | 1400 | 1400
| 9 | 9 | 800 | 45000 | 682 | 624 |  | 1047 | 89 | 1840 | 1860 | 2200 |  |  | 1840 | 2400 | 2200 | 1130 | 1130 | 1400 | 1400
| 9 | 9 | 800 | 49000 | 614 | 545 |  | 1047 | 89 | 1840 | 1860 | 2200 |  |  | 1840 | 2400 | 2200 | 1130 | 1130 | 1400 | 1400
| 9 | 9 | 700 | 18375 | 789 | 780 |  | 1024 | 87 | 1840 | 1860 | 2200 |  |  | 1840 | 2400 | 2200 | 1130 | 1130 | 1400 | 1400
| 9 | 9 | 700 | 20125 | 755 | 744 |  | 1024 | 87 | 1840 | 1860 | 2200 |  |  | 1840 | 2400 | 2200 | 1130 | 1130 | 1400 | 1400
| 9 | 9 | 700 | 24062 | 735 | 718 |  | 1024 | 87 | 1840 | 1860 | 2200 |  |  | 1840 | 2400 | 2200 | 1130 | 1130 | 1400 | 1400
| 9 | 9 | 700 | 28437 | 686 | 663 |  | 1024 | 87 | 1840 | 1860 | 2200 |  |  | 1840 | 2400 | 2200 | 1130 | 1130 | 1400 | 1400
| 9 | 9 | 700 | 34271 | 584 | 551 |  | 1024 | 87 | 1840 | 1860 | 2200 |  |  | 1840 | 2400 | 2200 | 1130 | 1130 | 1400 | 1400
| 9 | 9 | 700 | 39375 | 522 | 478 |  | 1024 | 87 | 1840 | 1860 | 2200 |  |  | 1840 | 2400 | 2200 | 1130 | 1130 | 1400 | 1400
| 9 | 9 | 700 | 42875 | 470 | 418 |  | 1024 | 87 | 1840 | 1860 | 2200 |  |  | 1840 | 2400 | 2200 | 1130 | 1130 | 1400 | 1400
| 9 | 9 | 600 | 15750 | 579 | 573 |  | 981 | 84 | 1840 | 1860 | 2200 |  |  | 1840 | 2400 | 2200 | 1130 | 1130 | 1400 | 1400
| 9 | 9 | 600 | 17250 | 555 | 547 |  | 981 | 84 | 1840 | 1860 | 2200 |  |  | 1840 | 2400 | 2200 | 1130 | 1130 | 1400 | 1400
| 9 | 9 | 600 | 20625 | 540 | 528 |  | 981 | 84 | 1840 | 1860 | 2200 |  |  | 1840 | 2400 | 2200 | 1130 | 1130 | 1400 | 1400
| 9 | 9 | 600 | 24375 | 504 | 487 |  | 981 | 84 | 1840 | 1860 | 2200 |  |  | 1840 | 2400 | 2200 | 1130 | 1130 | 1400 | 1400
| 9 | 9 | 600 | 29375 | 429 | 405 |  | 981 | 84 | 1840 | 1860 | 2200 |  |  | 1840 | 2400 | 2200 | 1130 | 1130 | 1400 | 1400
| 9 | 9 | 600 | 33750 | 383 | 351 |  | 981 | 84 | 1840 | 1860 | 2200 |  |  | 1840 | 2400 | 2200 | 1130 | 1130 | 1400 | 1400
| 9 | 9 | 600 | 36750 | 345 | 307 |  | 981 | 84 | 1840 | 1860 | 2200 |  |  | 1840 | 2400 | 2200 | 1130 | 1130 | 1400 | 1400
| 10 | 10 | 1000 | 36666 | 2052 | 2027 |  | 1440 | 98 | 1950 | 2000 | 2400 |  |  | 1950 | 2540 | 2400 | 1267 | 1267 | 1500 | 1500
| 10 | 10 | 1000 | 40833 | 1955 | 1924 |  | 1440 | 98 | 1950 | 2000 | 2400 |  |  | 1950 | 2540 | 2400 | 1267 | 1267 | 1500 | 1500
| 10 | 10 | 1000 | 47395 | 1925 | 1885 |  | 1440 | 98 | 1950 | 2000 | 2400 |  |  | 1950 | 2540 | 2400 | 1267 | 1267 | 1500 | 1500
| 10 | 10 | 1000 | 57141 | 1758 | 1698 |  | 1440 | 98 | 1950 | 2000 | 2400 |  |  | 1950 | 2540 | 2400 | 1267 | 1267 | 1500 | 1500
| 10 | 10 | 1000 | 75000 | 1500 | 1399 |  | 1440 | 98 | 1950 | 2000 | 2400 |  |  | 1950 | 2540 | 2400 | 1267 | 1267 | 1500 | 1500
| 10 | 10 | 1000 | 80000 | 1341 | 1225 |  | 1520 | 98 | 1950 | 2000 | 2400 |  |  | 1950 | 2540 | 2400 | 1267 | 1267 | 1500 | 1500
| 10 | 10 | 1000 | 85416 | 1213 | 1081 |  | 1520 | 98 | 1950 | 2000 | 2400 |  |  | 1950 | 2540 | 2400 | 1267 | 1267 | 1500 | 1500
| 10 | 10 | 900 | 33000 | 1662 | 1642 |  | 1404 | 95 | 1950 | 2000 | 2400 |  |  | 1950 | 2540 | 2400 | 1267 | 1267 | 1500 | 1500
| 10 | 10 | 900 | 36750 | 1584 | 1558 |  | 1404 | 95 | 1950 | 2000 | 2400 |  |  | 1950 | 2540 | 2400 | 1267 | 1267 | 1500 | 1500
| 10 | 10 | 900 | 42653 | 1559 | 1527 |  | 1404 | 95 | 1950 | 2000 | 2400 |  |  | 1950 | 2540 | 2400 | 1267 | 1267 | 1500 | 1500
| 10 | 10 | 900 | 51427 | 1424 | 1376 |  | 1404 | 95 | 1950 | 2000 | 2400 |  |  | 1950 | 2540 | 2400 | 1267 | 1267 | 1500 | 1500
| 10 | 10 | 900 | 67500 | 1215 | 1133 |  | 1404 | 95 | 1950 | 2000 | 2400 |  |  | 1950 | 2540 | 2400 | 1267 | 1267 | 1500 | 1500
| 10 | 10 | 900 | 72000 | 1086 | 992 |  | 1404 | 95 | 1950 | 2000 | 2400 |  |  | 1950 | 2540 | 2400 | 1267 | 1267 | 1500 | 1500
| 10 | 10 | 900 | 76875 | 983 | 876 |  | 1404 | 95 | 1950 | 2000 | 2400 |  |  | 1950 | 2540 | 2400 | 1267 | 1267 | 1500 | 1500
| 10 | 10 | 800 | 29333 | 1313 | 1297 |  | 1375 | 93 | 1950 | 2000 | 2400 |  |  | 1950 | 2540 | 2400 | 1267 | 1267 | 1500 | 1500
| 10 | 10 | 800 | 32666 | 1251 | 1231 |  | 1375 | 93 | 1950 | 2000 | 2400 |  |  | 1950 | 2540 | 2400 | 1267 | 1267 | 1500 | 1500
| 10 | 10 | 800 | 37916 | 1232 | 1206 |  | 1375 | 93 | 1950 | 2000 | 2400 |  |  | 1950 | 2540 | 2400 | 1267 | 1267 | 1500 | 1500
| 10 | 10 | 800 | 45713 | 1125 | 1087 |  | 1375 | 93 | 1950 | 2000 | 2400 |  |  | 1950 | 2540 | 2400 | 1267 | 1267 | 1500 | 1500
| 10 | 10 | 800 | 60000 | 960 | 895 |  | 1375 | 93 | 1950 | 2000 | 2400 |  |  | 1950 | 2540 | 2400 | 1267 | 1267 | 1500 | 1500
| 10 | 10 | 800 | 64000 | 858 | 784 |  | 1375 | 93 | 1950 | 2000 | 2400 |  |  | 1950 | 2540 | 2400 | 1267 | 1267 | 1500 | 1500
| 10 | 10 | 800 | 68333 | 776 | 692 |  | 1375 | 93 | 1950 | 2000 | 2400 |  |  | 1950 | 2540 | 2400 | 1267 | 1267 | 1500 | 1500
| 10 | 10 | 700 | 25666 | 1005 | 993 |  | 1293 | 90 | 1950 | 2000 | 2400 |  |  | 1950 | 2540 | 2400 | 1267 | 1267 | 1500 | 1500
| 10 | 10 | 700 | 28583 | 958 | 943 |  | 1293 | 90 | 1950 | 2000 | 2400 |  |  | 1950 | 2540 | 2400 | 1267 | 1267 | 1500 | 1500
| 10 | 10 | 700 | 33176 | 943 | 923 |  | 1293 | 90 | 1950 | 2000 | 2400 |  |  | 1950 | 2540 | 2400 | 1267 | 1267 | 1500 | 1500
| 10 | 10 | 700 | 39999 | 861 | 832 |  | 1293 | 90 | 1950 | 2000 | 2400 |  |  | 1950 | 2540 | 2400 | 1267 | 1267 | 1500 | 1500
| 10 | 10 | 700 | 52500 | 735 | 685 |  | 1293 | 90 | 1950 | 2000 | 2400 |  |  | 1950 | 2540 | 2400 | 1267 | 1267 | 1500 | 1500
| 10 | 10 | 700 | 56000 | 657 | 600 |  | 1293 | 90 | 1950 | 2000 | 2400 |  |  | 1950 | 2540 | 2400 | 1267 | 1267 | 1500 | 1500
| 10 | 10 | 700 | 59791 | 594 | 530 |  | 1293 | 90 | 1950 | 2000 | 2400 |  |  | 1950 | 2540 | 2400 | 1267 | 1267 | 1500 | 1500
| 10 | 10 | 600 | 22000 | 739 | 730 |  | 1267 | 87 | 1950 | 2000 | 2400 |  |  | 1950 | 2540 | 2400 | 1267 | 1267 | 1500 | 1500
| 10 | 10 | 600 | 24500 | 704 | 693 |  | 1267 | 87 | 1950 | 2000 | 2400 |  |  | 1950 | 2540 | 2400 | 1267 | 1267 | 1500 | 1500
| 10 | 10 | 600 | 28437 | 693 | 678 |  | 1267 | 87 | 1950 | 2000 | 2400 |  |  | 1950 | 2540 | 2400 | 1267 | 1267 | 1500 | 1500
| 10 | 10 | 600 | 34285 | 633 | 611 |  | 1267 | 87 | 1950 | 2000 | 2400 |  |  | 1950 | 2540 | 2400 | 1267 | 1267 | 1500 | 1500
| 10 | 10 | 600 | 45000 | 540 | 504 |  | 1267 | 87 | 1950 | 2000 | 2400 |  |  | 1950 | 2540 | 2400 | 1267 | 1267 | 1500 | 1500
| 10 | 10 | 600 | 48000 | 483 | 441 |  | 1267 | 87 | 1950 | 2000 | 2400 |  |  | 1950 | 2540 | 2400 | 1267 | 1267 | 1500 | 1500
| 10 | 10 | 600 | 51250 | 437 | 389 |  | 1267 | 87 | 1950 | 2000 | 2400 |  |  | 1950 | 2540 | 2400 | 1267 | 1267 | 1500 | 1500
| 10 | 10 | 550 | 20166 | 620 | 613 |  | 1244 | 85 | 1950 | 2000 | 2400 |  |  | 1950 | 2540 | 2400 | 1267 | 1267 | 1500 | 1500
| 10 | 10 | 550 | 22458 | 591 | 582 |  | 1244 | 85 | 1950 | 2000 | 2400 |  |  | 1950 | 2540 | 2400 | 1267 | 1267 | 1500 | 1500
| 10 | 10 | 550 | 26076 | 582 | 570 |  | 1244 | 85 | 1950 | 2000 | 2400 |  |  | 1950 | 2540 | 2400 | 1267 | 1267 | 1500 | 1500
| 10 | 10 | 550 | 31427 | 531 | 514 |  | 1244 | 85 | 1950 | 2000 | 2400 |  |  | 1950 | 2540 | 2400 | 1267 | 1267 | 1500 | 1500
| 10 | 10 | 550 | 41250 | 453 | 423 |  | 1244 | 85 | 1950 | 2000 | 2400 |  |  | 1950 | 2540 | 2400 | 1267 | 1267 | 1500 | 1500
| 10 | 10 | 550 | 44000 | 405 | 371 |  | 1244 | 85 | 1950 | 2000 | 2400 |  |  | 1950 | 2540 | 2400 | 1267 | 1267 | 1500 | 1500
| 10 | 10 | 550 | 46979 | 367 | 327 |  | 1244 | 85 | 1950 | 2000 | 2400 |  |  | 1950 | 2540 | 2400 | 1267 | 1267 | 1500 | 1500
| 10 | 10 | 500 | 18333 | 513 | 507 |  | 1201 | 83 | 1950 | 2000 | 2400 |  |  | 1950 | 2540 | 2400 | 1267 | 1267 | 1500 | 1500
| 10 | 10 | 500 | 20416 | 488 | 481 |  | 1201 | 83 | 1950 | 2000 | 2400 |  |  | 1950 | 2540 | 2400 | 1267 | 1267 | 1500 | 1500
| 10 | 10 | 500 | 23679 | 481 | 471 |  | 1201 | 83 | 1950 | 2000 | 2400 |  |  | 1950 | 2540 | 2400 | 1267 | 1267 | 1500 | 1500
| 10 | 10 | 500 | 28570 | 439 | 425 |  | 1201 | 83 | 1950 | 2000 | 2400 |  |  | 1950 | 2540 | 2400 | 1267 | 1267 | 1500 | 1500
| 10 | 10 | 500 | 37500 | 375 | 350 |  | 1201 | 83 | 1950 | 2000 | 2400 |  |  | 1950 | 2540 | 2400 | 1267 | 1267 | 1500 | 1500
| 10 | 10 | 500 | 40000 | 335 | 306 |  | 1201 | 83 | 1950 | 2000 | 2400 |  |  | 1950 | 2540 | 2400 | 1267 | 1267 | 1500 | 1500
| 10 | 10 | 500 | 42708 | 303 | 270 |  | 1201 | 83 | 1950 | 2000 | 2400 |  |  | 1950 | 2540 | 2400 | 1267 | 1267 | 1500 | 1500
| 11.2 | 11.2 | 900 | 46362 | 2084 | 2052 |  | 1800 | 99 | 2160 | 2200 | 2450 |  |  | 2160 | 2850 | 2450 | 1326 | 1326 | 1600 | 1600
| 11.2 | 11.2 | 900 | 51631 | 1986 | 1945 |  | 1800 | 99 | 2160 | 2200 | 2450 |  |  | 2160 | 2850 | 2450 | 1326 | 1326 | 1600 | 1600
| 11.2 | 11.2 | 900 | 59927 | 1955 | 1902 |  | 1800 | 99 | 2160 | 2200 | 2450 |  |  | 2160 | 2850 | 2450 | 1326 | 1326 | 1600 | 1600
| 11.2 | 11.2 | 900 | 72251 | 1786 | 1707 |  | 1800 | 99 | 2160 | 2200 | 2450 |  |  | 2160 | 2850 | 2450 | 1326 | 1326 | 1600 | 1600
| 11.2 | 11.2 | 900 | 94832 | 1524 | 1389 |  | 1800 | 99 | 2160 | 2200 | 2450 |  |  | 2160 | 2850 | 2450 | 1326 | 1326 | 1600 | 1600
| 11.2 | 11.2 | 900 | 101154 | 1362 | 1208 |  | 2200 | 99 | 2160 | 2200 | 2450 |  |  | 2160 | 2850 | 2450 | 1326 | 1326 | 1600 | 1600
| 11.2 | 11.2 | 900 | 108003 | 1233 | 1057 |  | 2200 | 99 | 2160 | 2200 | 2450 |  |  | 2160 | 2850 | 2450 | 1326 | 1326 | 1600 | 1600
| 11.2 | 11.2 | 850 | 43786 | 1858 | 1830 |  | 1743 | 98 | 2160 | 2200 | 2450 |  |  | 2160 | 2850 | 2450 | 1326 | 1326 | 1600 | 1600
| 11.2 | 11.2 | 850 | 48762 | 1771 | 1735 |  | 1743 | 98 | 2160 | 2200 | 2450 |  |  | 2160 | 2850 | 2450 | 1326 | 1326 | 1600 | 1600
| 11.2 | 11.2 | 850 | 56597 | 1743 | 1697 |  | 1743 | 98 | 2160 | 2200 | 2450 |  |  | 2160 | 2850 | 2450 | 1326 | 1326 | 1600 | 1600
| 11.2 | 11.2 | 850 | 68237 | 1593 | 1523 |  | 1743 | 98 | 2160 | 2200 | 2450 |  |  | 2160 | 2850 | 2450 | 1326 | 1326 | 1600 | 1600
| 11.2 | 11.2 | 850 | 89563 | 1359 | 1239 |  | 1800 | 98 | 2160 | 2200 | 2450 |  |  | 2160 | 2850 | 2450 | 1326 | 1326 | 1600 | 1600
| 11.2 | 11.2 | 850 | 95534 | 1214 | 1078 |  | 1800 | 98 | 2160 | 2200 | 2450 |  |  | 2160 | 2850 | 2450 | 1326 | 1326 | 1600 | 1600
| 11.2 | 11.2 | 850 | 102002 | 1099 | 943 |  | 1800 | 98 | 2160 | 2200 | 2450 |  |  | 2160 | 2850 | 2450 | 1326 | 1326 | 1600 | 1600
| 11.2 | 11.2 | 800 | 41210 | 1646 | 1621 |  | 1743 | 96 | 2160 | 2200 | 2450 |  |  | 2160 | 2850 | 2450 | 1326 | 1326 | 1600 | 1600
| 11.2 | 11.2 | 800 | 45894 | 1569 | 1537 |  | 1743 | 96 | 2160 | 2200 | 2450 |  |  | 2160 | 2850 | 2450 | 1326 | 1326 | 1600 | 1600
| 11.2 | 11.2 | 800 | 53268 | 1544 | 1503 |  | 1743 | 96 | 2160 | 2200 | 2450 |  |  | 2160 | 2850 | 2450 | 1326 | 1326 | 1600 | 1600
| 11.2 | 11.2 | 800 | 64223 | 1411 | 1349 |  | 1743 | 96 | 2160 | 2200 | 2450 |  |  | 2160 | 2850 | 2450 | 1326 | 1326 | 1600 | 1600
| 11.2 | 11.2 | 800 | 84295 | 1204 | 1098 |  | 1743 | 96 | 2160 | 2200 | 2450 |  |  | 2160 | 2850 | 2450 | 1326 | 1326 | 1600 | 1600
| 11.2 | 11.2 | 800 | 89914 | 1076 | 955 |  | 1743 | 96 | 2160 | 2200 | 2450 |  |  | 2160 | 2850 | 2450 | 1326 | 1326 | 1600 | 1600
| 11.2 | 11.2 | 800 | 96002 | 974 | 835 |  | 1743 | 96 | 2160 | 2200 | 2450 |  |  | 2160 | 2850 | 2450 | 1326 | 1326 | 1600 | 1600
| 11.2 | 11.2 | 700 | 36059 | 1260 | 1241 |  | 1512 | 94 | 2160 | 2200 | 2450 |  |  | 2160 | 2850 | 2450 | 1326 | 1326 | 1600 | 1600
| 11.2 | 11.2 | 700 | 40157 | 1201 | 1177 |  | 1512 | 94 | 2160 | 2200 | 2450 |  |  | 2160 | 2850 | 2450 | 1326 | 1326 | 1600 | 1600
| 11.2 | 11.2 | 700 | 46609 | 1182 | 1151 |  | 1512 | 94 | 2160 | 2200 | 2450 |  |  | 2160 | 2850 | 2450 | 1326 | 1326 | 1600 | 1600
| 11.2 | 11.2 | 700 | 56195 | 1080 | 1033 |  | 1512 | 94 | 2160 | 2200 | 2450 |  |  | 2160 | 2850 | 2450 | 1326 | 1326 | 1600 | 1600
| 11.2 | 11.2 | 700 | 73758 | 921 | 841 |  | 1512 | 94 | 2160 | 2200 | 2450 |  |  | 2160 | 2850 | 2450 | 1326 | 1326 | 1600 | 1600
| 11.2 | 11.2 | 700 | 78675 | 823 | 731 |  | 1512 | 94 | 2160 | 2200 | 2450 |  |  | 2160 | 2850 | 2450 | 1326 | 1326 | 1600 | 1600
| 11.2 | 11.2 | 700 | 84002 | 745 | 639 |  | 1512 | 94 | 2160 | 2200 | 2450 |  |  | 2160 | 2850 | 2450 | 1326 | 1326 | 1600 | 1600
| 11.2 | 11.2 | 600 | 30908 | 1172 | 912 |  | 1470 | 93 | 2160 | 2200 | 2450 |  |  | 2160 | 2850 | 2450 | 1326 | 1326 | 1600 | 1600
| 11.2 | 11.2 | 600 | 34420 | 1117 | 865 |  | 1470 | 93 | 2160 | 2200 | 2450 |  |  | 2160 | 2850 | 2450 | 1326 | 1326 | 1600 | 1600
| 11.2 | 11.2 | 600 | 39951 | 1099 | 845 |  | 1470 | 93 | 2160 | 2200 | 2450 |  |  | 2160 | 2850 | 2450 | 1326 | 1326 | 1600 | 1600
| 11.2 | 11.2 | 600 | 48167 | 1004 | 759 |  | 1470 | 93 | 2160 | 2200 | 2450 |  |  | 2160 | 2850 | 2450 | 1326 | 1326 | 1600 | 1600
| 11.2 | 11.2 | 600 | 63221 | 857 | 618 |  | 1470 | 93 | 2160 | 2200 | 2450 |  |  | 2160 | 2850 | 2450 | 1326 | 1326 | 1600 | 1600
| 11.2 | 11.2 | 600 | 67436 | 766 | 537 |  | 1470 | 93 | 2160 | 2200 | 2450 |  |  | 2160 | 2850 | 2450 | 1326 | 1326 | 1600 | 1600
| 11.2 | 11.2 | 600 | 72002 | 693 | 470 |  | 1470 | 93 | 2160 | 2200 | 2450 |  |  | 2160 | 2850 | 2450 | 1326 | 1326 | 1600 | 1600
| 11.2 | 11.2 | 550 | 28332 | 778 | 766 |  | 1396 | 89 | 2160 | 2200 | 2450 |  |  | 2160 | 2850 | 2450 | 1326 | 1326 | 1600 | 1600
| 11.2 | 11.2 | 550 | 31552 | 741 | 727 |  | 1396 | 89 | 2160 | 2200 | 2450 |  |  | 2160 | 2850 | 2450 | 1326 | 1326 | 1600 | 1600
| 11.2 | 11.2 | 550 | 36622 | 730 | 710 |  | 1396 | 89 | 2160 | 2200 | 2450 |  |  | 2160 | 2850 | 2450 | 1326 | 1326 | 1600 | 1600
| 11.2 | 11.2 | 550 | 44153 | 666 | 638 |  | 1396 | 89 | 2160 | 2200 | 2450 |  |  | 2160 | 2850 | 2450 | 1326 | 1326 | 1600 | 1600
| 11.2 | 11.2 | 550 | 57952 | 569 | 519 |  | 1396 | 89 | 2160 | 2200 | 2450 |  |  | 2160 | 2850 | 2450 | 1326 | 1326 | 1600 | 1600
| 11.2 | 11.2 | 550 | 61816 | 508 | 451 |  | 1396 | 89 | 2160 | 2200 | 2450 |  |  | 2160 | 2850 | 2450 | 1326 | 1326 | 1600 | 1600
| 11.2 | 11.2 | 550 | 66001 | 460 | 395 |  | 1396 | 89 | 2160 | 2200 | 2450 |  |  | 2160 | 2850 | 2450 | 1326 | 1326 | 1600 | 1600
| 11.2 | 11.2 | 450 | 23180 | 521 | 513 |  | 1331 | 84 | 2160 | 2200 | 2450 |  |  | 2160 | 2850 | 2450 | 1326 | 1326 | 1600 | 1600
| 11.2 | 11.2 | 450 | 25815 | 496 | 486 |  | 1331 | 84 | 2160 | 2200 | 2450 |  |  | 2160 | 2850 | 2450 | 1326 | 1326 | 1600 | 1600
| 11.2 | 11.2 | 450 | 29963 | 488 | 476 |  | 1331 | 84 | 2160 | 2200 | 2450 |  |  | 2160 | 2850 | 2450 | 1326 | 1326 | 1600 | 1600
| 11.2 | 11.2 | 450 | 36125 | 446 | 427 |  | 1331 | 84 | 2160 | 2200 | 2450 |  |  | 2160 | 2850 | 2450 | 1326 | 1326 | 1600 | 1600
| 11.2 | 11.2 | 450 | 47415 | 381 | 347 |  | 1331 | 84 | 2160 | 2200 | 2450 |  |  | 2160 | 2850 | 2450 | 1326 | 1326 | 1600 | 1600
| 11.2 | 11.2 | 450 | 50777 | 340 | 302 |  | 1331 | 84 | 2160 | 2200 | 2450 |  |  | 2160 | 2850 | 2450 | 1326 | 1326 | 1600 | 1600
| 11.2 | 11.2 | 450 | 54000 | 308 | 264 |  | 1331 | 84 | 2160 | 2200 | 2450 |  |  | 2160 | 2850 | 2450 | 1326 | 1326 | 1600 | 1600
| 12.5 | 12.5 | 800 | 57291 | 2051 | 2013 |  | 2530 | 100 | 2450 | 2500 | 2600 |  |  | 2450 | 3100 | 2600 | 1412 | 1412 | 1800 | 1800
| 12.5 | 12.5 | 800 | 63800 | 1954 | 1907 |  | 2530 | 100 | 2450 | 2500 | 2600 |  |  | 2450 | 3100 | 2600 | 1412 | 1412 | 1800 | 1800
| 12.5 | 12.5 | 800 | 74053 | 1925 | 1861 |  | 2530 | 100 | 2450 | 2500 | 2600 |  |  | 2450 | 3100 | 2600 | 1412 | 1412 | 1800 | 1800
| 12.5 | 12.5 | 800 | 89282 | 1757 | 1664 |  | 2530 | 100 | 2450 | 2500 | 2600 |  |  | 2450 | 3100 | 2600 | 1412 | 1412 | 1800 | 1800
| 12.5 | 12.5 | 800 | 117186 | 1500 | 1340 |  | 2530 | 100 | 2450 | 2500 | 2600 |  |  | 2450 | 3100 | 2600 | 1412 | 1412 | 1800 | 1800
| 12.5 | 12.5 | 800 | 125000 | 1340 | 1158 |  | 2530 | 100 | 2450 | 2500 | 2600 |  |  | 2450 | 3100 | 2600 | 1412 | 1412 | 1800 | 1800
| 12.5 | 12.5 | 800 | 133463 | 1212 | 1005 |  | 2530 | 100 | 2450 | 2500 | 2600 |  |  | 2450 | 3100 | 2600 | 1412 | 1412 | 1800 | 1800
| 12.5 | 12.5 | 750 | 53710 | 1802 | 1769 |  | 2130 | 98 | 2450 | 2500 | 2600 |  |  | 2450 | 3100 | 2600 | 1412 | 1412 | 1800 | 1800
| 12.5 | 12.5 | 750 | 59812 | 1717 | 1676 |  | 2130 | 98 | 2450 | 2500 | 2600 |  |  | 2450 | 3100 | 2600 | 1412 | 1412 | 1800 | 1800
| 12.5 | 12.5 | 750 | 69425 | 1691 | 1636 |  | 2130 | 98 | 2450 | 2500 | 2600 |  |  | 2450 | 3100 | 2600 | 1412 | 1412 | 1800 | 1800
| 12.5 | 12.5 | 750 | 83702 | 1544 | 1463 |  | 2130 | 98 | 2450 | 2500 | 2600 |  |  | 2450 | 3100 | 2600 | 1412 | 1412 | 1800 | 1800
| 12.5 | 12.5 | 750 | 109862 | 1318 | 1178 |  | 2130 | 98 | 2450 | 2500 | 2600 |  |  | 2450 | 3100 | 2600 | 1412 | 1412 | 1800 | 1800
| 12.5 | 12.5 | 750 | 117187 | 1177 | 1018 |  | 2530 | 98 | 2450 | 2500 | 2600 |  |  | 2450 | 3100 | 2600 | 1412 | 1412 | 1800 | 1800
| 12.5 | 12.5 | 750 | 125121 | 1065 | 883 |  | 2530 | 98 | 2450 | 2500 | 2600 |  |  | 2450 | 3100 | 2600 | 1412 | 1412 | 1800 | 1800
| 12.5 | 12.5 | 700 | 50130 | 1570 | 1541 |  | 2073 | 97 | 2450 | 2500 | 2600 |  |  | 2450 | 3100 | 2600 | 1412 | 1412 | 1800 | 1800
| 12.5 | 12.5 | 700 | 55825 | 1496 | 1460 |  | 2073 | 97 | 2450 | 2500 | 2600 |  |  | 2450 | 3100 | 2600 | 1412 | 1412 | 1800 | 1800
| 12.5 | 12.5 | 700 | 64796 | 1473 | 1425 |  | 2073 | 97 | 2450 | 2500 | 2600 |  |  | 2450 | 3100 | 2600 | 1412 | 1412 | 1800 | 1800
| 12.5 | 12.5 | 700 | 78122 | 1345 | 1274 |  | 2073 | 97 | 2450 | 2500 | 2600 |  |  | 2450 | 3100 | 2600 | 1412 | 1412 | 1800 | 1800
| 12.5 | 12.5 | 700 | 102538 | 1148 | 1026 |  | 2130 | 97 | 2450 | 2500 | 2600 |  |  | 2450 | 3100 | 2600 | 1412 | 1412 | 1800 | 1800
| 12.5 | 12.5 | 700 | 109375 | 1025 | 887 |  | 2130 | 97 | 2450 | 2500 | 2600 |  |  | 2450 | 3100 | 2600 | 1412 | 1412 | 1800 | 1800
| 12.5 | 12.5 | 700 | 116780 | 927 | 769 |  | 2130 | 97 | 2450 | 2500 | 2600 |  |  | 2450 | 3100 | 2600 | 1412 | 1412 | 1800 | 1800
| 12.5 | 12.5 | 600 | 42968 | 1153 | 1132 |  | 1842 | 93 | 2450 | 2500 | 2600 |  |  | 2450 | 3100 | 2600 | 1412 | 1412 | 1800 | 1800
| 12.5 | 12.5 | 600 | 47850 | 1099 | 1072 |  | 1842 | 93 | 2450 | 2500 | 2600 |  |  | 2450 | 3100 | 2600 | 1412 | 1412 | 1800 | 1800
| 12.5 | 12.5 | 600 | 55540 | 1082 | 1047 |  | 1842 | 93 | 2450 | 2500 | 2600 |  |  | 2450 | 3100 | 2600 | 1412 | 1412 | 1800 | 1800
| 12.5 | 12.5 | 600 | 66962 | 988 | 936 |  | 1842 | 93 | 2450 | 2500 | 2600 |  |  | 2450 | 3100 | 2600 | 1412 | 1412 | 1800 | 1800
| 12.5 | 12.5 | 600 | 87890 | 843 | 754 |  | 1842 | 93 | 2450 | 2500 | 2600 |  |  | 2450 | 3100 | 2600 | 1412 | 1412 | 1800 | 1800
| 12.5 | 12.5 | 600 | 93750 | 753 | 651 |  | 1940 | 93 | 2450 | 2500 | 2600 |  |  | 2450 | 3100 | 2600 | 1412 | 1412 | 1800 | 1800
| 12.5 | 12.5 | 600 | 100097 | 681 | 565 |  | 1940 | 93 | 2450 | 2500 | 2600 |  |  | 2450 | 3100 | 2600 | 1412 | 1412 | 1800 | 1800
| 12.5 | 12.5 | 550 | 39387 | 969 | 951 |  | 1842 | 91 | 2450 | 2500 | 2600 |  |  | 2450 | 3100 | 2600 | 1412 | 1412 | 1800 | 1800
| 12.5 | 12.5 | 550 | 43862 | 923 | 901 |  | 1842 | 91 | 2450 | 2500 | 2600 |  |  | 2450 | 3100 | 2600 | 1412 | 1412 | 1800 | 1800
| 12.5 | 12.5 | 550 | 50911 | 909 | 880 |  | 1842 | 91 | 2450 | 2500 | 2600 |  |  | 2450 | 3100 | 2600 | 1412 | 1412 | 1800 | 1800
| 12.5 | 12.5 | 550 | 61381 | 830 | 787 |  | 1842 | 91 | 2450 | 2500 | 2600 |  |  | 2450 | 3100 | 2600 | 1412 | 1412 | 1800 | 1800
| 12.5 | 12.5 | 550 | 80565 | 708 | 633 |  | 1842 | 91 | 2450 | 2500 | 2600 |  |  | 2450 | 3100 | 2600 | 1412 | 1412 | 1800 | 1800
| 12.5 | 12.5 | 550 | 85937 | 633 | 547 |  | 1842 | 91 | 2450 | 2500 | 2600 |  |  | 2450 | 3100 | 2600 | 1412 | 1412 | 1800 | 1800
| 12.5 | 12.5 | 550 | 91755 | 572 | 475 |  | 1842 | 91 | 2450 | 2500 | 2600 |  |  | 2450 | 3100 | 2600 | 1412 | 1412 | 1800 | 1800
| 12.5 | 12.5 | 450 | 32225 | 648 | 637 |  | 1726 | 88 | 2450 | 2500 | 2600 |  |  | 2450 | 3100 | 2600 | 1412 | 1412 | 1800 | 1800
| 12.5 | 12.5 | 450 | 35887 | 618 | 603 |  | 1726 | 88 | 2450 | 2500 | 2600 |  |  | 2450 | 3100 | 2600 | 1412 | 1412 | 1800 | 1800
| 12.5 | 12.5 | 450 | 41654 | 609 | 589 |  | 1726 | 88 | 2450 | 2500 | 2600 |  |  | 2450 | 3100 | 2600 | 1412 | 1412 | 1800 | 1800
| 12.5 | 12.5 | 450 | 50220 | 556 | 527 |  | 1726 | 88 | 2450 | 2500 | 2600 |  |  | 2450 | 3100 | 2600 | 1412 | 1412 | 1800 | 1800
| 12.5 | 12.5 | 450 | 65916 | 474 | 424 |  | 1726 | 88 | 2450 | 2500 | 2600 |  |  | 2450 | 3100 | 2600 | 1412 | 1412 | 1800 | 1800
| 12.5 | 12.5 | 450 | 70312 | 423 | 366 |  | 1726 | 88 | 2450 | 2500 | 2600 |  |  | 2450 | 3100 | 2600 | 1412 | 1412 | 1800 | 1800
| 12.5 | 12.5 | 450 | 75072 | 383 | 318 |  | 1726 | 88 | 2450 | 2500 | 2600 |  |  | 2450 | 3100 | 2600 | 1412 | 1412 | 1800 | 1800
| 12.5 | 12.5 | 400 | 28645 | 512 | 503 |  | 1686 | 85 | 2450 | 2500 | 2600 |  |  | 2450 | 3100 | 2600 | 1412 | 1412 | 1800 | 1800
| 12.5 | 12.5 | 400 | 31900 | 488 | 477 |  | 1686 | 85 | 2450 | 2500 | 2600 |  |  | 2450 | 3100 | 2600 | 1412 | 1412 | 1800 | 1800
| 12.5 | 12.5 | 400 | 37026 | 481 | 465 |  | 1686 | 85 | 2450 | 2500 | 2600 |  |  | 2450 | 3100 | 2600 | 1412 | 1412 | 1800 | 1800
| 12.5 | 12.5 | 400 | 44640 | 439 | 416 |  | 1686 | 85 | 2450 | 2500 | 2600 |  |  | 2450 | 3100 | 2600 | 1412 | 1412 | 1800 | 1800
| 12.5 | 12.5 | 400 | 58592 | 375 | 355 |  | 1686 | 85 | 2450 | 2500 | 2600 |  |  | 2450 | 3100 | 2600 | 1412 | 1412 | 1800 | 1800
| 12.5 | 12.5 | 400 | 62500 | 335 | 290 |  | 1686 | 85 | 2450 | 2500 | 2600 |  |  | 2450 | 3100 | 2600 | 1412 | 1412 | 1800 | 1800
| 12.5 | 12.5 | 400 | 66730 | 303 | 251 |  | 1686 | 85 | 2450 | 2500 | 2600 |  |  | 2450 | 3100 | 2600 | 1412 | 1412 | 1800 | 1800
| 14 | 14 | 750 | 143718 | 1671 | 1532 |  | 3060 | 102 | 2800 | 2800 | 2800 |  |  | 2800 | 3350 | 2800 | 1626 | 1626 | 2100 | 2100
| 14 | 14 | 750 | 156248 | 1620 | 1456 |  | 3060 | 102 | 2800 | 2800 | 2800 |  |  | 2800 | 3350 | 2800 | 1626 | 1626 | 2100 | 2100
| 14 | 14 | 750 | 169764 | 1577 | 1383 |  | 3060 | 102 | 2800 | 2800 | 2800 |  |  | 2800 | 3350 | 2800 | 1626 | 1626 | 2100 | 2100
| 14 | 14 | 750 | 179960 | 1551 | 1333 |  | 3060 | 102 | 2800 | 2800 | 2800 |  |  | 2800 | 3350 | 2800 | 1626 | 1626 | 2100 | 2100
| 14 | 14 | 750 | 200007 | 1437 | 1168 |  | 3060 | 102 | 2800 | 2800 | 2800 |  |  | 2800 | 3350 | 2800 | 1626 | 1626 | 2100 | 2100
| 14 | 14 | 750 | 208879 | 1402 | 1109 |  | 3460 | 102 | 2800 | 2800 | 2800 |  |  | 2800 | 3350 | 2800 | 1626 | 1626 | 2100 | 2100
| 14 | 14 | 750 | 216399 | 1350 | 1035 |  | 3460 | 102 | 2800 | 2800 | 2800 |  |  | 2800 | 3350 | 2800 | 1626 | 1626 | 2100 | 2100
| 14 | 14 | 700 | 134137 | 1456 | 1335 |  | 2980 | 100 | 2800 | 2800 | 2800 |  |  | 2800 | 3350 | 2800 | 1626 | 1626 | 2100 | 2100
| 14 | 14 | 700 | 145831 | 1411 | 1268 |  | 2980 | 100 | 2800 | 2800 | 2800 |  |  | 2800 | 3350 | 2800 | 1626 | 1626 | 2100 | 2100
| 14 | 14 | 700 | 158446 | 1374 | 1205 |  | 2980 | 100 | 2800 | 2800 | 2800 |  |  | 2800 | 3350 | 2800 | 1626 | 1626 | 2100 | 2100
| 14 | 14 | 700 | 167963 | 1351 | 1161 |  | 2980 | 100 | 2800 | 2800 | 2800 |  |  | 2800 | 3350 | 2800 | 1626 | 1626 | 2100 | 2100
| 14 | 14 | 700 | 186673 | 1252 | 1018 |  | 2980 | 100 | 2800 | 2800 | 2800 |  |  | 2800 | 3350 | 2800 | 1626 | 1626 | 2100 | 2100
| 14 | 14 | 700 | 194953 | 1221 | 966 |  | 3060 | 100 | 2800 | 2800 | 2800 |  |  | 2800 | 3350 | 2800 | 1626 | 1626 | 2100 | 2100
| 14 | 14 | 700 | 201973 | 1176 | 902 |  | 3060 | 100 | 2800 | 2800 | 2800 |  |  | 2800 | 3350 | 2800 | 1626 | 1626 | 2100 | 2100
| 14 | 14 | 650 | 124556 | 1255 | 1151 |  | 2920 | 99 | 2800 | 2800 | 2800 |  |  | 2800 | 3350 | 2800 | 1626 | 1626 | 2100 | 2100
| 14 | 14 | 650 | 135414 | 1217 | 1094 |  | 2920 | 99 | 2800 | 2800 | 2800 |  |  | 2800 | 3350 | 2800 | 1626 | 1626 | 2100 | 2100
| 14 | 14 | 650 | 147128 | 1185 | 1039 |  | 2920 | 99 | 2800 | 2800 | 2800 |  |  | 2800 | 3350 | 2800 | 1626 | 1626 | 2100 | 2100
| 14 | 14 | 650 | 155967 | 1165 | 1001 |  | 2920 | 99 | 2800 | 2800 | 2800 |  |  | 2800 | 3350 | 2800 | 1626 | 1626 | 2100 | 2100
| 14 | 14 | 650 | 173339 | 1079 | 877 |  | 2920 | 99 | 2800 | 2800 | 2800 |  |  | 2800 | 3350 | 2800 | 1626 | 1626 | 2100 | 2100
| 14 | 14 | 650 | 181028 | 1053 | 833 |  | 2920 | 99 | 2800 | 2800 | 2800 |  |  | 2800 | 3350 | 2800 | 1626 | 1626 | 2100 | 2100
| 14 | 14 | 650 | 187547 | 1014 | 778 |  | 2920 | 99 | 2800 | 2800 | 2800 |  |  | 2800 | 3350 | 2800 | 1626 | 1626 | 2100 | 2100
| 14 | 14 | 600 | 114975 | 1069 | 980 |  | 2860 | 97 | 2800 | 2800 | 2800 |  |  | 2800 | 3350 | 2800 | 1626 | 1626 | 2100 | 2100
| 14 | 14 | 600 | 124997 | 1037 | 932 |  | 2860 | 97 | 2800 | 2800 | 2800 |  |  | 2800 | 3350 | 2800 | 1626 | 1626 | 2100 | 2100
| 14 | 14 | 600 | 135811 | 1010 | 886 |  | 2860 | 97 | 2800 | 2800 | 2800 |  |  | 2800 | 3350 | 2800 | 1626 | 1626 | 2100 | 2100
| 14 | 14 | 600 | 143969 | 992 | 853 |  | 2860 | 97 | 2800 | 2800 | 2800 |  |  | 2800 | 3350 | 2800 | 1626 | 1626 | 2100 | 2100
| 14 | 14 | 600 | 160006 | 920 | 748 |  | 2860 | 97 | 2800 | 2800 | 2800 |  |  | 2800 | 3350 | 2800 | 1626 | 1626 | 2100 | 2100
| 14 | 14 | 600 | 167103 | 897 | 709 |  | 2860 | 97 | 2800 | 2800 | 2800 |  |  | 2800 | 3350 | 2800 | 1626 | 1626 | 2100 | 2100
| 14 | 14 | 600 | 173120 | 864 | 663 |  | 2860 | 97 | 2800 | 2800 | 2800 |  |  | 2800 | 3350 | 2800 | 1626 | 1626 | 2100 | 2100
| 14 | 14 | 550 | 105393 | 898 | 823 |  | 2403 | 95 | 2800 | 2800 | 2800 |  |  | 2800 | 3350 | 2800 | 1626 | 1626 | 2100 | 2100
| 14 | 14 | 550 | 114581 | 870 | 782 |  | 2403 | 95 | 2800 | 2800 | 2800 |  |  | 2800 | 3350 | 2800 | 1626 | 1626 | 2100 | 2100
| 14 | 14 | 550 | 124493 | 845 | 741 |  | 2460 | 95 | 2800 | 2800 | 2800 |  |  | 2800 | 3350 | 2800 | 1626 | 1626 | 2100 | 2100
| 14 | 14 | 550 | 131971 | 834 | 717 |  | 2460 | 95 | 2800 | 2800 | 2800 |  |  | 2800 | 3350 | 2800 | 1626 | 1626 | 2100 | 2100
| 14 | 14 | 550 | 146672 | 773 | 628 |  | 2460 | 95 | 2800 | 2800 | 2800 |  |  | 2800 | 3350 | 2800 | 1626 | 1626 | 2100 | 2100
| 14 | 14 | 550 | 153178 | 754 | 596 |  | 2460 | 95 | 2800 | 2800 | 2800 |  |  | 2800 | 3350 | 2800 | 1626 | 1626 | 2100 | 2100
| 14 | 14 | 550 | 158693 | 727 | 558 |  | 2460 | 95 | 2800 | 2800 | 2800 |  |  | 2800 | 3350 | 2800 | 1626 | 1626 | 2100 | 2100
| 14 | 14 | 500 | 95812 | 742 | 680 |  | 2270 | 93 | 2800 | 2800 | 2800 |  |  | 2800 | 3350 | 2800 | 1626 | 1626 | 2100 | 2100
| 14 | 14 | 500 | 104165 | 720 | 647 |  | 2270 | 93 | 2800 | 2800 | 2800 |  |  | 2800 | 3350 | 2800 | 1626 | 1626 | 2100 | 2100
| 14 | 14 | 500 | 113176 | 701 | 615 |  | 2270 | 93 | 2800 | 2800 | 2800 |  |  | 2800 | 3350 | 2800 | 1626 | 1626 | 2100 | 2100
| 14 | 14 | 500 | 119974 | 689 | 592 |  | 2270 | 93 | 2800 | 2800 | 2800 |  |  | 2800 | 3350 | 2800 | 1626 | 1626 | 2100 | 2100
| 14 | 14 | 500 | 133338 | 639 | 519 |  | 2270 | 93 | 2800 | 2800 | 2800 |  |  | 2800 | 3350 | 2800 | 1626 | 1626 | 2100 | 2100
| 14 | 14 | 500 | 139252 | 624 | 494 |  | 2403 | 93 | 2800 | 2800 | 2800 |  |  | 2800 | 3350 | 2800 | 1626 | 1626 | 2100 | 2100
| 14 | 14 | 500 | 144257 | 600 | 460 |  | 2403 | 93 | 2800 | 2800 | 2800 |  |  | 2800 | 3350 | 2800 | 1626 | 1626 | 2100 | 2100
| 14 | 14 | 450 | 86231 | 601 | 551 |  | 2172 | 91 | 2800 | 2800 | 2800 |  |  | 2800 | 3350 | 2800 | 1626 | 1626 | 2100 | 2100
| 14 | 14 | 450 | 93748 | 583 | 524 |  | 2172 | 91 | 2800 | 2800 | 2800 |  |  | 2800 | 3350 | 2800 | 1626 | 1626 | 2100 | 2100
| 14 | 14 | 450 | 101858 | 568 | 498 |  | 2172 | 91 | 2800 | 2800 | 2800 |  |  | 2800 | 3350 | 2800 | 1626 | 1626 | 2100 | 2100
| 14 | 14 | 450 | 107976 | 558 | 480 |  | 2172 | 91 | 2800 | 2800 | 2800 |  |  | 2800 | 3350 | 2800 | 1626 | 1626 | 2100 | 2100
| 14 | 14 | 450 | 120004 | 517 | 420 |  | 2172 | 91 | 2800 | 2800 | 2800 |  |  | 2800 | 3350 | 2800 | 1626 | 1626 | 2100 | 2100
| 14 | 14 | 450 | 125327 | 505 | 399 |  | 2270 | 91 | 2800 | 2800 | 2800 |  |  | 2800 | 3350 | 2800 | 1626 | 1626 | 2100 | 2100
| 14 | 14 | 450 | 129832 | 486 | 373 |  | 2270 | 91 | 2800 | 2800 | 2800 |  |  | 2800 | 3350 | 2800 | 1626 | 1626 | 2100 | 2100
| 16 | 16 | 750 | 200228 | 1901 | 1743 |  | 4300 | 104 | 3160 | 3250 | 3050 |  |  | 3160 | 3800 | 3050 | 1850 | 1850 | 2400 | 2400
| 16 | 16 | 750 | 217683 | 1843 | 1656 |  | 4300 | 104 | 3160 | 3250 | 3050 |  |  | 3160 | 3800 | 3050 | 1850 | 1850 | 2400 | 2400
| 16 | 16 | 750 | 236514 | 1794 | 1573 |  | 4300 | 104 | 3160 | 3250 | 3050 |  |  | 3160 | 3800 | 3050 | 1850 | 1850 | 2400 | 2400
| 16 | 16 | 750 | 250721 | 1765 | 1517 |  | 4300 | 104 | 3160 | 3250 | 3050 |  |  | 3160 | 3800 | 3050 | 1850 | 1850 | 2400 | 2400
| 16 | 16 | 750 | 278649 | 1635 | 1328 |  | 4300 | 104 | 3160 | 3250 | 3050 |  |  | 3160 | 3800 | 3050 | 1850 | 1850 | 2400 | 2400
| 16 | 16 | 750 | 291008 | 1595 | 1260 |  | 4470 | 104 | 3160 | 3250 | 3050 |  |  | 3160 | 3800 | 3050 | 1850 | 1850 | 2400 | 2400
| 16 | 16 | 750 | 301488 | 1536 | 1177 |  | 4470 | 104 | 3160 | 3250 | 3050 |  |  | 3160 | 3800 | 3050 | 1850 | 1850 | 2400 | 2400
| 16 | 16 | 650 | 185926 | 1640 | 1503 |  | 4140 | 103 | 3160 | 3250 | 3050 |  |  | 3160 | 3800 | 3050 | 1850 | 1850 | 2400 | 2400
| 16 | 16 | 650 | 202134 | 1589 | 1428 |  | 4140 | 103 | 3160 | 3250 | 3050 |  |  | 3160 | 3800 | 3050 | 1850 | 1850 | 2400 | 2400
| 16 | 16 | 650 | 219620 | 1547 | 1356 |  | 4140 | 103 | 3160 | 3250 | 3050 |  |  | 3160 | 3800 | 3050 | 1850 | 1850 | 2400 | 2400
| 16 | 16 | 650 | 232813 | 1521 | 1307 |  | 4140 | 103 | 3160 | 3250 | 3050 |  |  | 3160 | 3800 | 3050 | 1850 | 1850 | 2400 | 2400
| 16 | 16 | 650 | 258746 | 1410 | 1145 |  | 4140 | 103 | 3160 | 3250 | 3050 |  |  | 3160 | 3800 | 3050 | 1850 | 1850 | 2400 | 2400
| 16 | 16 | 650 | 270222 | 1376 | 1087 |  | 4140 | 103 | 3160 | 3250 | 3050 |  |  | 3160 | 3800 | 3050 | 1850 | 1850 | 2400 | 2400
| 16 | 16 | 650 | 279953 | 1324 | 1014 |  | 4140 | 103 | 3160 | 3250 | 3050 |  |  | 3160 | 3800 | 3050 | 1850 | 1850 | 2400 | 2400
| 16 | 16 | 600 | 171624 | 1396 | 1280 |  | 3740 | 101 | 3160 | 3250 | 3050 |  |  | 3160 | 3800 | 3050 | 1850 | 1850 | 2400 | 2400
| 16 | 16 | 600 | 186585 | 1354 | 1216 |  | 3740 | 101 | 3160 | 3250 | 3050 |  |  | 3160 | 3800 | 3050 | 1850 | 1850 | 2400 | 2400
| 16 | 16 | 600 | 202726 | 1319 | 1157 |  | 3740 | 101 | 3160 | 3250 | 3050 |  |  | 3160 | 3800 | 3050 | 1850 | 1850 | 2400 | 2400
| 16 | 16 | 600 | 214904 | 1296 | 1113 |  | 3740 | 101 | 3160 | 3250 | 3050 |  |  | 3160 | 3800 | 3050 | 1850 | 1850 | 2400 | 2400
| 16 | 16 | 600 | 238842 | 1202 | 977 |  | 3740 | 101 | 3160 | 3250 | 3050 |  |  | 3160 | 3800 | 3050 | 1850 | 1850 | 2400 | 2400
| 16 | 16 | 600 | 249436 | 1172 | 926 |  | 4140 | 101 | 3160 | 3250 | 3050 |  |  | 3160 | 3800 | 3050 | 1850 | 1850 | 2400 | 2400
| 16 | 16 | 600 | 258418 | 1129 | 865 |  | 4140 | 101 | 3160 | 3250 | 3050 |  |  | 3160 | 3800 | 3050 | 1850 | 1850 | 2400 | 2400
| 16 | 16 | 550 | 157322 | 1173 | 1075 |  | 3600 | 99 | 3160 | 3250 | 3050 |  |  | 3160 | 3800 | 3050 | 1850 | 1850 | 2400 | 2400
| 16 | 16 | 550 | 171037 | 1137 | 1021 |  | 3660 | 99 | 3160 | 3250 | 3050 |  |  | 3160 | 3800 | 3050 | 1850 | 1850 | 2400 | 2400
| 16 | 16 | 550 | 185832 | 1108 | 972 |  | 3660 | 99 | 3160 | 3250 | 3050 |  |  | 3160 | 3800 | 3050 | 1850 | 1850 | 2400 | 2400
| 16 | 16 | 550 | 196995 | 1089 | 936 |  | 3660 | 99 | 3160 | 3250 | 3050 |  |  | 3160 | 3800 | 3050 | 1850 | 1850 | 2400 | 2400
| 16 | 16 | 550 | 218939 | 1039 | 836 |  | 3660 | 99 | 3160 | 3250 | 3050 |  |  | 3160 | 3800 | 3050 | 1850 | 1850 | 2400 | 2400
| 16 | 16 | 550 | 228650 | 985 | 778 |  | 3660 | 99 | 3160 | 3250 | 3050 |  |  | 3160 | 3800 | 3050 | 1850 | 1850 | 2400 | 2400
| 16 | 16 | 550 | 236883 | 949 | 727 |  | 3660 | 99 | 3160 | 3250 | 3050 |  |  | 3160 | 3800 | 3050 | 1850 | 1850 | 2400 | 2400
| 16 | 16 | 500 | 143020 | 969 | 888 |  | 3540 | 97 | 3160 | 3250 | 3050 |  |  | 3160 | 3800 | 3050 | 1850 | 1850 | 2400 | 2400
| 16 | 16 | 500 | 155488 | 939 | 843 |  | 3540 | 97 | 3160 | 3250 | 3050 |  |  | 3160 | 3800 | 3050 | 1850 | 1850 | 2400 | 2400
| 16 | 16 | 500 | 168939 | 916 | 803 |  | 3540 | 97 | 3160 | 3250 | 3050 |  |  | 3160 | 3800 | 3050 | 1850 | 1850 | 2400 | 2400
| 16 | 16 | 500 | 179086 | 899 | 772 |  | 3540 | 97 | 3160 | 3250 | 3050 |  |  | 3160 | 3800 | 3050 | 1850 | 1850 | 2400 | 2400
| 16 | 16 | 500 | 199035 | 834 | 677 |  | 3540 | 97 | 3160 | 3250 | 3050 |  |  | 3160 | 3800 | 3050 | 1850 | 1850 | 2400 | 2400
| 16 | 16 | 500 | 207836 | 815 | 644 |  | 3600 | 97 | 3160 | 3250 | 3050 |  |  | 3160 | 3800 | 3050 | 1850 | 1850 | 2400 | 2400
| 16 | 16 | 500 | 215334 | 784 | 601 |  | 3600 | 97 | 3160 | 3250 | 3050 |  |  | 3160 | 3800 | 3050 | 1850 | 1850 | 2400 | 2400
| 16 | 16 | 450 | 128718 | 785 | 720 |  | 3140 | 95 | 3160 | 3250 | 3050 |  |  | 3160 | 3800 | 3050 | 1850 | 1850 | 2400 | 2400
| 16 | 16 | 450 | 139939 | 761 | 684 |  | 3140 | 95 | 3160 | 3250 | 3050 |  |  | 3160 | 3800 | 3050 | 1850 | 1850 | 2400 | 2400
| 16 | 16 | 450 | 152045 | 741 | 650 |  | 3140 | 95 | 3160 | 3250 | 3050 |  |  | 3160 | 3800 | 3050 | 1850 | 1850 | 2400 | 2400
| 16 | 16 | 450 | 161177 | 728 | 625 |  | 3140 | 95 | 3160 | 3250 | 3050 |  |  | 3160 | 3800 | 3050 | 1850 | 1850 | 2400 | 2400
| 16 | 16 | 450 | 179132 | 676 | 550 |  | 3140 | 95 | 3160 | 3250 | 3050 |  |  | 3160 | 3800 | 3050 | 1850 | 1850 | 2400 | 2400
| 16 | 16 | 450 | 187077 | 660 | 522 |  | 3540 | 95 | 3160 | 3250 | 3050 |  |  | 3160 | 3800 | 3050 | 1850 | 1850 | 2400 | 2400
| 16 | 16 | 450 | 193801 | 635 | 487 |  | 3540 | 95 | 3160 | 3250 | 3050 |  |  | 3160 | 3800 | 3050 | 1850 | 1850 | 2400 | 2400
| 16 | 16 | 400 | 114416 | 620 | 568 |  | 2950 | 92 | 3160 | 3250 | 3050 |  |  | 3160 | 3800 | 3050 | 1850 | 1850 | 2400 | 2400
| 16 | 16 | 400 | 124390 | 601 | 540 |  | 2950 | 92 | 3160 | 3250 | 3050 |  |  | 3160 | 3800 | 3050 | 1850 | 1850 | 2400 | 2400
| 16 | 16 | 400 | 135151 | 585 | 513 |  | 2950 | 92 | 3160 | 3250 | 3050 |  |  | 3160 | 3800 | 3050 | 1850 | 1850 | 2400 | 2400
| 16 | 16 | 400 | 143258 | 575 | 494 |  | 2950 | 92 | 3160 | 3250 | 3050 |  |  | 3160 | 3800 | 3050 | 1850 | 1850 | 2400 | 2400
| 16 | 16 | 400 | 159228 | 534 | 434 |  | 2950 | 92 | 3160 | 3250 | 3050 |  |  | 3160 | 3800 | 3050 | 1850 | 1850 | 2400 | 2400
| 16 | 16 | 400 | 166291 | 521 | 412 |  | 3083 | 92 | 3160 | 3250 | 3050 |  |  | 3160 | 3800 | 3050 | 1850 | 1850 | 2400 | 2400
| 16 | 16 | 400 | 172268 | 502 | 385 |  | 3083 | 92 | 3160 | 3250 | 3050 |  |  | 3160 | 3800 | 3050 | 1850 | 1850 | 2400 | 2400

## 轴流-单速
机号 | 型号 | 转速 | 风量m^3/h | 全压(Pa) | 功率(Kw) | 噪声dB(A) | 重量(Kg) | 直径 | 长度
40 | HTF-I-5A | 2880 | 10824 | 510 | 3 | 82 | 75 | 510 | 650
41 | HTF-I-5A | 2881 | 9550 | 552 | 3 | 82 | 75 | 510 | 650
42 | HTF-I-5A | 2882 | 9200 | 580 | 3 | 83 | 75 | 510 | 650
43 | HTF-I-5A | 2883 | 8865 | 610 | 3 | 83 | 75 | 510 | 650
44 | HTF-I-5A | 2884 | 8000 | 660 | 3 | 83 | 75 | 510 | 650
45 | HTF-I-5A | 2885 | 7370 | 697 | 3 | 83 | 75 | 510 | 650
46 | HTF-I-5B | 1400 | 10800 | 216 | 1.5 | 74 | 67 | 510 | 650
47 | HTF-I-5B | 1400 | 10260 | 246 | 1.5 | 75 | 67 | 510 | 650
48 | HTF-I-5B | 1400 | 9610 | 260 | 1.5 | 76 | 67 | 510 | 650
49 | HTF-I-5B | 1400 | 9000 | 286 | 1.5 | 76 | 67 | 510 | 650
50 | HTF-I-5B | 1400 | 8100 | 303 | 1.5 | 76 | 67 | 510 | 650
51 | HTF-I-5B | 1400 | 7290 | 312 | 1.5 | 76 | 67 | 510 | 650
52 | HTF-I-5C | 1400 | 9600 | 188 | 1.1 | 72 | 63 | 510 | 650
53 | HTF-I-5C | 1400 | 9120 | 215 | 1.1 | 73 | 63 | 510 | 650
54 | HTF-I-5C | 1400 | 8560 | 232 | 1.1 | 73 | 63 | 510 | 650
55 | HTF-I-5C | 1400 | 8000 | 250 | 1.1 | 73 | 63 | 510 | 650
56 | HTF-I-5C | 1400 | 7200 | 273 | 1.1 | 74 | 63 | 510 | 650
57 | HTF-I-5C | 1400 | 6480 | 280 | 1.1 | 73 | 63 | 510 | 650
58 | HTF-I-5D | 1400 | 8640 | 144 | 0.75 | 71 | 57 | 510 | 650
59 | HTF-I-5D | 1400 | 8208 | 165 | 0.75 | 72 | 57 | 510 | 650
60 | HTF-I-5D | 1400 | 7710 | 176 | 0.75 | 72 | 57 | 510 | 650
61 | HTF-I-5D | 1400 | 7200 | 192 | 0.75 | 73 | 57 | 510 | 650
62 | HTF-I-5D | 1400 | 6480 | 209 | 0.75 | 73 | 57 | 510 | 650
63 | HTF-I-5D | 1400 | 5832 | 215 | 0.75 | 73 | 57 | 510 | 650
64 | HTF-I-5.5A | 2980 | 12693 | 536 | 4 | 83 | 91 | 560 | 680
65 | HTF-I-5.5A | 2980 | 12000 | 592 | 4 | 84 | 91 | 560 | 680
66 | HTF-I-5.5A | 2980 | 11400 | 615 | 4 | 84 | 91 | 560 | 680
67 | HTF-I-5.5A | 2980 | 10920 | 643 | 4 | 84 | 91 | 560 | 680
68 | HTF-I-5.5A | 2980 | 9066 | 692 | 4 | 84 | 91 | 560 | 680
69 | HTF-I-5.5A | 2980 | 8256 | 756 | 4 | 84 | 91 | 560 | 680
70 | HTF-I-5.5B | 1430 | 13200 | 264 | 2.2 | 77 | 80 | 560 | 680
71 | HTF-I-5.5B | 1430 | 12400 | 301 | 2.2 | 78 | 80 | 560 | 680
72 | HTF-I-5.5B | 1430 | 11780 | 320 | 2.2 | 78 | 80 | 560 | 680
73 | HTF-I-5.5B | 1430 | 11000 | 350 | 2.2 | 79 | 80 | 560 | 680
74 | HTF-I-5.5B | 1430 | 9900 | 371 | 2.2 | 79 | 80 | 560 | 680
75 | HTF-I-5.5B | 1430 | 8910 | 382 | 2.2 | 79 | 80 | 560 | 680
76 | HTF-I-5.5C | 1400 | 12240 | 210 | 1.5 | 75 | 68 | 560 | 680
77 | HTF-I-5.5C | 1400 | 11628 | 241 | 1.5 | 76 | 68 | 560 | 680
78 | HTF-I-5.5C | 1400 | 10960 | 256 | 1.5 | 76 | 68 | 560 | 680
79 | HTF-I-5.5C | 1400 | 10200 | 280 | 1.5 | 76 | 68 | 560 | 680
80 | HTF-I-5.5C | 1400 | 9180 | 305 | 1.5 | 77 | 68 | 560 | 680
81 | HTF-I-5.5C | 1400 | 8262 | 314 | 1.5 | 77 | 68 | 560 | 680
82 | HTF-I-5.5D | 1400 | 11760 | 158 | 1.1 | 72 | 65 | 560 | 680
83 | HTF-I-5.5D | 1400 | 11172 | 181 | 1.1 | 73 | 65 | 560 | 680
84 | HTF-I-5.5D | 1400 | 9800 | 210 | 1.1 | 74 | 65 | 560 | 680
85 | HTF-I-5.5D | 1400 | 9310 | 220 | 1.1 | 74 | 65 | 560 | 680
86 | HTF-I-5.5D | 1400 | 8820 | 229 | 1.1 | 74 | 65 | 560 | 680
87 | HTF-I-5.5D | 1400 | 7938 | 235 | 1.1 | 74 | 65 | 560 | 680
88 | HTF-I-6A | 2900 | 16090 | 510 | 5.5 | 84 | 133 | 610 | 700
89 | HTF-I-6A | 2900 | 15718 | 552 | 5.5 | 84 | 133 | 610 | 700
90 | HTF-I-6A | 2900 | 15102 | 610 | 5.5 | 85 | 133 | 610 | 700
91 | HTF-I-6A | 2900 | 14700 | 635 | 5.5 | 85 | 133 | 610 | 700
92 | HTF-I-6A | 2900 | 14302 | 680 | 5.5 | 86 | 133 | 610 | 700
93 | HTF-I-6A | 2900 | 13197 | 780 | 5.5 | 86 | 133 | 610 | 700
94 | HTF-I-6F | 1440 | 18240 | 362 | 4 | 81 | 105 | 610 | 700
95 | HTF-I-6F | 1440 | 17328 | 413 | 4 | 82 | 105 | 610 | 700
96 | HTF-I-6F | 1440 | 15200 | 480 | 4 | 83 | 105 | 610 | 700
97 | HTF-I-6F | 1440 | 14450 | 496 | 4 | 83 | 105 | 610 | 700
98 | HTF-I-6F | 1440 | 13680 | 509 | 4 | 83 | 105 | 610 | 700
99 | HTF-I-6F | 1440 | 12312 | 523 | 4 | 83 | 105 | 610 | 700
100 | HTF-I-6C | 1430 | 16500 | 315 | 3 | 80 | 90 | 610 | 700
101 | HTF-I-6C | 1430 | 15785 | 340 | 3 | 80 | 90 | 610 | 700
102 | HTF-I-6C | 1430 | 14800 | 370 | 3 | 80 | 90 | 610 | 700
103 | HTF-I-6C | 1430 | 14220 | 382 | 3 | 81 | 90 | 610 | 700
104 | HTF-I-6C | 1430 | 13766 | 396 | 3 | 81 | 90 | 610 | 700
105 | HTF-I-6C | 1430 | 12500 | 420 | 3 | 81 | 90 | 610 | 700
106 | HTF-I-6E | 1430 | 15840 | 240 | 2.2 | 77 | 87 | 610 | 700
107 | HTF-I-6E | 1430 | 15048 | 275 | 2.2 | 78 | 87 | 610 | 700
108 | HTF-I-6E | 1430 | 14000 | 296 | 2.2 | 78 | 87 | 610 | 700
109 | HTF-I-6E | 1430 | 13200 | 320 | 2.2 | 79 | 87 | 610 | 700
110 | HTF-I-6E | 1430 | 11880 | 349 | 2.2 | 79 | 87 | 610 | 700
111 | HTF-I-6E | 1430 | 10692 | 358 | 2.2 | 79 | 87 | 610 | 700
112 | HTF-I-6.5B | 1440 | 21652 | 512 | 5.5 | 85 | 142 | 660 | 800
113 | HTF-I-6.5B | 1440 | 19780 | 558 | 5.5 | 85 | 142 | 660 | 800
114 | HTF-I-6.5B | 1440 | 18900 | 585 | 5.5 | 86 | 142 | 660 | 800
115 | HTF-I-6.5B | 1440 | 18000 | 620 | 5.5 | 86 | 142 | 660 | 800
116 | HTF-I-6.5B | 1440 | 17120 | 668 | 5.5 | 86 | 142 | 660 | 800
117 | HTF-I-6.5B | 1440 | 16254 | 702 | 5.5 | 86 | 142 | 660 | 800
118 | HTF-I-6.5A | 1440 | 19500 | 385 | 4 | 82 | 113 | 660 | 800
119 | HTF-I-6.5A | 1440 | 18950 | 402 | 4 | 82 | 113 | 660 | 800
120 | HTF-I-6.5A | 1440 | 18240 | 420 | 4 | 82 | 113 | 660 | 800
121 | HTF-I-6.5A | 1440 | 17820 | 428 | 4 | 83 | 113 | 660 | 800
122 | HTF-I-6.5A | 1440 | 17488 | 436 | 4 | 83 | 113 | 660 | 800
123 | HTF-I-6.5A | 1440 | 16600 | 450 | 4 | 83 | 113 | 660 | 800
124 | HTF-I-6.5E | 1430 | 19800 | 264 | 3 | 78 | 103 | 660 | 800
125 | HTF-I-6.5E | 1430 | 18810 | 305 | 3 | 79 | 103 | 660 | 800
126 | HTF-I-6.5E | 1430 | 17600 | 320 | 3 | 79 | 103 | 660 | 800
127 | HTF-I-6.5E | 1430 | 16500 | 350 | 3 | 79 | 103 | 660 | 800
128 | HTF-I-6.5E | 1430 | 14850 | 390 | 3 | 80 | 103 | 660 | 800
129 | HTF-I-6.5E | 1430 | 13365 | 404 | 3 | 80 | 103 | 660 | 800
130 | HTF-I-6.5D | 940 | 15200 | 186 | 1.5 | 76 | 89 | 660 | 800
131 | HTF-I-6.5D | 940 | 14400 | 213 | 1.5 | 77 | 89 | 660 | 800
132 | HTF-I-6.5D | 940 | 13300 | 230 | 1.5 | 77 | 89 | 660 | 800
133 | HTF-I-6.5D | 940 | 12560 | 245 | 1.5 | 77 | 89 | 660 | 800
134 | HTF-I-6.5D | 940 | 11400 | 262 | 1.5 | 77 | 89 | 660 | 800
135 | HTF-I-6.5D | 940 | 10260 | 269 | 1.5 | 77 | 89 | 660 | 800
136 | HTF-I-7A | 1440 | 24380 | 610 | 7 | 87 | 162 | 710 | 700
137 | HTF-I-7A | 1440 | 23570 | 630 | 7 | 87 | 162 | 710 | 700
138 | HTF-I-7A | 1440 | 22439 | 650 | 7 | 87 | 162 | 710 | 700
139 | HTF-I-7A | 1440 | 21600 | 660 | 7 | 87 | 162 | 710 | 700
140 | HTF-I-7A | 1440 | 20784 | 676 | 7 | 87 | 162 | 710 | 700
141 | HTF-I-7A | 1440 | 18908 | 728 | 7 | 87 | 162 | 710 | 700
142 | HTF-I-7B | 1440 | 27000 | 393 | 5.5 | 84 | 142 | 710 | 700
143 | HTF-I-7B | 1440 | 25650 | 452 | 5.5 | 85 | 142 | 710 | 700
144 | HTF-I-7B | 1440 | 24000 | 490 | 5.5 | 85 | 142 | 710 | 700
145 | HTF-I-7B | 1440 | 22500 | 520 | 5.5 | 85 | 142 | 710 | 700
146 | HTF-I-7B | 1440 | 20250 | 556 | 5.5 | 85 | 142 | 710 | 700
147 | HTF-I-7B | 1440 | 18225 | 572 | 5.5 | 85 | 142 | 710 | 700
148 | HTF-I-7E | 1440 | 20640 | 362 | 4 | 82 | 123 | 710 | 700
149 | HTF-I-7E | 1440 | 19608 | 418 | 4 | 83 | 123 | 710 | 700
150 | HTF-I-7E | 1440 | 18400 | 450 | 4 | 83 | 123 | 710 | 700
151 | HTF-I-7E | 1440 | 17200 | 480 | 4 | 83 | 123 | 710 | 700
152 | HTF-I-7E | 1440 | 15480 | 528 | 4 | 84 | 123 | 710 | 700
153 | HTF-I-7E | 1440 | 13932 | 542 | 4 | 84 | 123 | 710 | 700
154 | HTF-I-7D | 940 | 20000 | 209 | 2.2 | 77 | 111 | 710 | 700
155 | HTF-I-7D | 940 | 19000 | 240 | 2.2 | 78 | 111 | 710 | 700
156 | HTF-I-7D | 940 | 17800 | 255 | 2.2 | 78 | 111 | 710 | 700
157 | HTF-I-7D | 940 | 16667 | 276 | 2.2 | 78 | 111 | 710 | 700
158 | HTF-I-7D | 940 | 15000 | 295 | 2.2 | 79 | 111 | 710 | 700
159 | HTF-I-7D | 940 | 13500 | 303 | 2.2 | 78 | 111 | 710 | 700
160 | HTF-I-8A | 1460 | 39360 | 503 | 11 | 86 | 225 | 810 | 700
161 | HTF-I-8A | 1460 | 37392 | 619 | 11 | 88 | 225 | 810 | 700
162 | HTF-I-8A | 1460 | 34680 | 690 | 11 | 88 | 225 | 810 | 700
163 | HTF-I-8A | 1460 | 32800 | 724 | 11 | 89 | 225 | 810 | 700
164 | HTF-I-8A | 1460 | 29520 | 750 | 11 | 89 | 225 | 810 | 700
165 | HTF-I-8A | 1460 | 26568 | 796 | 11 | 89 | 225 | 810 | 700
166 | HTF-I-8B | 1440 | 31421 | 600 | 7 | 86 | 167 | 810 | 700
167 | HTF-I-8B | 1440 | 30364 | 635 | 7 | 86 | 167 | 810 | 700
168 | HTF-I-8B | 1440 | 29172 | 661 | 7 | 86 | 167 | 810 | 700
169 | HTF-I-8B | 1440 | 28598 | 692 | 7 | 87 | 167 | 810 | 700
170 | HTF-I-8B | 1440 | 27200 | 705 | 7 | 87 | 167 | 810 | 700
171 | HTF-I-8B | 1440 | 26012 | 723 | 7 | 87 | 167 | 810 | 700
172 | HTF-I-8E | 1440 | 29520 | 378 | 5.5 | 83 | 154 | 810 | 700
173 | HTF-I-8E | 1440 | 28044 | 435 | 5.5 | 84 | 154 | 810 | 700
174 | HTF-I-8E | 1440 | 26250 | 470 | 5.5 | 84 | 154 | 810 | 700
175 | HTF-I-8E | 1440 | 24600 | 500 | 5.5 | 84 | 154 | 810 | 700
176 | HTF-I-8E | 1440 | 22140 | 558 | 5.5 | 85 | 154 | 810 | 700
177 | HTF-I-8E | 1440 | 19926 | 578 | 5.5 | 85 | 154 | 810 | 700
178 | HTF-I-8C | 960 | 23680 | 230 | 3 | 78 | 149 | 810 | 700
179 | HTF-I-8C | 960 | 22060 | 278 | 3 | 80 | 149 | 810 | 700
180 | HTF-I-8C | 960 | 21200 | 290 | 3 | 80 | 149 | 810 | 700
181 | HTF-I-8C | 960 | 20540 | 310 | 3 | 80 | 149 | 810 | 700
182 | HTF-I-8C | 960 | 18800 | 330 | 3 | 81 | 149 | 810 | 700
183 | HTF-I-8C | 960 | 16840 | 350 | 3 | 81 | 149 | 810 | 700
184 | HTF-I-9D | 1470 | 54720 | 716 | 18.5 | 91 | 324 | 910 | 860
185 | HTF-I-9D | 1470 | 51890 | 760 | 18.5 | 91 | 324 | 910 | 860
186 | HTF-I-9D | 1470 | 49000 | 820 | 18.5 | 92 | 324 | 910 | 860
187 | HTF-I-9D | 1470 | 47800 | 840 | 18.5 | 92 | 324 | 910 | 860
188 | HTF-I-9D | 1470 | 46500 | 866 | 18.5 | 92 | 324 | 910 | 860
189 | HTF-I-9D | 1470 | 43200 | 918 | 18.5 | 92 | 324 | 910 | 860
190 | HTF-I-9A | 1460 | 51600 | 589 | 15 | 89 | 292 | 910 | 860
191 | HTF-I-9A | 1460 | 49020 | 679 | 15 | 90 | 292 | 910 | 860
192 | HTF-I-9A | 1460 | 46100 | 710 | 15 | 90 | 292 | 910 | 860
193 | HTF-I-9A | 1460 | 43000 | 780 | 15 | 91 | 292 | 910 | 860
194 | HTF-I-9A | 1460 | 38700 | 866 | 15 | 91 | 292 | 910 | 860
195 | HTF-I-9A | 1460 | 34830 | 889 | 15 | 91 | 292 | 910 | 860
196 | HTF-I-9B | 1460 | 41510 | 562 | 11 | 87 | 269 | 910 | 860
197 | HTF-I-9B | 1460 | 38700 | 616 | 11 | 87 | 269 | 910 | 860
198 | HTF-I-9B | 1460 | 36297 | 668 | 11 | 88 | 269 | 910 | 860
199 | HTF-I-9B | 1460 | 35000 | 678 | 11 | 87 | 269 | 910 | 860
200 | HTF-I-9B | 1460 | 33860 | 680 | 11 | 87 | 269 | 910 | 860
201 | HTF-I-9B | 1460 | 31620 | 695 | 11 | 87 | 269 | 910 | 860
202 | HTF-I-9E | 965 | 38400 | 291 | 5.5 | 84 | 217 | 910 | 860
203 | HTF-I-9E | 965 | 36480 | 332 | 5.5 | 84 | 217 | 910 | 860
204 | HTF-I-9E | 965 | 34000 | 356 | 5.5 | 85 | 217 | 910 | 860
205 | HTF-I-9E | 965 | 32000 | 378 | 5.5 | 85 | 217 | 910 | 860
206 | HTF-I-9E | 965 | 28800 | 408 | 5.5 | 85 | 217 | 910 | 860
207 | HTF-I-9E | 965 | 25920 | 419 | 5.5 | 85 | 217 | 910 | 860
208 | HTF-I-10D | 1470 | 65184 | 656 | 22 | 91 | 371 | 1010 | 860
209 | HTF-I-10D | 1470 | 61925 | 760 | 22 | 92 | 371 | 1010 | 860
210 | HTF-I-10D | 1470 | 57500 | 806 | 22 | 92 | 371 | 1010 | 860
211 | HTF-I-10D | 1470 | 54320 | 863 | 22 | 92 | 371 | 1010 | 860
212 | HTF-I-10D | 1470 | 48888 | 958 | 22 | 93 | 371 | 1010 | 860
213 | HTF-I-10D | 1470 | 43999 | 984 | 22 | 93 | 371 | 1010 | 860
214 | HTF-I-10A | 1470 | 60000 | 603 | 18.5 | 90 | 353 | 1010 | 860
215 | HTF-I-10A | 1470 | 57000 | 700 | 18.5 | 91 | 353 | 1010 | 860
216 | HTF-I-10A | 1470 | 53600 | 745 | 18.5 | 91 | 353 | 1010 | 860
217 | HTF-I-10A | 1470 | 50000 | 795 | 18.5 | 91 | 353 | 1010 | 860
218 | HTF-I-10A | 1470 | 45000 | 895 | 18.5 | 92 | 353 | 1010 | 860
219 | HTF-I-10A | 1470 | 40500 | 925 | 18.5 | 92 | 353 | 1010 | 860
220 | HTF-I-10E | 1460 | 57120 | 541 | 15 | 88 | 338 | 1010 | 860
221 | HTF-I-10E | 1460 | 54264 | 627 | 15 | 89 | 338 | 1010 | 860
222 | HTF-I-10E | 1460 | 50000 | 670 | 15 | 89 | 338 | 1010 | 860
223 | HTF-I-10E | 1460 | 46600 | 720 | 15 | 89 | 338 | 1010 | 860
224 | HTF-I-10E | 1460 | 42840 | 801 | 15 | 90 | 338 | 1010 | 860
225 | HTF-I-10E | 1460 | 38556 | 829 | 15 | 90 | 338 | 1010 | 860
226 | HTF-I-10B | 1460 | 45679 | 630 | 11 | 90 | 293 | 1010 | 860
227 | HTF-I-10B | 1460 | 42960 | 665 | 11 | 90 | 293 | 1010 | 860
228 | HTF-I-10B | 1460 | 41600 | 675 | 11 | 90 | 293 | 1010 | 860
229 | HTF-I-10B | 1460 | 40000 | 690 | 11 | 90 | 293 | 1010 | 860
230 | HTF-I-10B | 1460 | 38200 | 736 | 11 | 91 | 293 | 1010 | 860
231 | HTF-I-10B | 1460 | 35000 | 770 | 11 | 91 | 293 | 1010 | 860
232 | HTF-I-10G | 970 | 44800 | 301 | 5.5 | 84 | 290 | 1010 | 860
233 | HTF-I-10G | 970 | 42560 | 348 | 5.5 | 85 | 290 | 1010 | 860
234 | HTF-I-10G | 970 | 38200 | 380 | 5.5 | 85 | 290 | 1010 | 860
235 | HTF-I-10G | 970 | 36500 | 405 | 5.5 | 85 | 290 | 1010 | 860
236 | HTF-I-10G | 970 | 33600 | 439 | 5.5 | 86 | 290 | 1010 | 860
237 | HTF-I-10G | 970 | 30240 | 451 | 5.5 | 85 | 290 | 1010 | 860
238 | HTF-I-11D | 1470 | 87120 | 708 | 30 | 93 | 480 | 1110 | 900
239 | HTF-I-11D | 1470 | 82764 | 819 | 30 | 94 | 480 | 1110 | 900
240 | HTF-I-11D | 1470 | 72000 | 880 | 30 | 94 | 480 | 1110 | 900
241 | HTF-I-11D | 1470 | 72600 | 931 | 30 | 94 | 480 | 1110 | 900
242 | HTF-I-11D | 1470 | 65340 | 1033 | 30 | 95 | 480 | 1110 | 900
243 | HTF-I-11D | 1470 | 58806 | 1061 | 30 | 95 | 480 | 1110 | 900
244 | HTF-I-11A | 1470 | 71040 | 628 | 22 | 91 | 417 | 1110 | 900
245 | HTF-I-11A | 1470 | 66488 | 727 | 22 | 92 | 417 | 1110 | 900
246 | HTF-I-11A | 1470 | 62600 | 827 | 22 | 93 | 417 | 1110 | 900
247 | HTF-I-11A | 1470 | 60600 | 880 | 22 | 93 | 417 | 1110 | 900
248 | HTF-I-11A | 1470 | 58100 | 930 | 22 | 93 | 417 | 1110 | 900
249 | HTF-I-11A | 1470 | 53280 | 963 | 22 | 93 | 417 | 1110 | 900
250 | HTF-I-11E | 147 | 65760 | 593 | 18.5 | 89 | 371 | 1110 | 900
251 | HTF-I-11E | 147 | 62472 | 686 | 18.5 | 90 | 371 | 1110 | 900
252 | HTF-I-11E | 147 | 58000 | 720 | 18.5 | 90 | 371 | 1110 | 900
253 | HTF-I-11E | 147 | 54800 | 780 | 18.5 | 91 | 371 | 1110 | 900
254 | HTF-I-11E | 147 | 49320 | 878 | 18.5 | 91 | 371 | 1110 | 900
255 | HTF-I-11E | 147 | 44388 | 909 | 18.5 | 91 | 371 | 1110 | 900
256 | HTF-I-11B | 1460 | 53126 | 516 | 15 | 89 | 345 | 1110 | 900
257 | HTF-I-11B | 1460 | 52200 | 550 | 15 | 89 | 345 | 1110 | 900
258 | HTF-I-11B | 1460 | 51552 | 580 | 15 | 90 | 345 | 1110 | 900
259 | HTF-I-11B | 1460 | 50128 | 647 | 15 | 91 | 345 | 1110 | 900
260 | HTF-I-11B | 1460 | 48500 | 690 | 15 | 91 | 345 | 1110 | 900
261 | HTF-I-11B | 1460 | 46658 | 726 | 15 | 91 | 345 | 1110 | 900
262 | HTF-I-11F | 975 | 58080 | 331 | 11 | 85 | 344 | 1110 | 900
263 | HTF-I-11F | 975 | 55176 | 383 | 11 | 86 | 344 | 1110 | 900
264 | HTF-I-11F | 975 | 52000 | 405 | 11 | 87 | 344 | 1110 | 900
265 | HTF-I-11F | 975 | 48400 | 436 | 11 | 87 | 344 | 1110 | 900
266 | HTF-I-11F | 975 | 43560 | 483 | 11 | 87 | 344 | 1110 | 900
267 | HTF-I-11F | 975 | 39204 | 497 | 11 | 87 | 344 | 1110 | 900
268 | HTF-I-12F | 1480 | 95997 | 1080 | 45 | 98 | 572 | 1210 | 1150
269 | HTF-I-12F | 1480 | 90000 | 1193 | 45 | 98 | 572 | 1210 | 1150
270 | HTF-I-12F | 1480 | 85140 | 1305 | 45 | 99 | 572 | 1210 | 1150
271 | HTF-I-12F | 1480 | 81600 | 1325 | 45 | 99 | 572 | 1210 | 1150
272 | HTF-I-12F | 1480 | 78000 | 1361 | 45 | 99 | 572 | 1210 | 1150
273 | HTF-I-12F | 1480 | 73200 | 1418 | 45 | 99 | 572 | 1210 | 1150
274 | HTF-I-12E | 970 | 84000 | 562 | 22 | 91 | 512 | 1210 | 1150
275 | HTF-I-12E | 970 | 79800 | 651 | 22 | 92 | 512 | 1210 | 1150
276 | HTF-I-12E | 970 | 74600 | 690 | 22 | 92 | 512 | 1210 | 1150
277 | HTF-I-12E | 970 | 70000 | 740 | 22 | 92 | 512 | 1210 | 1150
278 | HTF-I-12E | 970 | 63000 | 799 | 22 | 92 | 512 | 1210 | 1150
279 | HTF-I-12E | 970 | 56700 | 821 | 22 | 92 | 512 | 1210 | 1150
280 | HTF-I-12A | 970 | 65862 | 582 | 18.5 | 90 | 477 | 1210 | 1150
281 | HTF-I-12A | 970 | 62763 | 624 | 18.5 | 90 | 477 | 1210 | 1150
282 | HTF-I-12A | 970 | 61200 | 650 | 18.5 | 91 | 477 | 1210 | 1150
283 | HTF-I-12A | 970 | 59300 | 680 | 18.5 | 91 | 477 | 1210 | 1150
284 | HTF-I-12A | 970 | 58642 | 712 | 18.5 | 91 | 477 | 1210 | 1150
285 | HTF-I-12A | 970 | 57748 | 740 | 18.5 | 91 | 477 | 1210 | 1150
286 | HTF-I-12B | 975 | 63998 | 480 | 15 | 87 | 415 | 1210 | 1150
287 | HTF-I-12B | 975 | 60000 | 530 | 15 | 88 | 415 | 1210 | 1150
288 | HTF-I-12B | 975 | 56760 | 580 | 15 | 88 | 415 | 1210 | 1150
289 | HTF-I-12B | 975 | 54150 | 592 | 15 | 88 | 415 | 1210 | 1150
290 | HTF-I-12B | 975 | 52000 | 605 | 15 | 88 | 415 | 1210 | 1150
291 | HTF-I-12B | 975 | 48800 | 630 | 15 | 88 | 415 | 1210 | 1150
292 | HTF-I-12D | 730 | 53420 | 320 | 11 | 85 | 411 | 1210 | 1150
293 | HTF-I-12D | 730 | 51480 | 350 | 11 | 85 | 411 | 1210 | 1150
294 | HTF-I-12D | 730 | 49280 | 370 | 11 | 86 | 411 | 1210 | 1150
295 | HTF-I-12D | 730 | 47500 | 376 | 11 | 86 | 411 | 1210 | 1150
296 | HTF-I-12D | 730 | 45780 | 385 | 11 | 86 | 411 | 1210 | 1150
297 | HTF-I-12D | 730 | 43500 | 400 | 11 | 86 | 411 | 1210 | 1150
298 | HTF-I-13D | 980 | 94560 | 629 | 30 | 93 | 624 | 1310 | 1150
299 | HTF-I-13D | 980 | 89832 | 729 | 30 | 94 | 624 | 1310 | 1150
300 | HTF-I-13D | 980 | 84000 | 780 | 30 | 95 | 624 | 1310 | 1150
301 | HTF-I-13D | 980 | 78800 | 828 | 30 | 95 | 624 | 1310 | 1150
302 | HTF-I-13D | 980 | 74090 | 894 | 30 | 95 | 624 | 1310 | 1150
303 | HTF-I-13D | 980 | 63828 | 919 | 30 | 95 | 624 | 1310 | 1150
304 | HTF-I-13A | 970 | 87360 | 503 | 22 | 91 | 587 | 1310 | 1150
305 | HTF-I-13A | 970 | 82992 | 583 | 22 | 92 | 587 | 1310 | 1150
306 | HTF-I-13A | 970 | 77500 | 610 | 22 | 92 | 587 | 1310 | 1150
307 | HTF-I-13A | 970 | 72800 | 662 | 22 | 92 | 587 | 1310 | 1150
308 | HTF-I-13A | 970 | 65520 | 735 | 22 | 92 | 587 | 1310 | 1150
309 | HTF-I-13A | 970 | 58968 | 755 | 22 | 93 | 587 | 1310 | 1150
310 | HTF-I-13B | 970 | 74780 | 600 | 18.5 | 90 | 560 | 1310 | 1150
311 | HTF-I-13B | 970 | 71120 | 672 | 18.5 | 90 | 560 | 1310 | 1150
312 | HTF-I-13B | 970 | 68000 | 690 | 18.5 | 91 | 560 | 1310 | 1150
313 | HTF-I-13B | 970 | 65370 | 710 | 18.5 | 91 | 560 | 1310 | 1150
314 | HTF-I-13B | 970 | 61652 | 765 | 18.5 | 91 | 560 | 1310 | 1150
315 | HTF-I-13B | 970 | 56031 | 807 | 18.5 | 91 | 560 | 1310 | 1150
316 | HTF-I-13F | 730 | 70920 | 385 | 15 | 88 | 552 | 1310 | 1150
317 | HTF-I-13F | 730 | 67374 | 446 | 15 | 89 | 552 | 1310 | 1150
318 | HTF-I-13F | 730 | 62000 | 480 | 15 | 89 | 552 | 1310 | 1150
319 | HTF-I-13F | 730 | 58100 | 510 | 15 | 89 | 552 | 1310 | 1150
320 | HTF-I-13F | 730 | 53190 | 547 | 15 | 89 | 552 | 1310 | 1150
321 | HTF-I-13F | 730 | 47871 | 562 | 15 | 89 | 552 | 1310 | 1150
322 | HTF-I-14C | 980 | 110352 | 736 | 37 | 96 | 775 | 1410 | 1150
323 | HTF-I-14C | 980 | 107600 | 750 | 37 | 96 | 775 | 1410 | 1150
324 | HTF-I-14C | 980 | 105000 | 784 | 37 | 97 | 775 | 1410 | 1150
325 | HTF-I-14C | 980 | 96800 | 835 | 37 | 97 | 775 | 1410 | 1150
326 | HTF-I-14C | 980 | 91660 | 866 | 37 | 97 | 775 | 1410 | 1150
327 | HTF-I-14C | 980 | 87120 | 904 | 37 | 97 | 775 | 1410 | 1150
328 | HTF-I-14D | 980 | 95760 | 650 | 30 | 94 | 670 | 1410 | 1150
329 | HTF-I-14D | 980 | 90800 | 680 | 30 | 95 | 670 | 1410 | 1150
330 | HTF-I-14D | 980 | 87500 | 692 | 30 | 95 | 670 | 1410 | 1150
331 | HTF-I-14D | 980 | 84600 | 710 | 30 | 95 | 670 | 1410 | 1150
332 | HTF-I-14D | 980 | 79760 | 726 | 30 | 95 | 670 | 1410 | 1150
333 | HTF-I-14D | 980 | 75200 | 750 | 30 | 95 | 670 | 1410 | 1150
334 | HTF-I-14A | 970 | 85511 | 612 | 22 | 92 | 610 | 1410 | 1150
335 | HTF-I-14A | 970 | 82000 | 645 | 22 | 93 | 610 | 1410 | 1150
336 | HTF-I-14A | 970 | 79033 | 676 | 22 | 93 | 610 | 1410 | 1150
337 | HTF-I-14A | 970 | 74111 | 718 | 22 | 93 | 610 | 1410 | 1150
338 | HTF-I-14A | 970 | 68823 | 768 | 22 | 94 | 610 | 1410 | 1150
339 | HTF-I-14A | 970 | 63312 | 812 | 22 | 94 | 610 | 1410 | 1150
340 | HTF-I-14F | 730 | 87120 | 393 | 18.5 | 88 | 586 | 1410 | 1150
341 | HTF-I-14F | 730 | 82764 | 455 | 18.5 | 89 | 586 | 1410 | 1150
342 | HTF-I-14F | 730 | 77000 | 486 | 18.5 | 89 | 586 | 1410 | 1150
343 | HTF-I-14F | 730 | 72600 | 518 | 18.5 | 89 | 586 | 1410 | 1150
344 | HTF-I-14F | 730 | 65340 | 559 | 18.5 | 90 | 586 | 1410 | 1150
345 | HTF-I-14F | 730 | 58806 | 574 | 18.5 | 89 | 586 | 1410 | 1150
346 | HTF-I-15F | 980 | 139680 | 732 | 45 | 96 | 902 | 1510 | 1150
347 | HTF-I-15F | 980 | 132696 | 846 | 45 | 97 | 902 | 1510 | 1150
348 | HTF-I-15F | 980 | 124000 | 900 | 45 | 97 | 902 | 1510 | 1150
349 | HTF-I-15F | 980 | 116400 | 950 | 45 | 98 | 902 | 1510 | 1150
350 | HTF-I-15F | 980 | 104760 | 1055 | 45 | 98 | 902 | 1510 | 1150
351 | HTF-I-15F | 980 | 94284 | 1083 | 45 | 98 | 902 | 1510 | 1150
352 | HTF-I-15C | 980 | 123360 | 623 | 37 | 95 | 801 | 1510 | 1150
353 | HTF-I-15C | 980 | 117192 | 721 | 37 | 96 | 801 | 1510 | 1150
354 | HTF-I-15C | 980 | 110000 | 770 | 37 | 97 | 801 | 1510 | 1150
355 | HTF-I-15C | 980 | 102800 | 810 | 37 | 97 | 801 | 1510 | 1150
356 | HTF-I-15C | 980 | 92520 | 915 | 37 | 97 | 801 | 1510 | 1150
357 | HTF-I-15C | 980 | 83268 | 947 | 37 | 97 | 801 | 1510 | 1150
358 | HTF-I-15D | 980 | 114480 | 556 | 30 | 94 | 696 | 1510 | 1150
359 | HTF-I-15D | 980 | 108756 | 643 | 30 | 95 | 696 | 1510 | 1150
360 | HTF-I-15D | 980 | 100000 | 670 | 30 | 95 | 696 | 1510 | 1150
361 | HTF-I-15D | 980 | 95400 | 722 | 30 | 95 | 696 | 1510 | 1150
362 | HTF-I-15D | 980 | 85860 | 816 | 30 | 96 | 696 | 1510 | 1150
363 | HTF-I-15D | 980 | 77274 | 845 | 30 | 96 | 696 | 1510 | 1150
364 | HTF-I-15A | 970 | 93800 | 623 | 22 | 93 | 636 | 1510 | 1150
365 | HTF-I-15A | 970 | 90650 | 676 | 22 | 94 | 636 | 1510 | 1150
366 | HTF-I-15A | 970 | 86115 | 710 | 22 | 94 | 636 | 1510 | 1150
367 | HTF-I-15A | 970 | 82236 | 772 | 22 | 94 | 636 | 1510 | 1150
368 | HTF-I-15A | 970 | 79000 | 790 | 22 | 94 | 636 | 1510 | 1150
369 | HTF-I-15A | 970 | 76041 | 819 | 22 | 94 | 636 | 1510 | 1150
370 | HTF-I-16A | 980 | 148800 | 624 | 45 | 95 | 925 | 1610 | 1200
371 | HTF-I-16A | 980 | 141360 | 721 | 45 | 96 | 925 | 1610 | 1200
372 | HTF-I-16A | 980 | 133000 | 760 | 45 | 96 | 925 | 1610 | 1200
373 | HTF-I-16A | 980 | 124000 | 810 | 45 | 97 | 925 | 1610 | 1200
374 | HTF-I-16A | 980 | 111600 | 915 | 45 | 97 | 925 | 1610 | 1200
375 | HTF-I-16A | 980 | 100400 | 948 | 45 | 97 | 925 | 1610 | 1200
376 | HTF-I-16D | 980 | 134400 | 631 | 37 | 95 | 792 | 1610 | 1200
377 | HTF-I-16D | 980 | 127680 | 730 | 37 | 96 | 792 | 1610 | 1200
378 | HTF-I-16D | 980 | 120000 | 770 | 37 | 96 | 792 | 1610 | 1200
379 | HTF-I-16D | 980 | 112000 | 820 | 37 | 96 | 792 | 1610 | 1200
380 | HTF-I-16D | 980 | 108000 | 927 | 37 | 97 | 792 | 1610 | 1200
381 | HTF-I-16D | 980 | 90720 | 959 | 37 | 97 | 792 | 1610 | 1200
382 | HTF-I-16B | 980 | 120233 | 652 | 30 | 95 | 749 | 1610 | 1200
383 | HTF-I-16B | 980 | 113798 | 704 | 30 | 95 | 749 | 1610 | 1200
384 | HTF-I-16B | 980 | 109686 | 762 | 30 | 95 | 749 | 1610 | 1200
385 | HTF-I-16B | 980 | 104500 | 790 | 30 | 96 | 749 | 1610 | 1200
386 | HTF-I-16B | 980 | 99506 | 842 | 30 | 96 | 749 | 1610 | 1200
387 | HTF-I-16B | 980 | 91210 | 912 | 30 | 96 | 749 | 1610 | 1200
388 | HTF-I-16C | 730 | 86400 | 390 | 18.5 | 89 | 710 | 1610 | 1200
389 | HTF-I-16C | 730 | 83700 | 410 | 18.5 | 89 | 710 | 1610 | 1200
390 | HTF-I-16C | 730 | 81300 | 460 | 18.5 | 90 | 710 | 1610 | 1200
391 | HTF-I-16C | 730 | 76020 | 475 | 18.5 | 90 | 710 | 1610 | 1200
392 | HTF-I-16C | 730 | 73260 | 490 | 18.5 | 90 | 710 | 1610 | 1200
393 | HTF-I-16C | 730 | 70800 | 520 | 18.5 | 90 | 710 | 1610 | 1200
394 | HTF-III-5E | 1400 | 6864 | 300 | 1.1 | 75 | 56 | 510 | 700
395 | HTF-III-5E | 1400 | 6521 | 344 | 2.1 | 76 | 57 | 510 | 700
396 | HTF-III-5E | 1400 | 6100 | 370 | 3.1 | 77 | 58 | 510 | 700
397 | HTF-III-5E | 1400 | 5720 | 400 | 4.1 | 77 | 59 | 510 | 700
398 | HTF-III-5E | 1400 | 5148 | 428 | 5.1 | 77 | 60 | 510 | 700
399 | HTF-III-5E | 1400 | 4633 | 440 | 6.1 | 77 | 61 | 510 | 700
400 | HTF-III-5B | 1440 | 10368 | 378 | 2.2 | 79 | 73 | 510 | 700
401 | HTF-III-5B | 1440 | 9850 | 433 | 3.2 | 80 | 74 | 510 | 700
402 | HTF-III-5B | 1440 | 9200 | 470 | 4.2 | 80 | 75 | 510 | 700
403 | HTF-III-5B | 1440 | 8640 | 504 | 5.2 | 81 | 76 | 510 | 700
404 | HTF-III-5B | 1440 | 7776 | 523 | 6.2 | 81 | 77 | 510 | 700
405 | HTF-III-5B | 1440 | 6998 | 534 | 7.2 | 80 | 78 | 510 | 700
406 | HTF-III-5C | 2914 | 9600 | 741 | 4 | 85 | 91 | 510 | 700
407 | HTF-III-5C | 2914 | 9120 | 849 | 4 | 86 | 91 | 510 | 700
408 | HTF-III-5C | 2914 | 8550 | 910 | 4 | 86 | 91 | 510 | 700
409 | HTF-III-5C | 2914 | 8000 | 988 | 4 | 86 | 91 | 510 | 700
410 | HTF-III-5C | 2914 | 7200 | 1057 | 4 | 86 | 91 | 510 | 700
411 | HTF-III-5C | 2914 | 6480 | 1087 | 4 | 86 | 91 | 510 | 700
412 | HTF-III-5D | 2900 | 12480 | 784 | 5.5 | 86 | 110 | 510 | 700
413 | HTF-III-5D | 2900 | 11856 | 899 | 5.5 | 87 | 110 | 510 | 700
414 | HTF-III-5D | 2900 | 11100 | 1010 | 5.5 | 88 | 110 | 510 | 700
415 | HTF-III-5D | 2900 | 10400 | 1045 | 5.5 | 88 | 110 | 510 | 700
416 | HTF-III-5D | 2900 | 9360 | 1118 | 5.5 | 88 | 110 | 510 | 700
417 | HTF-III-5D | 2900 | 8424 | 1150 | 5.5 | 88 | 110 | 510 | 700
418 | HTF-III-5.5E | 1440 | 7680 | 371 | 1.5 | 78 | 70 | 560 | 725
419 | HTF-III-5.5E | 1440 | 7296 | 420 | 1.5 | 79 | 70 | 560 | 725
420 | HTF-III-5.5E | 1440 | 6800 | 460 | 1.5 | 79 | 70 | 560 | 725
421 | HTF-III-5.5E | 1440 | 6320 | 496 | 1.5 | 79 | 70 | 560 | 725
422 | HTF-III-5.5E | 1440 | 5760 | 515 | 1.5 | 79 | 70 | 560 | 725
423 | HTF-III-5.5E | 1440 | 5184 | 525 | 1.5 | 79 | 70 | 560 | 725
424 | HTF-III-5.5B | 1440 | 12720 | 405 | 3 | 81 | 81 | 560 | 725
425 | HTF-III-5.5B | 1440 | 12084 | 464 | 3 | 82 | 82 | 560 | 725
426 | HTF-III-5.5B | 1440 | 10600 | 540 | 3 | 82 | 83 | 560 | 725
427 | HTF-III-5.5B | 1440 | 10000 | 550 | 3 | 82 | 84 | 560 | 725
428 | HTF-III-5.5B | 1440 | 9540 | 562 | 3 | 82 | 85 | 560 | 725
429 | HTF-III-5.5B | 1440 | 8586 | 572 | 3 | 82 | 86 | 560 | 725
430 | HTF-III-5.5C | 2937 | 10800 | 864 | 5.5 | 86 | 114 | 560 | 725
431 | HTF-III-5.5C | 2937 | 10260 | 991 | 5.5 | 87 | 114 | 560 | 725
432 | HTF-III-5.5C | 2937 | 9560 | 1100 | 5.5 | 88 | 114 | 560 | 725
433 | HTF-III-5.5C | 2937 | 9000 | 1152 | 5.5 | 88 | 114 | 560 | 725
434 | HTF-III-5.5C | 2937 | 8100 | 1233 | 5.5 | 88 | 114 | 560 | 725
435 | HTF-III-5.5C | 2937 | 7290 | 1332 | 5.5 | 89 | 114 | 560 | 725
436 | HTF-III-5.5D | 2940 | 16795 | 752 | 7.5 | 87 | 120 | 560 | 725
437 | HTF-III-5.5D | 2940 | 15283 | 827 | 7.5 | 88 | 120 | 560 | 725
438 | HTF-III-5.5D | 2940 | 13907 | 911 | 7.5 | 88 | 120 | 560 | 725
439 | HTF-III-5.5D | 2940 | 11400 | 1150 | 7.5 | 89 | 120 | 560 | 725
440 | HTF-III-5.5D | 2940 | 10260 | 1210 | 7.5 | 89 | 120 | 560 | 725
441 | HTF-III-5.5D | 2940 | 9234 | 1286 | 7.5 | 89 | 120 | 560 | 725
442 | HTF-III-6E | 1440 | 11280 | 375 | 2.2 | 78 | 81 | 610 | 850
443 | HTF-III-6E | 1440 | 10716 | 430 | 2.2 | 79 | 81 | 610 | 850
444 | HTF-III-6E | 1440 | 10000 | 480 | 2.2 | 80 | 81 | 610 | 850
445 | HTF-III-6E | 1440 | 9200 | 506 | 2.2 | 80 | 81 | 610 | 850
446 | HTF-III-6E | 1440 | 8460 | 535 | 2.2 | 80 | 81 | 610 | 850
447 | HTF-III-6E | 1440 | 7614 | 550 | 2.2 | 80 | 81 | 610 | 850
448 | HTF-III-6B | 1420 | 12120 | 432 | 3 | 81 | 85 | 610 | 850
449 | HTF-III-6B | 1420 | 11514 | 495 | 3 | 82 | 85 | 610 | 850
450 | HTF-III-6B | 1420 | 10800 | 525 | 3 | 82 | 85 | 610 | 850
451 | HTF-III-6B | 1420 | 10100 | 576 | 3 | 83 | 85 | 610 | 850
452 | HTF-III-6B | 1420 | 9090 | 617 | 3 | 83 | 85 | 610 | 850
453 | HTF-III-6B | 1420 | 8181 | 634 | 3 | 83 | 85 | 610 | 850
454 | HTF-III-6C | 1440 | 18000 | 534 | 5.5 | 84 | 123 | 610 | 850
455 | HTF-III-6C | 1440 | 17100 | 611 | 5.5 | 84 | 123 | 610 | 850
456 | HTF-III-6C | 1440 | 16000 | 660 | 5.5 | 85 | 123 | 610 | 850
457 | HTF-III-6C | 1440 | 14500 | 711 | 5.5 | 85 | 123 | 610 | 850
458 | HTF-III-6C | 1440 | 13500 | 740 | 5.5 | 85 | 123 | 610 | 850
459 | HTF-III-6C | 1440 | 12150 | 753 | 5.5 | 85 | 123 | 610 | 850
460 | HTF-III-6D | 2930 | 18960 | 1026 | 11 | 89 | 125 | 610 | 850
461 | HTF-III-6D | 2930 | 18012 | 1176 | 11 | 90 | 125 | 610 | 850
462 | HTF-III-6D | 2930 | 16900 | 1250 | 11 | 91 | 125 | 610 | 850
463 | HTF-III-6D | 2930 | 15800 | 1368 | 11 | 91 | 125 | 610 | 850
464 | HTF-III-6D | 2930 | 14220 | 1463 | 11 | 91 | 125 | 610 | 850
465 | HTF-III-6D | 2930 | 12798 | 1505 | 11 | 91 | 125 | 610 | 850
466 | HTF-III-6.5A | 1420 | 13680 | 387 | 3 | 80 | 89 | 660 | 900
467 | HTF-III-6.5A | 1420 | 12996 | 444 | 3 | 80 | 89 | 660 | 900
468 | HTF-III-6.5A | 1420 | 12100 | 480 | 3 | 81 | 89 | 660 | 900
469 | HTF-III-6.5A | 1420 | 11400 | 513 | 3 | 81 | 89 | 660 | 900
470 | HTF-III-6.5A | 1420 | 10260 | 554 | 3 | 81 | 89 | 660 | 900
471 | HTF-III-6.5A | 1420 | 9234 | 570 | 3 | 81 | 89 | 660 | 900
472 | HTF-III-6.5E | 1440 | 18960 | 574 | 5.5 | 84 | 129 | 660 | 900
473 | HTF-III-6.5E | 1440 | 18012 | 657 | 5.5 | 85 | 129 | 660 | 900
474 | HTF-III-6.5E | 1440 | 16800 | 700 | 5.5 | 86 | 129 | 660 | 900
475 | HTF-III-6.5E | 1440 | 15600 | 770 | 5.5 | 86 | 129 | 660 | 900
476 | HTF-III-6.5E | 1440 | 14220 | 798 | 5.5 | 86 | 129 | 660 | 900
477 | HTF-III-6.5E | 1440 | 12798 | 813 | 5.5 | 86 | 129 | 660 | 900
478 | HTF-III-6.5C | 1440 | 23040 | 565 | 7.5 | 85 | 164 | 660 | 900
479 | HTF-III-6.5C | 1440 | 21888 | 648 | 7.5 | 86 | 164 | 660 | 900
480 | HTF-III-6.5C | 1440 | 20500 | 690 | 7.5 | 86 | 164 | 660 | 900
481 | HTF-III-6.5C | 1440 | 19200 | 747 | 7.5 | 87 | 164 | 660 | 900
482 | HTF-III-6.5C | 1440 | 17280 | 785 | 7.5 | 87 | 164 | 660 | 900
483 | HTF-III-6.5C | 1440 | 15552 | 801 | 7.5 | 86 | 164 | 660 | 900
484 | HTF-III-6.5D | 2930 | 19200 | 1060 | 11 | 90 | 190 | 660 | 900
485 | HTF-III-6.5D | 2930 | 18240 | 1214 | 11 | 91 | 190 | 660 | 900
486 | HTF-III-6.5D | 2930 | 17100 | 1300 | 11 | 91 | 190 | 660 | 900
487 | HTF-III-6.5D | 2930 | 16000 | 1404 | 11 | 91 | 190 | 660 | 900
488 | HTF-III-6.5D | 2930 | 14400 | 1517 | 11 | 91 | 190 | 660 | 900
489 | HTF-III-6.5D | 2930 | 12960 | 1559 | 11 | 92 | 190 | 660 | 900
490 | HTF-III-7F | 960 | 19680 | 415 | 4 | 82 | 139 | 710 | 920
491 | HTF-III-7F | 960 | 18696 | 476 | 4 | 83 | 139 | 710 | 920
492 | HTF-III-7F | 960 | 17500 | 510 | 4 | 83 | 139 | 710 | 920
493 | HTF-III-7F | 960 | 16400 | 550 | 4 | 83 | 139 | 710 | 920
494 | HTF-III-7F | 960 | 14760 | 578 | 4 | 83 | 139 | 710 | 920
495 | HTF-III-7F | 960 | 13284 | 589 | 4 | 83 | 139 | 710 | 920
496 | HTF-III-7C | 1440 | 20400 | 680 | 7.5 | 86 | 147 | 710 | 920
497 | HTF-III-7C | 1440 | 19380 | 779 | 7.5 | 87 | 147 | 710 | 920
498 | HTF-III-7C | 1440 | 18100 | 820 | 7.5 | 87 | 147 | 710 | 920
499 | HTF-III-7C | 1440 | 17000 | 900 | 7.5 | 88 | 147 | 710 | 920
500 | HTF-III-7C | 1440 | 15300 | 972 | 7.5 | 88 | 147 | 710 | 920
501 | HTF-III-7C | 1440 | 13770 | 999 | 7.5 | 88 | 147 | 710 | 920
502 | HTF-III-7D | 1460 | 24480 | 842 | 11 | 89 | 207 | 710 | 920
503 | HTF-III-7D | 1460 | 23256 | 966 | 11 | 90 | 207 | 710 | 920
504 | HTF-III-7D | 1460 | 22000 | 1020 | 11 | 90 | 207 | 710 | 920
505 | HTF-III-7D | 1460 | 20400 | 1116 | 11 | 90 | 207 | 710 | 920
506 | HTF-III-7D | 1460 | 18360 | 1172 | 11 | 90 | 207 | 710 | 920
507 | HTF-III-7D | 1460 | 16524 | 1194 | 11 | 90 | 207 | 710 | 920
508 | HTF-III-7E | 1460 | 32304 | 959 | 15 | 90 | 230 | 710 | 920
509 | HTF-III-7E | 1460 | 30689 | 1099 | 15 | 91 | 230 | 710 | 920
510 | HTF-III-7E | 1460 | 28000 | 1180 | 15 | 91 | 230 | 710 | 920
511 | HTF-III-7E | 1460 | 26500 | 1270 | 15 | 92 | 230 | 710 | 920
512 | HTF-III-7E | 1460 | 24228 | 1334 | 15 | 92 | 230 | 710 | 920
513 | HTF-III-7E | 1460 | 21805 | 1359 | 15 | 91 | 230 | 710 | 920
514 | HTF-III-8F | 970 | 27600 | 423 | 5.5 | 82 | 160 | 810 | 1000
515 | HTF-III-8F | 970 | 26220 | 485 | 5.5 | 83 | 160 | 810 | 1000
516 | HTF-III-8F | 970 | 24000 | 520 | 5.5 | 84 | 160 | 810 | 1000
517 | HTF-III-8F | 970 | 22200 | 570 | 5.5 | 84 | 160 | 810 | 1000
518 | HTF-III-8F | 970 | 20700 | 603 | 5.5 | 84 | 160 | 810 | 1000
519 | HTF-III-8F | 970 | 18630 | 526 | 5.5 | 83 | 160 | 810 | 1000
520 | HTF-III-8C | 1460 | 26880 | 788 | 11 | 88 | 219 | 810 | 1000
521 | HTF-III-8C | 1460 | 25536 | 903 | 11 | 89 | 219 | 810 | 1000
522 | HTF-III-8C | 1460 | 23800 | 970 | 11 | 89 | 219 | 810 | 1000
523 | HTF-III-8C | 1460 | 22400 | 1044 | 11 | 89 | 219 | 810 | 1000
524 | HTF-III-8C | 1460 | 20160 | 1125 | 11 | 90 | 219 | 810 | 1000
525 | HTF-III-8C | 1460 | 18144 | 1159 | 11 | 89 | 219 | 810 | 1000
526 | HTF-III-8E | 1460 | 32640 | 917 | 15 | 90 | 242 | 810 | 1000
527 | HTF-III-8E | 1460 | 31008 | 1051 | 15 | 91 | 242 | 810 | 1000
528 | HTF-III-8E | 1460 | 29000 | 1120 | 15 | 91 | 242 | 810 | 1000
529 | HTF-III-8E | 1460 | 27200 | 1215 | 15 | 91 | 242 | 810 | 1000
530 | HTF-III-8E | 1460 | 24480 | 1312 | 15 | 92 | 242 | 810 | 1000
531 | HTF-III-8E | 1460 | 22032 | 1349 | 15 | 91 | 242 | 810 | 1000
532 | HTF-III-8D | 1470 | 37200 | 1057 | 18.5 | 92 | 250 | 810 | 1000
533 | HTF-III-8D | 1470 | 34340 | 1211 | 18.5 | 93 | 250 | 810 | 1000
534 | HTF-III-8D | 1470 | 33100 | 1300 | 18.5 | 93 | 250 | 810 | 1000
535 | HTF-III-8D | 1470 | 31000 | 1400 | 18.5 | 93 | 250 | 810 | 1000
536 | HTF-III-8D | 1470 | 27900 | 1470 | 18.5 | 93 | 250 | 810 | 1000
537 | HTF-III-8D | 1470 | 25110 | 1498 | 18.5 | 93 | 250 | 810 | 1000
538 | HTF-III-9E | 970 | 32520 | 509 | 7.5 | 82 | 211 | 910 | 1050
539 | HTF-III-9E | 970 | 30894 | 583 | 7.5 | 86 | 212 | 910 | 1050
540 | HTF-III-9E | 970 | 28000 | 650 | 8.5 | 86 | 213 | 910 | 1050
541 | HTF-III-9E | 970 | 26100 | 680 | 9.5 | 86 | 214 | 910 | 1050
542 | HTF-III-9E | 970 | 24391 | 710 | 10.5 | 86 | 215 | 910 | 1050
543 | HTF-III-9E | 970 | 21951 | 730 | 11.5 | 86 | 216 | 910 | 1050
544 | HTF-III-9C | 1470 | 39120 | 931 | 18.5 | 91 | 325 | 910 | 1050
545 | HTF-III-9C | 1470 | 37164 | 1065 | 18.5 | 92 | 325 | 910 | 1050
546 | HTF-III-9C | 1470 | 35000 | 1135 | 18.5 | 92 | 325 | 910 | 1050
547 | HTF-III-9C | 1470 | 32600 | 1224 | 18.5 | 92 | 325 | 910 | 1050
548 | HTF-III-9C | 1470 | 29340 | 1334 | 18.5 | 93 | 325 | 910 | 1050
549 | HTF-III-9C | 1470 | 24606 | 1371 | 18.5 | 92 | 325 | 910 | 1050
550 | HTF-III-9D | 1470 | 45000 | 971 | 22 | 92 | 369 | 910 | 1050
551 | HTF-III-9D | 1470 | 42750 | 1112 | 22 | 93 | 369 | 910 | 1050
552 | HTF-III-9D | 1470 | 40000 | 1190 | 22 | 93 | 369 | 910 | 1050
553 | HTF-III-9D | 1470 | 37500 | 1278 | 22 | 93 | 369 | 910 | 1050
554 | HTF-III-9D | 1470 | 33750 | 1393 | 22 | 94 | 369 | 910 | 1050
555 | HTF-III-9D | 1470 | 30375 | 1431 | 22 | 93 | 369 | 910 | 1050
556 | HTF-III-9F | 1475 | 58200 | 1134 | 30 | 93 | 427 | 910 | 1050
557 | HTF-III-9F | 1475 | 55290 | 1298 | 30 | 94 | 427 | 910 | 1050
558 | HTF-III-9F | 1475 | 52000 | 1340 | 30 | 94 | 427 | 910 | 1050
559 | HTF-III-9F | 1475 | 48500 | 1492 | 30 | 95 | 427 | 910 | 1050
560 | HTF-III-9F | 1475 | 43650 | 1582 | 30 | 95 | 427 | 910 | 1050
561 | HTF-III-9F | 1475 | 39285 | 1626 | 30 | 95 | 427 | 910 | 1050
562 | HTF-III-10E | 975 | 38400 | 635 | 11 | 86 | 315 | 1010 | 1100
563 | HTF-III-10E | 975 | 36480 | 727 | 11 | 87 | 315 | 1010 | 1100
564 | HTF-III-10E | 975 | 33000 | 800 | 11 | 88 | 315 | 1010 | 1100
565 | HTF-III-10E | 975 | 30500 | 842 | 11 | 88 | 315 | 1010 | 1100
566 | HTF-III-10E | 975 | 28800 | 886 | 11 | 88 | 315 | 1010 | 1100
567 | HTF-III-10E | 975 | 25920 | 911 | 11 | 88 | 315 | 1010 | 1100
568 | HTF-III-10C | 1470 | 43680 | 1013 | 22 | 92 | 377 | 1010 | 1100
569 | HTF-III-10C | 1470 | 41496 | 1159 | 22 | 93 | 377 | 1010 | 1100
570 | HTF-III-10C | 1470 | 39000 | 1340 | 22 | 93 | 377 | 1010 | 1100
571 | HTF-III-10C | 1470 | 36400 | 1332 | 22 | 94 | 377 | 1010 | 1100
572 | HTF-III-10C | 1470 | 32760 | 1452 | 22 | 94 | 377 | 1010 | 1100
573 | HTF-III-10C | 1470 | 29484 | 1492 | 22 | 94 | 377 | 1010 | 1100
574 | HTF-III-10D | 1475 | 56160 | 1067 | 30 | 93 | 457 | 1010 | 1100
575 | HTF-III-10D | 1475 | 53352 | 1221 | 30 | 94 | 457 | 1010 | 1100
576 | HTF-III-10D | 1475 | 49900 | 1330 | 30 | 92 | 457 | 1010 | 1100
577 | HTF-III-10D | 1475 | 46800 | 1404 | 30 | 95 | 457 | 1010 | 1100
578 | HTF-III-10D | 1475 | 42120 | 1489 | 30 | 92 | 457 | 1010 | 1100
579 | HTF-III-10D | 1475 | 37908 | 1530 | 30 | 95 | 457 | 1010 | 1100
580 | HTF-III-10F | 1480 | 65520 | 1254 | 37 | 95 | 486 | 1010 | 1100
581 | HTF-III-10F | 1480 | 62244 | 1436 | 37 | 96 | 486 | 1010 | 1100
582 | HTF-III-10F | 1480 | 58000 | 1535 | 37 | 96 | 486 | 1010 | 1100
583 | HTF-III-10F | 1480 | 54600 | 1650 | 37 | 96 | 486 | 1010 | 1100
584 | HTF-III-10F | 1480 | 49140 | 1749 | 37 | 96 | 486 | 1010 | 1100
585 | HTF-III-10F | 1480 | 44226 | 1799 | 37 | 96 | 486 | 1010 | 1100
586 | HTF-III-11E | 980 | 45120 | 835 | 18.5 | 90 | 445 | 1110 | 1240
587 | HTF-III-11E | 980 | 42864 | 955 | 18.5 | 91 | 445 | 1110 | 1240
588 | HTF-III-11E | 980 | 39500 | 1020 | 18.5 | 92 | 445 | 1110 | 1240
589 | HTF-III-11E | 980 | 36600 | 1125 | 18.5 | 92 | 445 | 1110 | 1240
590 | HTF-III-11E | 980 | 33840 | 1163 | 18.5 | 92 | 445 | 1110 | 1240
591 | HTF-III-11E | 980 | 30456 | 1197 | 18.5 | 92 | 445 | 1110 | 1240
592 | HTF-III-11C | 980 | 49920 | 896 | 22 | 91 | 470 | 1110 | 1240
593 | HTF-III-11C | 980 | 47424 | 1026 | 22 | 92 | 470 | 1110 | 1240
594 | HTF-III-11C | 980 | 44500 | 1100 | 22 | 93 | 470 | 1110 | 1240
595 | HTF-III-11C | 980 | 41600 | 1179 | 22 | 93 | 470 | 1110 | 1240
596 | HTF-III-11C | 980 | 37440 | 1250 | 22 | 93 | 470 | 1110 | 1240
597 | HTF-III-11C | 980 | 33696 | 1285 | 22 | 93 | 470 | 1110 | 1240
598 | HTF-III-11F | 985 | 62500 | 1079 | 30 | 93 | 536 | 1110 | 1240
599 | HTF-III-11F | 985 | 59280 | 1235 | 30 | 94 | 536 | 1110 | 1240
600 | HTF-III-11F | 985 | 55000 | 1320 | 30 | 94 | 536 | 1110 | 1240
601 | HTF-III-11F | 985 | 51600 | 1420 | 30 | 95 | 536 | 1110 | 1240
602 | HTF-III-11F | 985 | 46800 | 1505 | 30 | 95 | 536 | 1110 | 1240
603 | HTF-III-11F | 985 | 42120 | 1548 | 30 | 94 | 536 | 1110 | 1240
604 | HTF-III-11D | 1480 | 60900 | 1164 | 37 | 97 | 524.0 | 1110 | 1240
605 | HTF-III-11D | 1480 | 57909 | 1332 | 37 | 98 | 524.0 | 1110 | 1240
606 | HTF-III-11D | 1480 | 54000 | 1420 | 37 | 98 | 524.0 | 1110 | 1240
607 | HTF-III-11D | 1480 | 50750 | 1530 | 37 | 98 | 524.0 | 1110 | 1240
608 | HTF-III-11D | 1480 | 45675 | 1668 | 37 | 98 | 524.0 | 1110 | 1240
609 | HTF-III-11D | 1480 | 41108 | 1713 | 37 | 98 | 524.0 | 1110 | 1240
610 | HTF-III-12E | 980 | 52800 | 902 | 22 | 90 | 489 | 1210 | 1240
611 | HTF-III-12E | 980 | 50160 | 1033 | 22 | 91 | 489 | 1210 | 1240
612 | HTF-III-12E | 980 | 47000 | 1100 | 22 | 91 | 489 | 1210 | 1240
613 | HTF-III-12E | 980 | 44000 | 1188 | 22 | 91 | 489 | 1210 | 1240
614 | HTF-III-12E | 980 | 39600 | 1295 | 22 | 92 | 489 | 1210 | 1240
615 | HTF-III-12E | 980 | 35640 | 1330 | 22 | 91 | 489 | 1210 | 1240
616 | HTF-III-12C | 985 | 66000 | 937 | 30 | 92 | 570 | 1210 | 1240
617 | HTF-III-12C | 985 | 62700 | 1073 | 30 | 93 | 570 | 1210 | 1240
618 | HTF-III-12C | 985 | 58500 | 1150 | 30 | 93 | 570 | 1210 | 1240
619 | HTF-III-12C | 985 | 55000 | 1233 | 30 | 94 | 570 | 1210 | 1240
620 | HTF-III-12C | 985 | 49500 | 1307 | 30 | 94 | 570 | 1210 | 1240
621 | HTF-III-12C | 985 | 44550 | 1344 | 30 | 93 | 570 | 1210 | 1240
622 | HTF-III-12F | 985 | 75600 | 1110 | 37 | 93 | 668 | 1210 | 1240
623 | HTF-III-12F | 985 | 71820 | 1270 | 37 | 94 | 668 | 1210 | 1240
624 | HTF-III-12F | 985 | 67000 | 1350 | 37 | 94 | 668 | 1210 | 1240
625 | HTF-III-12F | 985 | 63000 | 1460 | 37 | 95 | 668 | 1210 | 1240
626 | HTF-III-12F | 985 | 56700 | 1548 | 37 | 95 | 668 | 1210 | 1240
627 | HTF-III-12F | 985 | 51030 | 1591 | 37 | 95 | 668 | 1210 | 1240
628 | HTF-III-12D | 1480 | 69781 | 1272 | 45 | 97 | 585.0 | 1210 | 1240
629 | HTF-III-12D | 1480 | 66292 | 1456 | 45 | 98 | 585.0 | 1210 | 1240
630 | HTF-III-12D | 1480 | 62000 | 1550 | 45 | 98 | 585.0 | 1210 | 1240
631 | HTF-III-12D | 1480 | 58121 | 1673 | 45 | 99 | 585.0 | 1210 | 1240
632 | HTF-III-12D | 1480 | 52336 | 1823 | 45 | 99 | 585.0 | 1210 | 1240
633 | HTF-III-12D | 1480 | 47102 | 1874 | 45 | 99 | 585.0 | 1210 | 1240
634 | HTF-III-13B | 980 | 52800 | 855 | 22 | 90 | 543 | 1310 | 1350
635 | HTF-III-13B | 980 | 50160 | 979 | 22 | 91 | 543 | 1310 | 1350
636 | HTF-III-13B | 980 | 47000 | 1050 | 22 | 92 | 543 | 1310 | 1350
637 | HTF-III-13B | 980 | 44000 | 1125 | 22 | 92 | 543 | 1310 | 1350
638 | HTF-III-13B | 980 | 39600 | 1227 | 22 | 92 | 543 | 1310 | 1350
639 | HTF-III-13B | 980 | 35640 | 1260 | 22 | 92 | 543 | 1310 | 1350
640 | HTF-III-13C | 985 | 71040 | 876 | 30 | 92 | 607 | 1310 | 1350
641 | HTF-III-13C | 985 | 67448 | 1003 | 30 | 93 | 607 | 1310 | 1350
642 | HTF-III-13C | 985 | 63500 | 1075 | 30 | 93 | 607 | 1310 | 1350
643 | HTF-III-13C | 985 | 59200 | 1152 | 30 | 93 | 607 | 1310 | 1350
644 | HTF-III-13C | 985 | 53280 | 1256 | 30 | 94 | 607 | 1310 | 1350
645 | HTF-III-13C | 985 | 47952 | 1291 | 30 | 93 | 607 | 1310 | 1350
646 | HTF-III-13D | 985 | 84480 | 910 | 37 | 93 | 705 | 1310 | 1350
647 | HTF-III-13D | 985 | 80256 | 1041 | 37 | 94 | 705 | 1310 | 1350
648 | HTF-III-13D | 985 | 75500 | 1110 | 37 | 94 | 705 | 1310 | 1350
649 | HTF-III-13D | 985 | 70400 | 1197 | 37 | 94 | 705 | 1310 | 1350
650 | HTF-III-13D | 985 | 63360 | 1305 | 37 | 95 | 705 | 1310 | 1350
651 | HTF-III-13D | 985 | 57024 | 1341 | 37 | 95 | 705 | 1310 | 1350
652 | HTF-III-13E | 985 | 94320 | 1102 | 45 | 94 | 838 | 1310 | 1350
653 | HTF-III-13E | 985 | 89604 | 1262 | 45 | 95 | 838 | 1310 | 1350
654 | HTF-III-13E | 985 | 84000 | 1330 | 45 | 95 | 838 | 1310 | 1350
655 | HTF-III-13E | 985 | 78600 | 1450 | 45 | 96 | 838 | 1310 | 1350
656 | HTF-III-13E | 985 | 70740 | 1537 | 45 | 96 | 838 | 1310 | 1350
657 | HTF-III-13E | 985 | 63666 | 1581 | 45 | 95 | 838 | 1310 | 1350
658 | HTF-III-14A | 980 | 64800 | 718 | 22 | 89 | 543 | 1410 | 1400
659 | HTF-III-14A | 980 | 61560 | 823 | 22 | 90 | 543 | 1410 | 1400
660 | HTF-III-14A | 980 | 57600 | 880 | 22 | 90 | 543 | 1410 | 1400
661 | HTF-III-14A | 980 | 54000 | 945 | 22 | 90 | 543 | 1410 | 1400
662 | HTF-III-14A | 980 | 48600 | 1031 | 22 | 91 | 543 | 1410 | 1400
663 | HTF-III-14A | 980 | 43740 | 1058 | 22 | 90 | 543 | 1410 | 1400
664 | HTF-III-14B | 985 | 77040 | 821 | 30 | 92 | 543 | 1410 | 1400
665 | HTF-III-14B | 985 | 73188 | 940 | 30 | 93 | 543 | 1410 | 1400
666 | HTF-III-14B | 985 | 69000 | 1000 | 30 | 93 | 543 | 1410 | 1400
667 | HTF-III-14B | 985 | 64200 | 1080 | 30 | 93 | 543 | 1410 | 1400
668 | HTF-III-14B | 985 | 57780 | 1177 | 30 | 93 | 543 | 1410 | 1400
669 | HTF-III-14B | 985 | 52002 | 1210 | 30 | 93 | 543 | 1410 | 1400
670 | HTF-III-14C | 985 | 88800 | 886 | 37 | 93 | 728 | 1410 | 1400
671 | HTF-III-14C | 985 | 84360 | 1014 | 37 | 94 | 728 | 1410 | 1400
672 | HTF-III-14C | 985 | 79200 | 1080 | 37 | 94 | 728 | 1410 | 1400
673 | HTF-III-14C | 985 | 74000 | 1166 | 37 | 94 | 728 | 1410 | 1400
674 | HTF-III-14C | 985 | 66600 | 1271 | 37 | 95 | 728 | 1410 | 1400
675 | HTF-III-14C | 985 | 59940 | 1305 | 37 | 95 | 728 | 1410 | 1400
676 | HTF-III-14D | 985 | 100320 | 944 | 55 | 94 | 892 | 1410 | 1400
677 | HTF-III-14D | 985 | 95304 | 1081 | 55 | 95 | 892 | 1410 | 1400
678 | HTF-III-14D | 985 | 89000 | 1160 | 55 | 95 | 892 | 1410 | 1400
679 | HTF-III-14D | 985 | 83600 | 1242 | 55 | 96 | 892 | 1410 | 1400
680 | HTF-III-14D | 985 | 75240 | 1354 | 55 | 96 | 892 | 1410 | 1400
681 | HTF-III-14D | 985 | 67716 | 1391 | 55 | 96 | 892 | 1410 | 1400

## 轴流-双速
机号 | 型号 | 转速 | 风量m^3/h | 全压(Pa) | 功率(Kw) | 噪声dB(A) | 重量(Kg) | 直径 | 长度 | 电机 | 档位
1001 | HTF-II-5 | 2900 | 9824 | 510 | 3.1 | 80 | 115 | 510 | 650 | YDT100L2-2/4 | 高
1002 | HTF-II-5 | 1450 | 4912 | 127 | 0.8 | 75 | 115 | 510 | 650 | YDT100L2-2/4 | 低
1003 | HTF-II-5 | 2900 | 9544 | 552 | 3.1 | 80 | 115 | 510 | 650 | YDT100L2-2/4 | 高
1004 | HTF-II-5 | 1450 | 4772 | 138 | 0.8 | 75 | 115 | 510 | 650 | YDT100L2-2/4 | 低
1005 | HTF-II-5 | 2900 | 8861 | 610 | 3.1 | 80 | 115 | 510 | 650 | YDT100L2-2/4 | 高
1006 | HTF-II-5 | 1450 | 4431 | 153 | 0.8 | 75 | 115 | 510 | 650 | YDT100L2-2/4 | 低
1007 | HTF-II-5 | 2900 | 8040 | 680 | 3.1 | 80 | 115 | 510 | 650 | YDT100L2-2/4 | 高
1008 | HTF-II-5 | 1450 | 4020 | 170 | 0.8 | 75 | 115 | 510 | 650 | YDT100L2-2/4 | 低
1009 | HTF-II-5 | 2900 | 6817 | 752 | 3.1 | 80 | 115 | 510 | 650 | YDT100L2-2/4 | 高
1010 | HTF-II-5 | 1450 | 3410 | 188 | 0.8 | 75 | 115 | 510 | 650 | YDT100L2-2/4 | 低
1011 | HTF-II-5.5 | 2900 | 12693 | 536 | 4.4 | 86 | 140 | 560 | 680 | YDT112M-2/4 | 高
1012 | HTF-II-5.5 | 1450 | 6347 | 134 | 1.1 | 79 | 140 | 560 | 680 | YDT112M-2/4 | 低
1013 | HTF-II-5.5 | 2900 | 12000 | 592 | 4.4 | 86 | 140 | 560 | 680 | YDT112M-2/4 | 高
1014 | HTF-II-5.5 | 1450 | 6000 | 148 | 1.1 | 79 | 140 | 560 | 680 | YDT112M-2/4 | 低
1015 | HTF-II-5.5 | 2900 | 10920 | 643 | 4.4 | 86 | 140 | 560 | 680 | YDT112M-2/4 | 高
1016 | HTF-II-5.5 | 1450 | 5460 | 161 | 1.1 | 79 | 140 | 560 | 680 | YDT112M-2/4 | 低
1017 | HTF-II-5.5 | 2900 | 9066 | 692 | 4.4 | 86 | 140 | 560 | 680 | YDT112M-2/4 | 高
1018 | HTF-II-5.5 | 1450 | 4533 | 173 | 1.1 | 79 | 140 | 560 | 680 | YDT112M-2/4 | 低
1019 | HTF-II-5.5 | 2900 | 8256 | 756 | 4.4 | 86 | 140 | 560 | 680 | YDT112M-2/4 | 高
1020 | HTF-II-5.5 | 1450 | 4128 | 189 | 1.1 | 79 | 140 | 560 | 680 | YDT112M-2/4 | 低
1021 | HTF-II-6 | 2900 | 16090 | 510 | 5.9 | 86 | 165 | 610 | 700 | YDT132S-2/4 | 高
1022 | HTF-II-6 | 1450 | 8045 | 127 | 1.4 | 75 | 165 | 610 | 700 | YDT132S-2/4 | 低
1023 | HTF-II-6 | 2900 | 15718 | 552 | 5.9 | 86 | 165 | 610 | 700 | YDT132S-2/4 | 高
1024 | HTF-II-6 | 1450 | 7859 | 138 | 1.4 | 75 | 165 | 610 | 700 | YDT132S-2/4 | 低
1025 | HTF-II-6 | 2900 | 15102 | 610 | 5.9 | 86 | 165 | 610 | 700 | YDT132S-2/4 | 高
1026 | HTF-II-6 | 1450 | 7551 | 153 | 1.4 | 75 | 165 | 610 | 700 | YDT132S-2/4 | 低
1027 | HTF-II-6 | 2900 | 14302 | 680 | 5.9 | 86 | 165 | 610 | 700 | YDT132S-2/4 | 高
1028 | HTF-II-6 | 1450 | 7151 | 170 | 1.4 | 75 | 165 | 610 | 700 | YDT132S-2/4 | 低
1029 | HTF-II-6 | 2900 | 13197 | 760 | 5.9 | 86 | 165 | 610 | 700 | YDT132S-2/4 | 高
1030 | HTF-II-6 | 1450 | 6599 | 190 | 1.4 | 75 | 165 | 610 | 700 | YDT132S-2/4 | 低
1031 | HTF-II-6.5 | 1450 | 21652 | 512 | 6 | 88 | 180 | 660 | 800 | YDT132M-4/6 | 高
1032 | HTF-II-6.5 | 960 | 10826 | 128 | 2 | 82 | 180 | 660 | 800 | YDT132M-4/6 | 低
1033 | HTF-II-6.5 | 1450 | 19780 | 558 | 6 | 88 | 180 | 660 | 800 | YDT132M-4/6 | 高
1034 | HTF-II-6.5 | 960 | 9890 | 140 | 2 | 82 | 180 | 660 | 800 | YDT132M-4/6 | 低
1035 | HTF-II-6.5 | 1450 | 18000 | 620 | 6 | 88 | 180 | 660 | 800 | YDT132M-4/6 | 高
1036 | HTF-II-6.5 | 960 | 9000 | 155 | 2 | 82 | 180 | 660 | 800 | YDT132M-4/6 | 低
1037 | HTF-II-6.5 | 1450 | 17120 | 668 | 6 | 88 | 180 | 660 | 800 | YDT132M-4/6 | 高
1038 | HTF-II-6.5 | 960 | 8560 | 167 | 2 | 82 | 180 | 660 | 800 | YDT132M-4/6 | 低
1039 | HTF-II-6.5 | 1450 | 16254 | 702 | 6 | 88 | 180 | 660 | 800 | YDT132M-4/6 | 高
1040 | HTF-II-6.5 | 960 | 8127 | 176 | 2 | 82 | 180 | 660 | 800 | YDT132M-4/6 | 低
1041 | HTF-II-7 | 1450 | 24380 | 610 | 8 | 88 | 220 | 710 | 900 | YDT160M-4/6 | 高
1042 | HTF-II-7 | 960 | 16141 | 267 | 2.8 | 80 | 220 | 710 | 900 | YDT160M-4/6 | 低
1043 | HTF-II-7 | 1450 | 23570 | 630 | 8 | 88 | 220 | 710 | 900 | YDT160M-4/6 | 高
1044 | HTF-II-7 | 960 | 15605 | 276 | 2.8 | 80 | 220 | 710 | 900 | YDT160M-4/6 | 低
1045 | HTF-II-7 | 1450 | 22439 | 655 | 8 | 88 | 220 | 710 | 900 | YDT160M-4/6 | 高
1046 | HTF-II-7 | 960 | 14865 | 287 | 2.8 | 80 | 220 | 710 | 900 | YDT160M-4/6 | 低
1047 | HTF-II-7 | 1450 | 20784 | 676 | 8 | 88 | 220 | 710 | 900 | YDT160M-4/6 | 高
1048 | HTF-II-7 | 960 | 13856 | 296 | 2.8 | 80 | 220 | 710 | 900 | YDT160M-4/6 | 低
1049 | HTF-II-7 | 1450 | 18908 | 728 | 8 | 88 | 220 | 710 | 900 | YDT160M-4/6 | 高
1050 | HTF-II-7 | 960 | 12518 | 319 | 2.8 | 80 | 220 | 710 | 900 | YDT160M-4/6 | 低
1051 | HTF-II-8 | 1450 | 31421 | 600 | 8 | 89 | 230 | 810 | 900 | YDT160M-4/6 | 高
1052 | HTF-II-8 | 960 | 20800 | 263 | 2.8 | 80 | 230 | 810 | 900 | YDT160M-4/6 | 低
1053 | HTF-II-8 | 1450 | 30364 | 635 | 8 | 89 | 230 | 810 | 900 | YDT160M-4/6 | 高
1054 | HTF-II-8 | 960 | 20103 | 278 | 2.8 | 80 | 230 | 810 | 900 | YDT160M-4/6 | 低
1055 | HTF-II-8 | 1450 | 29172 | 661 | 8 | 89 | 230 | 810 | 900 | YDT160M-4/6 | 高
1056 | HTF-II-8 | 960 | 19314 | 290 | 2.8 | 80 | 230 | 810 | 900 | YDT160M-4/6 | 低
1057 | HTF-II-8 | 1450 | 28598 | 692 | 8 | 89 | 230 | 810 | 900 | YDT160M-4/6 | 高
1058 | HTF-II-8 | 960 | 18934 | 303 | 2.8 | 80 | 230 | 810 | 900 | YDT160M-4/6 | 低
1059 | HTF-II-8 | 1450 | 26012 | 723 | 8 | 89 | 230 | 810 | 900 | YDT160M-4/6 | 高
1060 | HTF-II-8 | 960 | 17222 | 317 | 2.8 | 80 | 230 | 810 | 900 | YDT160M-4/6 | 低
1061 | HTF-II-9 | 1450 | 33510 | 562 | 12 | 90 | 250 | 910 | 900 | YDT160L-4/6 | 高
1062 | HTF-II-9 | 960 | 22186 | 246 | 4 | 81 | 250 | 910 | 900 | YDT160L-4/6 | 低
1063 | HTF-II-9 | 1450 | 32961 | 628 | 12 | 90 | 250 | 910 | 900 | YDT160L-4/6 | 高
1064 | HTF-II-9 | 960 | 21822 | 275 | 4 | 81 | 250 | 910 | 900 | YDT160L-4/6 | 低
1065 | HTF-II-9 | 1450 | 32297 | 668 | 12 | 90 | 250 | 910 | 900 | YDT160L-4/6 | 高
1066 | HTF-II-9 | 960 | 21383 | 293 | 4 | 81 | 250 | 910 | 900 | YDT160L-4/6 | 低
1067 | HTF-II-9 | 1450 | 30350 | 765 | 12 | 90 | 250 | 910 | 900 | YDT160L-4/6 | 高
1068 | HTF-II-9 | 960 | 20094 | 335 | 4 | 81 | 250 | 910 | 900 | YDT160L-4/6 | 低
1069 | HTF-II-9 | 1450 | 27513 | 840 | 12 | 90 | 250 | 910 | 900 | YDT160L-4/6 | 高
1070 | HTF-II-9 | 960 | 18216 | 368 | 4 | 81 | 250 | 910 | 900 | YDT160L-4/6 | 低
1071 | HTF-II-10 | 1450 | 45679 | 630 | 12 | 90 | 305 | 1010 | 900 | YDT160L-4/6 | 高
1072 | HTF-II-10 | 960 | 30255 | 276 | 4 | 81 | 305 | 1010 | 900 | YDT160L-4/6 | 低
1073 | HTF-II-10 | 1450 | 42960 | 665 | 12 | 90 | 305 | 1010 | 900 | YDT160L-4/6 | 高
1074 | HTF-II-10 | 960 | 28442 | 291 | 4 | 81 | 305 | 1010 | 900 | YDT160L-4/6 | 低
1075 | HTF-II-10 | 1450 | 40000 | 690 | 12 | 90 | 305 | 1010 | 900 | YDT160L-4/6 | 高
1076 | HTF-II-10 | 960 | 26483 | 302 | 4 | 81 | 305 | 1010 | 900 | YDT160L-4/6 | 低
1077 | HTF-II-10 | 1450 | 38200 | 736 | 12 | 90 | 305 | 1010 | 900 | YDT160L-4/6 | 高
1078 | HTF-II-10 | 960 | 25291 | 322 | 4 | 81 | 305 | 1010 | 900 | YDT160L-4/6 | 低
1079 | HTF-II-10 | 1450 | 35000 | 770 | 12 | 90 | 305 | 1010 | 900 | YDT160L-4/6 | 高
1080 | HTF-II-10 | 960 | 24019 | 338 | 4 | 81 | 305 | 1010 | 900 | YDT160L-4/6 | 低
1081 | HTF-II-11 | 1450 | 53126 | 516 | 15.5 | 92 | 390 | 1110 | 980 | YDT180M-4/6 | 高
1082 | HTF-II-11 | 960 | 39844 | 290 | 5.1 | 83 | 390 | 1110 | 980 | YDT180M-4/6 | 低
1083 | HTF-II-11 | 1450 | 51552 | 580 | 15.5 | 92 | 390 | 1110 | 980 | YDT180M-4/6 | 高
1084 | HTF-II-11 | 960 | 38664 | 326 | 5.1 | 83 | 390 | 1110 | 980 | YDT180M-4/6 | 低
1085 | HTF-II-11 | 1450 | 50128 | 647 | 15.5 | 92 | 390 | 1110 | 980 | YDT180M-4/6 | 高
1086 | HTF-II-11 | 960 | 37596 | 364 | 5.1 | 83 | 390 | 1110 | 980 | YDT180M-4/6 | 低
1087 | HTF-II-11 | 1450 | 48500 | 690 | 15.5 | 92 | 390 | 1110 | 980 | YDT180M-4/6 | 高
1088 | HTF-II-11 | 960 | 36375 | 387 | 5.1 | 83 | 390 | 1110 | 980 | YDT180M-4/6 | 低
1089 | HTF-II-11 | 1450 | 46658 | 726 | 15.5 | 92 | 390 | 1110 | 980 | YDT180M-4/6 | 高
1090 | HTF-II-11 | 960 | 34994 | 408 | 5.1 | 83 | 390 | 1110 | 980 | YDT180M-4/6 | 低
1091 | HTF-II-12 | 960 | 65862 | 582 | 17 | 93 | 485 | 1210 | 1150 | YDT200L1-6/8 | 高
1092 | HTF-II-12 | 720 | 49396 | 327 | 8.5 | 83.5 | 485 | 1210 | 1150 | YDT200L1-6/8 | 低
1093 | HTF-II-12 | 960 | 62763 | 624 | 17 | 93 | 485 | 1210 | 1150 | YDT200L1-6/8 | 高
1094 | HTF-II-12 | 720 | 47072 | 351 | 8.5 | 83.5 | 485 | 1210 | 1150 | YDT200L1-6/8 | 低
1095 | HTF-II-12 | 960 | 59300 | 680 | 17 | 93 | 485 | 1210 | 1150 | YDT200L1-6/8 | 高
1096 | HTF-II-12 | 720 | 44475 | 383 | 8.5 | 83.5 | 485 | 1210 | 1150 | YDT200L1-6/8 | 低
1097 | HTF-II-12 | 960 | 58642 | 712 | 17 | 93 | 485 | 1210 | 1150 | YDT200L1-6/8 | 高
1098 | HTF-II-12 | 720 | 43982 | 400 | 8.5 | 83.5 | 485 | 1210 | 1150 | YDT200L1-6/8 | 低
1099 | HTF-II-12 | 960 | 55651 | 740 | 17 | 93 | 485 | 1210 | 1150 | YDT200L1-6/8 | 高
1100 | HTF-II-12 | 720 | 43311 | 416 | 8.5 | 83.5 | 485 | 1210 | 1150 | YDT200L1-6/8 | 低
1101 | HTF-II-13 | 960 | 74708 | 600 | 17 | 94 | 525 | 1310 | 1150 | YDT200L1-6/8 | 高
1102 | HTF-II-13 | 720 | 56031 | 807 | 8.5 | 84.5 | 525 | 1310 | 1150 | YDT200L1-6/8 | 低
1103 | HTF-II-13 | 960 | 71120 | 672 | 17 | 94 | 525 | 1310 | 1150 | YDT200L1-6/8 | 高
1104 | HTF-II-13 | 720 | 53340 | 378 | 8.5 | 84.5 | 525 | 1310 | 1150 | YDT200L1-6/8 | 低
1105 | HTF-II-13 | 960 | 65370 | 710 | 17 | 94 | 525 | 1310 | 1150 | YDT200L1-6/8 | 高
1106 | HTF-II-13 | 720 | 49027 | 399 | 8.5 | 84.5 | 525 | 1310 | 1150 | YDT200L1-6/8 | 低
1107 | HTF-II-13 | 960 | 61652 | 765 | 17 | 94 | 525 | 1310 | 1150 | YDT200L1-6/8 | 高
1108 | HTF-II-13 | 720 | 46989 | 430 | 8.5 | 84.5 | 525 | 1310 | 1150 | YDT200L1-6/8 | 低
1109 | HTF-II-13 | 960 | 56031 | 807 | 17 | 94 | 525 | 1310 | 1150 | YDT200L1-6/8 | 高
1110 | HTF-II-13 | 720 | 42023 | 454 | 8.5 | 84.5 | 525 | 1310 | 1150 | YDT200L1-6/8 | 低
1111 | HTF-II-14 | 960 | 85511 | 612 | 22 | 95 | 615 | 1410 | 1150 | YDT200L2-6/8 | 高
1112 | HTF-II-14 | 720 | 64133 | 344 | 11 | 85 | 615 | 1410 | 1150 | YDT200L2-6/8 | 低
1113 | HTF-II-14 | 960 | 79033 | 676 | 22 | 95 | 615 | 1410 | 1150 | YDT200L2-6/8 | 高
1114 | HTF-II-14 | 720 | 59275 | 380 | 11 | 85 | 615 | 1410 | 1150 | YDT200L2-6/8 | 低
1115 | HTF-II-14 | 960 | 74111 | 718 | 22 | 95 | 615 | 1410 | 1150 | YDT200L2-6/8 | 高
1116 | HTF-II-14 | 720 | 55583 | 399 | 11 | 85 | 615 | 1410 | 1150 | YDT200L2-6/8 | 低
1117 | HTF-II-14 | 960 | 68823 | 768 | 22 | 95 | 615 | 1410 | 1150 | YDT200L2-6/8 | 高
1118 | HTF-II-14 | 720 | 51617 | 432 | 11 | 85 | 615 | 1410 | 1150 | YDT200L2-6/8 | 低
1119 | HTF-II-14 | 960 | 63312 | 812 | 22 | 95 | 615 | 1410 | 1150 | YDT200L2-6/8 | 高
1120 | HTF-II-14 | 720 | 47484 | 458 | 11 | 85 | 615 | 1410 | 1150 | YDT200L2-6/8 | 低
1121 | HTF-II-15 | 960 | 93800 | 623 | 22 | 95 | 655 | 1510 | 1150 | YDT200L2-6/8 | 高
1122 | HTF-II-15 | 720 | 70350 | 350 | 11 | 85 | 655 | 1510 | 1150 | YDT200L2-6/8 | 低
1123 | HTF-II-15 | 960 | 90650 | 676 | 22 | 95 | 655 | 1510 | 1150 | YDT200L2-6/8 | 高
1124 | HTF-II-15 | 720 | 67988 | 380 | 11 | 85 | 655 | 1510 | 1150 | YDT200L2-6/8 | 低
1125 | HTF-II-15 | 960 | 86115 | 710 | 22 | 95 | 655 | 1510 | 1150 | YDT200L2-6/8 | 高
1126 | HTF-II-15 | 720 | 64586 | 401 | 11 | 85 | 655 | 1510 | 1150 | YDT200L2-6/8 | 低
1127 | HTF-II-15 | 960 | 82236 | 772 | 22 | 95 | 655 | 1510 | 1150 | YDT200L2-6/8 | 高
1128 | HTF-II-15 | 720 | 61677 | 434 | 11 | 85 | 655 | 1510 | 1150 | YDT200L2-6/8 | 低
1129 | HTF-II-15 | 960 | 76041 | 819 | 22 | 95 | 655 | 1510 | 1150 | YDT200L2-6/8 | 高
1130 | HTF-II-15 | 720 | 57031 | 461 | 11 | 85 | 655 | 1510 | 1150 | YDT200L2-6/8 | 低
1131 | HTF-II-16 | 960 | 120233 | 652 | 30 | 96 | 780 | 1610 | 1250 | YDT250M-6/8 | 高
1132 | HTF-II-16 | 720 | 90175 | 366 | 15 | 86 | 780 | 1610 | 1250 | YDT250M-6/8 | 低
1133 | HTF-II-16 | 960 | 113498 | 704 | 30 | 96 | 780 | 1610 | 1250 | YDT250M-6/8 | 高
1134 | HTF-II-16 | 720 | 85116 | 396 | 15 | 86 | 780 | 1610 | 1250 | YDT250M-6/8 | 低
1135 | HTF-II-16 | 960 | 109686 | 762 | 30 | 96 | 780 | 1610 | 1250 | YDT250M-6/8 | 高
1136 | HTF-II-16 | 720 | 82265 | 428 | 15 | 86 | 780 | 1610 | 1250 | YDT250M-6/8 | 低
1137 | HTF-II-16 | 960 | 99506 | 842 | 30 | 96 | 780 | 1610 | 1250 | YDT250M-6/8 | 高
1138 | HTF-II-16 | 720 | 74630 | 473 | 15 | 86 | 780 | 1610 | 1250 | YDT250M-6/8 | 低
1139 | HTF-II-16 | 960 | 91210 | 912 | 30 | 96 | 780 | 1610 | 1250 | YDT250M-6/8 | 高
1140 | HTF-II-16 | 720 | 68408 | 513 | 15 | 86 | 780 | 1610 | 1250 | YDT250M-6/8 | 低
1141 | HTF-IV-6 | 1450 | 12969 | 579 | 4.7 | 84 | 210 | 610 | 850 | YDT132M-4/6 | 高
1142 | HTF-IV-6 | 960 | 8586 | 254 | 1.5 | 75 | 210 | 610 | 850 | YDT132M-4/6 | 低
1143 | HTF-IV-6 | 1450 | 12118 | 631 | 4.7 | 84 | 210 | 610 | 850 | YDT132M-4/6 | 高
1144 | HTF-IV-6 | 960 | 8023 | 276 | 1.5 | 75 | 210 | 610 | 850 | YDT132M-4/6 | 低
1145 | HTF-IV-6 | 1450 | 10132 | 798 | 4.7 | 84 | 210 | 610 | 850 | YDT132M-4/6 | 高
1146 | HTF-IV-6 | 960 | 6708 | 350 | 1.5 | 75 | 210 | 610 | 850 | YDT132M-4/6 | 低
1147 | HTF-IV-6 | 1450 | 7496 | 838 | 4.7 | 84 | 210 | 610 | 850 | YDT132M-4/6 | 高
1148 | HTF-IV-6 | 960 | 5272 | 367 | 1.5 | 75 | 210 | 610 | 850 | YDT132M-4/6 | 低
1149 | HTF-IV-6 | 1450 | 6626 | 850 | 4.7 | 84 | 210 | 610 | 850 | YDT132M-4/6 | 高
1150 | HTF-IV-6 | 960 | 4387 | 372 | 1.5 | 75 | 210 | 610 | 850 | YDT132M-4/6 | 低
1151 | HTF-IV-7 | 1450 | 27185 | 788 | 12 | 89 | 270 | 710 | 920 | YDT160L-4/6 | 高
1152 | HTF-IV-7 | 960 | 17998 | 345 | 4 | 80 | 270 | 710 | 920 | YDT160L-4/6 | 低
1153 | HTF-IV-7 | 1450 | 25401 | 860 | 12 | 89 | 270 | 710 | 920 | YDT160L-4/6 | 高
1154 | HTF-IV-7 | 960 | 16817 | 376 | 4 | 80 | 270 | 710 | 920 | YDT160L-4/6 | 低
1155 | HTF-IV-7 | 1450 | 21239 | 1086 | 12 | 89 | 270 | 710 | 920 | YDT160L-4/6 | 高
1156 | HTF-IV-7 | 960 | 14061 | 476 | 4 | 80 | 270 | 710 | 920 | YDT160L-4/6 | 低
1157 | HTF-IV-7 | 1450 | 16693 | 1141 | 12 | 89 | 270 | 710 | 920 | YDT160L-4/6 | 高
1158 | HTF-IV-7 | 960 | 11052 | 500 | 4 | 80 | 270 | 710 | 920 | YDT160L-4/6 | 低
1159 | HTF-IV-7 | 1450 | 13890 | 1157 | 12 | 89 | 270 | 710 | 920 | YDT160L-4/6 | 高
1160 | HTF-IV-7 | 960 | 9196 | 507 | 4 | 80 | 270 | 710 | 920 | YDT160L-4/6 | 低
1161 | HTF-IV-8 | 1450 | 35381 | 826 | 15.5 | 90 | 310 | 810 | 1000 | YDT180M-4/6 | 高
1162 | HTF-IV-8 | 960 | 23424 | 362 | 5.1 | 81 | 310 | 810 | 1000 | YDT180M-4/6 | 低
1163 | HTF-IV-8 | 1450 | 31703 | 1039 | 15.5 | 90 | 310 | 810 | 1000 | YDT180M-4/6 | 高
1164 | HTF-IV-8 | 960 | 20990 | 455 | 5.1 | 81 | 310 | 810 | 1000 | YDT180M-4/6 | 低
1165 | HTF-IV-8 | 1450 | 28850 | 1083 | 15.5 | 90 | 310 | 810 | 1000 | YDT180M-4/6 | 高
1166 | HTF-IV-8 | 960 | 19100 | 474 | 5.1 | 81 | 310 | 810 | 1000 | YDT180M-4/6 | 低
1167 | HTF-IV-8 | 1450 | 22825 | 1220 | 15.5 | 90 | 310 | 810 | 1000 | YDT180M-4/6 | 高
1168 | HTF-IV-8 | 960 | 15112 | 535 | 5.1 | 81 | 310 | 810 | 1000 | YDT180M-4/6 | 低
1169 | HTF-IV-8 | 1450 | 17690 | 1304 | 15.5 | 90 | 310 | 810 | 1000 | YDT180M-4/6 | 高
1170 | HTF-IV-8 | 960 | 11712 | 571 | 5.1 | 81 | 310 | 810 | 1000 | YDT180M-4/6 | 低
1171 | HTF-IV-9 | 1450 | 44488 | 1110 | 24 | 91 | 340 | 910 | 1050 | YDT200L2-4/6 | 高
1172 | HTF-IV-9 | 960 | 29451 | 486 | 8.5 | 82 | 340 | 910 | 1050 | YDT200L2-4/6 | 低
1173 | HTF-IV-9 | 1450 | 42263 | 1233 | 24 | 91 | 340 | 910 | 1050 | YDT200L2-4/6 | 高
1174 | HTF-IV-9 | 960 | 27978 | 540 | 8.5 | 82 | 340 | 910 | 1050 | YDT200L2-4/6 | 低
1175 | HTF-IV-9 | 1450 | 40150 | 1371 | 24 | 91 | 340 | 910 | 1050 | YDT200L2-4/6 | 高
1176 | HTF-IV-9 | 960 | 26579 | 600 | 8.5 | 82 | 340 | 910 | 1050 | YDT200L2-4/6 | 低
1177 | HTF-IV-9 | 1450 | 38142 | 1415 | 24 | 91 | 340 | 910 | 1050 | YDT200L2-4/6 | 高
1178 | HTF-IV-9 | 960 | 25250 | 620 | 8.5 | 82 | 340 | 910 | 1050 | YDT200L2-4/6 | 低
1179 | HTF-IV-9 | 1450 | 36276 | 1490 | 24 | 91 | 340 | 910 | 1050 | YDT200L2-4/6 | 高
1180 | HTF-IV-9 | 960 | 24015 | 652 | 8.5 | 82 | 340 | 910 | 1050 | YDT200L2-4/6 | 低
1181 | HTF-IV-10 | 1450 | 53701 | 984 | 24 | 92 | 390 | 1010 | 1100 | YDT200L2-4/6 | 高
1182 | HTF-IV-10 | 960 | 35550 | 431 | 8.5 | 83 | 390 | 1010 | 1100 | YDT200L2-4/6 | 低
1183 | HTF-IV-10 | 1450 | 51611 | 1094 | 24 | 92 | 390 | 1010 | 1100 | YDT200L2-4/6 | 高
1184 | HTF-IV-10 | 960 | 34166 | 479 | 8.5 | 83 | 390 | 1010 | 1100 | YDT200L2-4/6 | 低
1185 | HTF-IV-10 | 1450 | 49431 | 1215 | 24 | 92 | 390 | 1010 | 1100 | YDT200L2-4/6 | 高
1186 | HTF-IV-10 | 960 | 32723 | 532 | 8.5 | 83 | 390 | 1010 | 1100 | YDT200L2-4/6 | 低
1187 | HTF-IV-10 | 1450 | 44706 | 1350 | 24 | 92 | 390 | 1010 | 1100 | YDT200L2-4/6 | 高
1188 | HTF-IV-10 | 960 | 29595 | 591 | 8.5 | 83 | 390 | 1010 | 1100 | YDT200L2-4/6 | 低
1189 | HTF-IV-10 | 1450 | 40798 | 1437 | 24 | 92 | 390 | 1010 | 1100 | YDT200L2-4/6 | 高
1190 | HTF-IV-10 | 960 | 27008 | 629 | 8.5 | 83 | 390 | 1010 | 1100 | YDT200L2-4/6 | 低
1191 | HTF-IV-11 | 960 | 60096 | 1170 | 30 | 91 | 630 | 1110 | 1240 | YDT250M-6/8 | 高
1192 | HTF-IV-11 | 720 | 45072 | 658 | 15 | 82 | 630 | 1110 | 1240 | YDT250M-6/8 | 低
1193 | HTF-IV-11 | 960 | 57091 | 1232 | 30 | 91 | 630 | 1110 | 1240 | YDT250M-6/8 | 高
1194 | HTF-IV-11 | 720 | 42818 | 693 | 15 | 82 | 630 | 1110 | 1240 | YDT250M-6/8 | 低
1195 | HTF-IV-11 | 960 | 54236 | 1296 | 30 | 91 | 630 | 1110 | 1240 | YDT250M-6/8 | 高
1196 | HTF-IV-11 | 720 | 40677 | 729 | 15 | 82 | 630 | 1110 | 1240 | YDT250M-6/8 | 低
1197 | HTF-IV-11 | 960 | 51524 | 1365 | 30 | 91 | 630 | 1110 | 1240 | YDT250M-6/8 | 高
1198 | HTF-IV-11 | 720 | 38643 | 768 | 15 | 82 | 630 | 1110 | 1240 | YDT250M-6/8 | 低
1199 | HTF-IV-11 | 960 | 48948 | 1437 | 30 | 91 | 630 | 1110 | 1240 | YDT250M-6/8 | 高
1200 | HTF-IV-11 | 720 | 36711 | 808 | 15 | 82 | 630 | 1110 | 1240 | YDT250M-6/8 | 低
1201 | HTF-IV-12 | 960 | 70100 | 1205 | 30 | 92 | 750 | 1210 | 1240 | YDT250M-6/8 | 高
1202 | HTF-IV-12 | 720 | 52575 | 678 | 15 | 83 | 750 | 1210 | 1240 | YDT250M-6/8 | 低
1203 | HTF-IV-12 | 960 | 63090 | 1268 | 30 | 92 | 750 | 1210 | 1240 | YDT250M-6/8 | 高
1204 | HTF-IV-12 | 720 | 47318 | 713 | 15 | 83 | 750 | 1210 | 1240 | YDT250M-6/8 | 低
1205 | HTF-IV-12 | 960 | 56781 | 1335 | 30 | 92 | 750 | 1210 | 1240 | YDT250M-6/8 | 高
1206 | HTF-IV-12 | 720 | 42585 | 751 | 15 | 83 | 750 | 1210 | 1240 | YDT250M-6/8 | 低
1207 | HTF-IV-12 | 960 | 51102 | 1406 | 30 | 92 | 750 | 1210 | 1240 | YDT250M-6/8 | 高
1208 | HTF-IV-12 | 720 | 38326 | 791 | 15 | 83 | 750 | 1210 | 1240 | YDT250M-6/8 | 低
1209 | HTF-IV-12 | 960 | 45992 | 1480 | 30 | 92 | 750 | 1210 | 1240 | YDT250M-6/8 | 高
1210 | HTF-IV-12 | 720 | 34494 | 832 | 15 | 83 | 750 | 1210 | 1240 | YDT250M-6/8 | 低
1211 | HTF-IV-13 | 960 | 88768 | 990 | 37 | 93 | 850 | 1310 | 1350 | YDT280S-6/8 | 高
1212 | HTF-IV-13 | 720 | 66576 | 557 | 18 | 84 | 850 | 1310 | 1350 | YDT280S-6/8 | 低
1213 | HTF-IV-13 | 960 | 79000 | 1100 | 37 | 93 | 850 | 1310 | 1350 | YDT280S-6/8 | 高
1214 | HTF-IV-13 | 720 | 59250 | 618 | 18 | 84 | 850 | 1310 | 1350 | YDT280S-6/8 | 低
1215 | HTF-IV-13 | 960 | 70130 | 1223 | 37 | 93 | 850 | 1310 | 1350 | YDT280S-6/8 | 高
1216 | HTF-IV-13 | 720 | 52598 | 688 | 18 | 84 | 850 | 1310 | 1350 | YDT280S-6/8 | 低
1217 | HTF-IV-13 | 960 | 62578 | 1359 | 37 | 93 | 850 | 1310 | 1350 | YDT280S-6/8 | 高
1218 | HTF-IV-13 | 720 | 46934 | 764 | 18 | 84 | 850 | 1310 | 1350 | YDT280S-6/8 | 低
1219 | HTF-IV-13 | 960 | 56320 | 1510 | 37 | 93 | 850 | 1310 | 1350 | YDT280S-6/8 | 高
1220 | HTF-IV-13 | 720 | 42240 | 849 | 18 | 84 | 850 | 1310 | 1350 | YDT280S-6/8 | 低
1221 | HTF-IV-14 | 960 | 90259 | 1028 | 45 | 94 | 930 | 1410 | 1450 | YDT280M-6/8 | 高
1222 | HTF-IV-14 | 720 | 67694 | 578 | 22 | 85 | 930 | 1410 | 1450 | YDT280M-6/8 | 低
1223 | HTF-IV-14 | 960 | 83362 | 1143 | 45 | 94 | 930 | 1410 | 1450 | YDT280M-6/8 | 高
1224 | HTF-IV-14 | 720 | 62522 | 643 | 22 | 85 | 930 | 1410 | 1450 | YDT280M-6/8 | 低
1225 | HTF-IV-14 | 960 | 76872 | 1270 | 45 | 94 | 930 | 1410 | 1450 | YDT280M-6/8 | 高
1226 | HTF-IV-14 | 720 | 57654 | 714 | 22 | 85 | 930 | 1410 | 1450 | YDT280M-6/8 | 低
1227 | HTF-IV-14 | 960 | 68150 | 1411 | 45 | 94 | 930 | 1410 | 1450 | YDT280M-6/8 | 高
1228 | HTF-IV-14 | 720 | 51113 | 794 | 22 | 85 | 930 | 1410 | 1450 | YDT280M-6/8 | 低
1229 | HTF-IV-14 | 960 | 58009 | 1586 | 45 | 94 | 930 | 1410 | 1450 | YDT280M-6/8 | 高
1230 | HTF-IV-14 | 720 | 43506 | 882 | 22 | 85 | 930 | 1410 | 1450 | YDT280M-6/8 | 低
1231 | HTF-IV-15 | 960 | 116520 | 912 | 45 | 95 | 970 | 1510 | 1450 | YDT280M-6/8 | 高
1232 | HTF-IV-15 | 720 | 87390 | 513 | 22 | 86 | 970 | 1510 | 1450 | YDT280M-6/8 | 低
1233 | HTF-IV-15 | 960 | 105820 | 1052 | 45 | 95 | 970 | 1510 | 1450 | YDT280M-6/8 | 高
1234 | HTF-IV-15 | 720 | 79365 | 592 | 22 | 86 | 970 | 1510 | 1450 | YDT280M-6/8 | 低
1235 | HTF-IV-15 | 960 | 96448 | 1168 | 45 | 95 | 970 | 1510 | 1450 | YDT280M-6/8 | 高
1236 | HTF-IV-15 | 720 | 72336 | 657 | 22 | 86 | 970 | 1510 | 1450 | YDT280M-6/8 | 低
1237 | HTF-IV-15 | 960 | 90460 | 1278 | 45 | 95 | 970 | 1510 | 1450 | YDT280M-6/8 | 高
1238 | HTF-IV-15 | 720 | 67845 | 719 | 22 | 86 | 970 | 1510 | 1450 | YDT280M-6/8 | 低
1239 | HTF-IV-15 | 960 | 82645 | 1412 | 45 | 95 | 970 | 1510 | 1450 | YDT280M-6/8 | 高
1240 | HTF-IV-15 | 720 | 61984 | 794 | 22 | 86 | 970 | 1510 | 1450 | YDT280M-6/8 | 低